## rekapitulace
REKAPITULACE
Akce: | ZŠ Laštůvkova 77, Brno - Bystrc
Objekt: | Budova T,D Tělocvična a dílny
Profese: | Vzduchotechnika
Zař.č. | Název zařízení |  | Cena celkem
zař. 1 | Větrání učeben |  | 0
zař. 2 | Větrání tělocvičen |  | 0
zař. 3 | Větrání sprch a šaten |  | 0
zař. 4 | Větrání hygienických zázemí |  | 0
| Ostatní náklady |  | 0
| Celkem dodávka a montáž |  | 0
| CELKEM VZDUCHOTECHNIKA PRO OBJEKT T,D (bez DPH) |  | 0
| DPH | 21% | 0
| CELKEM VZDUCHOTECHNIKA PRO OBJEKT T,D vč. DPH |  | 0

## VZT
SOUPIS PRACÍ NEOCENĚNÝ
Akce: | ZŠ Laštůvkova 77, Brno - Bystrc
Objekt: | Budova T,D Tělovična a dílny
Profese: | Vzduchotechnika
Pozice | Specifikace | M.j. | Množství | Náklady (Kč)
|  |  |  | Cena dodávka/m.j. | Cena montáž/m.j. | Cena celkem
Zař. TD1 | Větrání učeben:
TD.1.01 | Obousměrná větrací jednotka, přívod Vp = 1200m3/h Pext 300Pa, odvod Vo = 1200m3/h Pext 300Pa, venkovní provedení | ks | 1 |  |  | 0
EC motory s proměnlivými otáčkami
rotační regenerační výměník účinnost 83%, tepelný obtok
filtrace přívod 2stupňová G4/F7, odvod M5
ohřívací komora s teplovodní ohřívačem, výkon Qt 2,8kW, vč. komory pro umístění regul. uzlu
klapka na vstupu a výstupu vzduchu, tlumící manžety
TD.1.02 | Tlumič hluku 600x280x1000; čtyřhranné potrubí pozink, kulisy (3ks) s děrovaným plechem 100x280x1000, náběhová hrana - zaoblení, výběhová hrana - zkosení | ks | 8 |  |  | 0
TD.1.03 | Tlumič hluku kruhový; 0,9m; DN 225mm | ks | 4 |  |  | 0
TD.1.04 | Požární klapka kruh. DN 280; ruční a teplotní ovlád. s koncovým spínačem | ks | 2 |  |  | 0
TD.1.05 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu; DN 225mm; (0až590)m3/h vč.servopohonu s ovládáním přes Modbus RTU | ks | 4 |  |  | 0
TD.1.06 | Přívodní vyústka obdélníková; dvouřadá; 560x140, regulace s protiběžnými listy, pozink | ks | 8 |  |  | 0
TD.1.07 | Odvodní vyústka obdélníková; dvouřadá; 560x140, regulace s protiběžnými listy, pozink | ks | 8 |  |  | 0
TD.1.08 | Koncový kus 600x280, zkosení, síto | ks | 2 |  |  | 0
TD.1.09 | Potrubí čtyřhranné sk.I - rovné; obvod od 0,9m do 1,8m | m2 | 30 |  |  | 0
TD.1.10 | Potrubí čtyřhranné sk.I - tvarovky; obvod od 0,9m do 1,8m | m2 | 6 |  |  | 0
TD.1.11 | Potrubí kruhové spiro; do DN 280mm; 20% tvarovek | bm | 50 |  |  | 0
TD.1.12 | Tepelná izolace 100mm s oplechováním pozink.plechem | m2 | 50 |  |  | 0
TD.1.13 | Montážní, těsnící a spojovací materiál | kg | 85 |  |  | 0
| Zařízení č. 1 celkem: |  |  |  |  | 0
Zař. TD2 | Větrání tělocvičen:
TD.2.01 | Obousměrná větrací jednotka, přívod Vp = 3150m3/h Pext 400Pa, odvod Vo = 3150m3/h Pext 400Pa, venkovní provedení | ks | 2 |  |  | 0
EC motory s proměnlivými otáčkami
rotační regenerační výměník účinnost 82%, tepelný obtok
filtrace přívod 2stupňová G4/F7, odvod M5
ohřívací komora s teplovodní ohřívačem, výkon Qt 9,6kW, vč. komory pro umístění regul. uzlu
klapka na vstupu a výstupu vzduchu, tlumící manžety
TD.2.02 | Tlumič hluku 650x400x1000; čtyřhranné potrubí pozink, kulisy (3ks) s děrovaným plechem 100x400x1000, náběhová hrana - zaoblení, výběhová hrana - zkosení | ks | 16 |  |  | 0
TD.2.03 | Požární klapka čtyřhr. 400x400; ruční a teplotní ovlád. s koncovým spínačem | ks | 4 |  |  | 0
TD.2.04 | Přívodní vyústka obdélníková do kruh. potrubí DN 400; dvouřadá; 1225x125, regulace s protiběžnými listy, pozink | ks | 16 |  |  | 0
TD.2.05 | Odvodní vyústka obdélníková do kruh. potrubí DN 400; dvouřadá; 1225x125, regulace s protiběžnými listy, pozink | ks | 16 |  |  | 0
TD.2.06 | Koncový kus 650x450, zkosení, síto | ks | 4 |  |  | 0
TD.2.07 | Potrubí čtyřhranné sk.I - rovné; obvod od 1,6m do 2,2m | m2 | 60 |  |  | 0
TD.2.08 | Potrubí čtyřhranné sk.I - tvarovky; obvod od 1,6m do 2,2m | m2 | 30 |  |  | 0
TD.2.09 | Potrubí kruhové spiro; do DN 400mm; 10% tvarovek | bm | 90 |  |  | 0
TD.2.10 | Tepelná izolace 100mm s oplechováním pozink.plechem | m2 | 80 |  |  | 0
TD.2.11 | Požární izolace | m2 | 5 |  |  | 0
TD.2.12 | Montážní, těsnící a spojovací materiál | kg | 85 |  |  | 0
| Zařízení č. 2 celkem: |  |  |  |  | 0
Zař. TD3 | Větrání sprch a šaten:
TD.3.01 | Obousměrná větrací jednotka, přívod Vp = 1820m3/h Pext 400Pa, odvod Vo = 1820m3/h Pext 400Pa, venkovní provedení, rám bez nožek | ks | 1 |  |  | 0
EC motory s proměnlivými otáčkami
deskový rekuperační výměník účinnost 83%, tepelný obtok
filtrace přívod G4, odvod M5
ohřívací komora s teplovodní ohřívačem, výkon Qt 11,9kW, vč. komory pro umístění regul. uzlu
klapka na vstupu a výstupu vzduchu, tlumící manžety
TD.3.02 | Tlumič hluku 600x350x1000; čtyřhranné potrubí pozink, kulisy (3ks) s děrovaným plechem 100x350x1000, náběhová hrana - zaoblení, výběhová hrana - zkosení | ks | 4 |  |  | 0
TD.3.03 | Tlumič hluku 400x250x1000; čtyřhranné potrubí pozink, kulisy (2ks) s děrovaným plechem 100x250x1000, náběhová hrana - zaoblení, výběhová hrana - zkosení | ks | 8 |  |  | 0
TD.3.04 | neobsazeno
TD.3.05 | Požární klapka čtyřhr. 250x250; ruční a teplotní ovlád. s koncovým spínačem | ks | 4 |  |  | 0
TD.3.06 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu; DN 250mm; (0až910)m3/h vč.servopohonu s ovládáním přes Modbus RTU | ks | 4 |  |  | 0
TD.3.07 | Přívodní vyústka obdélníková; dvouřadá; 520x120, regulace s protiběžnými listy, pozink | ks | 12 |  |  | 0
TD.3.08 | Odvodní vyústka obdélníková; dvouřadá; 520x120, regulace s protiběžnými listy, pozink | ks | 12 |  |  | 0
TD.3.09 | Stěnová mřížka 420x220 oboustranná, neprůhledná | ks | 2 |  |  | 0
TD.3.10 | Koncový kus 600x350, zkosení, síto | ks | 2 |  |  | 0
TD.3.11 | Potrubí čtyřhranné sk.I - rovné; obvod od 1,0m do 2,0m | m2 | 130 |  |  | 0
TD.3.12 | Potrubí čtyřhranné sk.I - tvarovky; obvod od 1,0m do 2,0m | m2 | 25 |  |  | 0
TD.3.13 | Tepelná izolace 100mm s oplechováním pozink.plechem | m2 | 90 |  |  | 0
TD.3.14 | Požární izolace | m2 | 5 |  |  | 0
TD.3.15 | Montážní, těsnící a spojovací materiál | kg | 85 |  |  | 0
| Zařízení č. 3 celkem: |  |  |  |  | 0
Zař.TD4 | Větrání hygienických zázemí:
TD.4.01 | Potrubní diagonální ventilátor 350/125, tiché provedení Vo = 150m3/h, 80Pa | ks | 3 |  |  | 0
TD.4.02 | Zpětná klapka DN 125 | ks | 3 |  |  | 0
TD.4.03 | Talířový ventil DN 100 | ks | 11 |  |  | 0
TD.4.04 | Stěnová mřížka 420x80 oboustranná | ks | 6 |  |  | 0
TD.4.05 | Výfukový kus DN 125 se sítem | ks | 3 |  |  | 0
TD.4.06 | Potrubí kruhové spiro; do DN 125mm; 70% tvarovek | bm | 20 |  |  | 0
TD.4.07 | Montážní, těsnící a spojovací materiál | kg | 29 |  |  | 0
| Zařízení č. 4 celkem: |  |  |  |  | 0
Ostatní náklady:
Doprava
Vnitrostaveništní doprava
Montážní mechanismy
Předávací dokumentace
Projekt skutečného provedení
Zaregulování systému a zaškolení obsluhy
Provozní servis vzduchotechniky
| Ostatní náklady celkem: |  |  |  |  | 0
| CELKEM VZDUCHOTECHNIKA PRO OBJEKT T,D (bez DPH) |  |  |  |  | 0