## rekapitulace
REKAPITULACE
Akce: | ZŠ Laštůvkova 77, Brno - Bystrc
Objekt: | Pavilon U1
Profese: | Vzduchotechnika
Zař.č. | Název zařízení |  | Cena celkem
Zař.č.1 | Větrání učeben |  | 0
Zař.č.2 | Větrání hygienických zázemí - chlapci |  | 0
Zař.č.3 | Větrání hygienických zázemí - dívky a úklidové místnosti |  | 0
| Ostatní náklady |  | 0
| Celkem dodávka a montáž |  | 0
| CELKEM VZDUCHOTECHNIKA PRO OBJEKT U1 (bez DPH) |  | 0
| DPH | 21% | 0
| CELKEM VZDUCHOTECHNIKA PRO OBJEKT U1 vč. DPH |  | 0

## VZT
SOUPIS PRACÍ NEOCENĚNÝ
Akce: | ZŠ Laštůvkova 77, Brno - Bystrc
Objekt: | Pavilon U1
Profese: | Vzduchotechnika
Pozice | Specifikace | M.j. | Množství | Náklady (Kč)
|  |  |  | Cena dodávka/m.j. | Cena montáž/m.j. | Cena celkem
Zař.č.1 | Větrání učeben
U1.1.01 | Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, certifikace EUROVENT, ve složení: | ks | 1 |  |  | 0
přívod: tlumící vložka, vnitřní klapka, filtr G4, rotační rekuperátor s účinností min. 78%, ventilátor (10.980 m3/hod, 450Pa), vodní ohřívač (31,9 kW, voda 65/45 °C), filtr F7, tlumící vložka
odvod: tlumící vložka, filtr M5, ventilátor (10.030 m3/hod, 390 Pa), vnitřní klapka, tlumící vložka
Ovládání VZT jednotky - dodávka MaR, ocelová konstrukce - dodávka stavby
U1.1.02 | Tlumič hluku kulisový 1600x800x1000 složený s 5 ks kulis s děrovaným plechem (200x800x1000) | ks | 8 |  |  | 0
U1.1.03 | Požární klapka 800x800, provedení ruční a teplotní s koncovým spínačem ("ZAVŘENO") | ks | 2 |  |  | 0
U1.1.04 | Požární klapka 630x630, provedení ruční a teplotní s koncovým spínačem ("ZAVŘENO") | ks | 2 |  |  | 0
U1.1.05 | Požární klapka 500x400, provedení ruční a teplotní s koncovým spínačem ("ZAVŘENO") | ks | 2 |  |  | 0
U1.1.06 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu pr. 200 mm ovládaný servopohonem s možností napojení na Modbus RTU, průtok vzduchu nastavitelný 0 m3/hod - 590 m3/hod | ks | 34 |  |  | 0
U1.1.07 | Tlumič hluku kruhový pr. 200, délka 900 mm | ks | 34 |  |  | 0
U1.1.08 | Přívodní textilní vyústka pr. 200 mm s mikroperforací ve tvaru půlkruhu, 590 m3/hod, délka 5500 mm, provedení v RAL 3001 (červená) | ks | 17 |  |  | 0
U1.1.09 | Přívodní čtyřhranná vyústka na kruhové potrubí 1225x85, 2-řadá s regulací R1 | ks | 6 |  |  | 0
U1.1.10 | Odvodní čtyřhranná vyústka na kruhové potrubí 1225x85, 1-řadá s regulací R1, RAL 9003 | ks | 51 |  |  | 0
U1.1.11 | Protidešťová žaluzie 2000x1000 s pletivem | ks | 1 |  |  | 0
U1.1.12 | Výfukový kus zešikmený 1600x800 s pletivem | ks | 1 |  |  | 0
| Potrubí čtyřhranné sk.I rovné | m2 | 400 |  |  | 0
| Potrubí čtyřhranné sk.I tvarovky | m2 | 170 |  |  | 0
| Potrubí spiro pr. 150 mm, 0% tvarovek | bm | 11 |  |  | 0
| Potrubí spiro pr. 200 mm, 40% tvarovek | bm | 410 |  |  | 0
| Potrubí spiro pr. 225 mm, 10% tvarovek | bm | 60 |  |  | 0
| Tepelná izolace tl. 100 mm s oplechováním PZ plechem | m2 | 140 |  |  | 0
| Nátěr VZT potrubí v učebnách po montáži, RAL 9003 | m2 | 100 |  |  | 0
| Montážní, těsnící a spojovací materiál | kg | 850 |  |  | 0
| Zařízení č. 1 celkem |  |  |  |  | 0
Zař.č.2 | Větrání hygienických zázemí - chlapci
U1.2.01 | Diagonální potrubní ventilátor pr. 160 mm, dvouotáčkový, ultra tichý, 375 m3/hod při 130 Pa, P= 0,050 kW, IP 44 | ks | 3 |  |  | 0
| Pružná manžeta pr. 160 mm | ks | 6 |  |  | 0
| Doběhový spínač | ks | 3 |  |  | 0
U1.2.02 | Zpětná klapka pr. 160 mm | ks | 3 |  |  | 0
U1.2.03 | Tlumič hluku kruhový pr. 160 mm, délka 900 mm | ks | 6 |  |  | 0
U1.2.04 | Protidešťová žaluzie 200x200, napojená na kruhové potrubí pr. 160 mm | ks | 3 |  |  | 0
U1.2.05 | Odvodní talířový ventil pr. 125 mm | ks | 9 |  |  | 0
| Potrubí spiro pr. 160 mm, 50% tvarovek | bm | 27 |  |  | 0
| Montážní, těsnící a spojovací materiál | kg | 50 |  |  | 0
| Zařízení č. 2 celkem |  |  |  |  | 0
Zař.č.3 | Větrání hygienických zázemí - dívky a úklidové místnosti
U1.3.01 | Diagonální potrubní ventilátor pr. 160 mm, dvouotáčkový, ultra tichý, 430 m3/hod při 130 Pa, P= 0,050 kW, IP 44 | ks | 3 |  |  | 0
| Pružná manžeta pr. 160 mm | ks | 6 |  |  | 0
| Doběhový spínač | ks | 3 |  |  | 0
U1.3.02 | Zpětná klapka pr. 160 mm | ks | 3 |  |  | 0
U1.3.03 | Tlumič hluku kruhový pr. 160 mm, délka 900 mm | ks | 6 |  |  | 0
U1.3.04 | Protidešťová žaluzie 200x200, napojená na kruhové potrubí pr. 160 mm | ks | 3 |  |  | 0
U1.3.05 | Odvodní talířový ventil pr. 125 mm | ks | 9 |  |  | 0
U1.3.06 | Odvodní talířový ventil pr. 100 mm | ks | 3 |  |  | 0
| Potrubí spiro pr. 160 mm, 50% tvarovek | bm | 30 |  |  | 0
| Montážní, těsnící a spojovací materiál | kg | 50 |  |  | 0
| Zařízení č. 3 celkem |  |  |  |  | 0
Ostatní náklady
Doprava
Vnitrostaveništní doprava
Montážní mechanismy
Předávací dokumentace
Projekt skutečného provedení
Zaregulování systému a zaškolení obsluhy
Servis VZT zařízení po dobu záruky (garance) zhotovitele
| Ostatní náklady celkem |  |  |  |  | 0
| CELKEM VZDUCHOTECHNIKA PRO OBJEKT U1 (bez DPH) |  |  |  |  | 0