## rekapitulace
REKAPITULACE
Akce: | ZŠ Laštůvkova 77, Brno - Bystrc
Objekt: | Pavilon MV
Profese: | Vzduchotechnika
Zař.č. | Název zařízení |  | Cena celkem
Zař.č.1 | Větrání učeben |  | 0
Zař.č.2 | Větrání hygienických zázemí - 1NP |  | 0
Zař.č.3 | Větrání hygienických zázemí - 2NP |  | 0
| Ostatní náklady |  | 0
| Celkem dodávka a montáž |  | 0
| CELKEM VZDUCHOTECHNIKA PRO OBJEKT U1 (bez DPH) |  | 0
| DPH | 21% | 0
| CELKEM VZDUCHOTECHNIKA PRO OBJEKT U1 vč. DPH |  | 0

## VZT
SOUPIS PRACÍ NEOCENĚNÝ
Akce: | ZŠ Laštůvkova 77, Brno - Bystrc
Objekt: | Pavilon MV
Profese: | Vzduchotechnika
Pozice | Specifikace | M.j. | Množství | Náklady (Kč)
|  |  |  | Cena dodávka/m.j. | Cena montáž/m.j. | Cena celkem
Zař.č.1 | Větrání učeben
MV.1.01 | Vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení, certifikace EUROVENT, ve složení: | ks | 1 |  |  | 0
přívod: tlumící vložka, vnitřní klapka, filtr G4, rotační rekuperátor s účinností min. 79%, ventilátor (6.970 m3/hod, 430Pa), vodní ohřívač (19,7 kW, voda 65/45 °C), filtr F7, tlumící vložka
odvod: tlumící vložka, filtr M5, ventilátor (6.420 m3/hod, 370 Pa), vnitřní klapka, tlumící vložka
Ovládání VZT jednotky - dodávka MaR, ocelová konstrukce - dodávka stavby
MV.1.02 | Tlumič hluku kulisový 1250x710x1000 složený s 4 ks kulis s děrovaným plechem (200x710x1000) | ks | 8 |  |  | 0
MV.1.03 | Požární klapka 800x500, provedení ruční a teplotní s koncovým spínačem ("ZAVŘENO") | ks | 2 |  |  | 0
MV.1.04 | Požární klapka 630x315, provedení ruční a teplotní s koncovým spínačem ("ZAVŘENO") | ks | 2 |  |  | 0
MV.1.05 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu pr. 200 mm ovládaný servopohonem s možností napojení na Modbus RTU, průtok vzduchu nastavitelný 0 m3/hod - 590 m3/hod | ks | 20 |  |  | 0
MV.1.06 | Regulátor variabilního průtoku vzduchu pr. 200 mm ovládaný servopohonem s možností napojení na Modbus RTU, průtok vzduchu nastavitelný 0 m3/hod - 320 m3/hod | ks | 2 |  |  | 0
MV.1.07 | Tlumič hluku kruhový pr. 200, délka 900 mm | ks | 22 |  |  | 0
MV.1.08 | Přívodní textilní vyústka pr. 200 mm s mikroperforací ve tvaru půlkruhu, 590 m3/hod, délka 5500 mm, provedení v RAL 1017 (žlutá) | ks | 2 |  |  | 0
MV.1.08 | Přívodní textilní vyústka pr. 200 mm s mikroperforací ve tvaru půlkruhu, 590 m3/hod, délka 4500 mm, provedení v RAL 1017 (žlutá) | ks | 2 |  |  | 0
MV.1.09 | Přívodní textilní vyústka pr. 200 mm s mikroperforací ve tvaru půlkruhu, 590 m3/hod, délka 3000 mm, provedení v RAL 1017 (žlutá) | ks | 6 |  |  | 0
MV.1.10 | Přívodní textilní vyústka pr. 200 mm s mikroperforací ve tvaru půlkruhu, 320 m3/hod, délka 2500 mm, provedení v RAL 1017 (žlutá) | ks | 1 |  |  | 0
MV.1.11 | Přívodní čtyřhranná vyústka na kruhové potrubí 1225x85, 2-řadá s regulací R1 | ks | 4 |  |  | 0
MV.1.12 | Přívodní čtyřhranná vyústka na kruhové potrubí 1025x85, 2-řadá s regulací R1 | ks | 2 |  |  | 0
MV.1.13 | Odvodní čtyřhranná vyústka na kruhové potrubí 1225x85, 1-řadá s regulací R1, RAL 9003 | ks | 26 |  |  | 0
MV.1.14 | Odvodní čtyřhranná vyústka na kruhové potrubí 1225x85, 1-řadá s regulací R1 | ks | 1 |  |  | 0
MV.1.15 | Odvodní čtyřhranná vyústka na kruhové potrubí 1025x85, 1-řadá s regulací R1, RAL 9003 | ks | 6 |  |  | 0
MV.1.16 | Protidešťová žaluzie 1600x800 s pletivem | ks | 1 |  |  | 0
MV.1.17 | Výfukový kus zešikmený 1250x710 s pletivem | ks | 1 |  |  | 0
| Potrubí čtyřhranné sk.I rovné | m2 | 150 |  |  | 0
| Potrubí čtyřhranné sk.I tvarovky | m2 | 90 |  |  | 0
| Potrubí spiro pr. 150 mm, 10% tvarovek | bm | 33 |  |  | 0
| Potrubí spiro pr. 200 mm, 40% tvarovek | bm | 245 |  |  | 0
| Potrubí spiro pr. 225 mm, 10% tvarovek | bm | 9 |  |  | 0
| Tepelná izolace tl. 100 mm s oplechováním PZ plechem | m2 | 105 |  |  | 0
| Nátěr VZT potrubí v učebnách po montáži, bílá RAL | m2 | 60 |  |  | 0
| Montážní, těsnící a spojovací materiál | kg | 500 |  |  | 0
| Zařízení č. 1 celkem |  |  |  |  | 0
Zař.č.2 | Větrání hygienických zázemí - 1NP
MV.2.01 | Diagonální potrubní ventilátor pr. 200 mm, dvouotáčkový, ultra tichý, 590 m3/hod při 145 Pa, P= 0,095 kW, IP 44 | ks | 1 |  |  | 0
| Pružná manžeta pr. 200 mm | ks | 2 |  |  | 0
| Doběhový spínač | ks | 1 |  |  | 0
MV.2.02 | Zpětná klapka pr. 200 mm | ks | 1 |  |  | 0
MV.2.03 | Tlumič hluku kruhový pr. 200 mm, délka 900 mm | ks | 2 |  |  | 0
MV.2.04 | Protidešťová žaluzie 250x250, napojená na kruhové potrubí pr. 200 mm | ks | 1 |  |  | 0
MV.2.05 | Odvodní talířový ventil pr. 100 mm | ks | 1 |  |  | 0
MV.2.06 | Odvodní talířový ventil pr. 125 mm | ks | 5 |  |  | 0
| Potrubí spiro pr. 100 mm, 0% tvarovek | bm | 1 |  |  | 0
| Potrubí spiro pr. 160 mm, 50% tvarovek | bm | 9 |  |  | 0
| Potrubí spiro pr. 200 mm, 70% tvarovek | bm | 6 |  |  | 0
| Montážní, těsnící a spojovací materiál | kg | 25 |  |  | 0
| Zařízení č. 2 celkem |  |  |  |  | 0
Zař.č.3 | Větrání hygienických zázemí - 2NP
MV.3.01 | Diagonální potrubní ventilátor pr. 250 mm, dvouotáčkový, ultra tichý, 790 m3/hod při 120 Pa, P= 0145, kW, IP 44 | ks | 1 |  |  | 0
| Pružná manžeta pr. 250 mm | ks | 2 |  |  | 0
| Doběhový spínač | ks | 1 |  |  | 0
MV.3.02 | Zpětná klapka pr. 250 mm | ks | 1 |  |  | 0
MV.3.03 | Tlumič hluku kruhový pr. 250 mm, délka 900 mm | ks | 1 |  |  | 0
MV.3.04 | Protidešťová žaluzie 300x300, napojená na kruhové potrubí pr. 250 mm | ks | 1 |  |  | 0
MV.3.05 | Odvodní talířový ventil pr. 100 mm | ks | 1 |  |  | 0
MV.3.06 | Odvodní talířový ventil pr. 125 mm | ks | 6 |  |  | 0
| Potrubí spiro pr. 125 mm, 0% tvarovek | bm | 2 |  |  | 0
| Potrubí spiro pr. 160 mm, 50% tvarovek | bm | 6 |  |  | 0
| Potrubí spiro pr. 200 mm, 70% tvarovek | bm | 4 |  |  | 0
| Potrubí spiro pr. 250 mm, 50% tvarovek | bm | 2 |  |  | 0
| Montážní, těsnící a spojovací materiál | kg | 25 |  |  | 0
| Zařízení č. 3 celkem |  |  |  |  | 0
Ostatní náklady
Doprava
Vnitrostaveništní doprava
Montážní mechanismy
Předávací dokumentace
Projekt skutečného provedení
Zaregulování systému a zaškolení obsluhy
Servis VZT zařízení po dobu záruky (garance) zhotovitele
| Ostatní náklady celkem |  |  |  |  | 0
| CELKEM VZDUCHOTECHNIKA PRO OBJEKT U1 (bez DPH) |  |  |  |  | 0