OBSAH:

1	IDENTIFIKACE STAvBY	1

2	úvod	1

3	vodovod	1

3.1	Zásobování vodou	1

3.1.1	Bilance potřeby vody	1

3.2	Domovní vodovod	1

3.2.1	Ohřev TUV	2

3.2.2	Materiál potrubí	2

3.2.3	Izolace	2

3.2.4	Montáž	3

4	splašková kanalizace	3

4.1	Domovní splašková kanalizace	3

4.1.1	Připojovací potrubí	4

4.1.2	Odpadní potrubí	4

4.1.3	Svodné potrubí	5

4.2	Bilance splaškových odpadních vod	5

5	Požadavky na související profese	5

6	Závěr	5

6.1	Použité normy a související předpisy	6

# IDENTIFIKACE STAvBY

Název stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBŘADNÍ SÍNĚ

VALDŠTEJNSKÝ ZÁMEK JIČÍN

Valdštejnovo náměstí č.p.1, k.ú. Jičín

Investor:	Město Jičín

Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín

Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro povolení a provedení stavby

Část: 	D1.4.1 - Zdravotně technické instalace (ZTI)

Zpracovatel části vodovod:	Ing. Petr Klobusovský, Měcholupy 130, 439 31 Měcholupy

ČKAIT 0102456

Zpracovatel části kanalizace:	Ing. Pavel Tangelmayer, Břevnovská 485/16; 169 00, Praha 6

ČKAIT 0013719

# úvod

Tato část dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby řeší vnitřní rozvody vody a vnitřní rozvody kanalizace v rámci stavebních úprav části jižního křídla Valdštejnského zámku. Tyto prostory slouží a nadále budou soužit Městu Jičín jako obřadní síň, tj. prostory pro společenské události slavnostního charakteru, zejména svatby a vítání občánků. Staveními úpravami nevznikají nové požadavky na připojení na veřejný vodovod a veřejnou kanalizaci a v rámci úprav budou využity stávající rozvody, na které budou napojeny rozvody nové. Stavebními úpravami zároveň nedochází ke změně potřeby pitné vody a změně produkce splaškových odpadních vod.

# vodovod

## Zásobování vodou

Zůstává beze změny, dotčená část objektu je napojena na hlavní rozvody celého objektu.

### Bilance potřeby vody

Bilance potřeby vody se nemění.

## Domovní vodovod

V rámci stavebních úprav budou v 1.NP na vodovod napojeny zařizovací předměty nové části hygienického zařízení a dojde k odpojení rušených zařizovacích předmětů stávající části hygienického zařízení, která je nahrazena částí novou. Napojení nového vodovodu bude provedeno na stávající potrubí D50. Za napojením bude osazen sekční uzávěr KK DN32 přístupný přes revizní dvířka. Dále bude vedeno potrubí v podlaze do úklidové místnosti č. 136i, kde bude napojen el. zásobníkový ohřívač o objemu 80 l a příkonu 2 kW. V úklidové místnosti č. 136i bude provedeno odbočení pro požární vodovod přes uzávěr a kontrolovatelnou zpětnou armaturu EA DN25. Veškeré části požárního vodovodu vedené mimo zdivo budou provedeny z nehořlavého materiálu, např. z nerezového potrubí. Od zásobníku bude vedeno potrubí studené vody a teplé vody v souběhu k jednotlivým zařizovacím předmětům. Před napojením pisoárových stání budou osazeny uzávěr a kontrolovatelná zpětná armatura EA DN20 přístupné přes revizní dvířka z prostoru místnosti skladu č. 136h.

V prostoru mezipatra bude provedeno napojení nového dřezu a výlevky. Napojení nového vodovodu bude provedeno na stávající potrubí, jehož dimenze a materiál budou ověřeny sondou na stavbě. Na novém potrubí bude v úklidové místnosti č. 137e osazen sekční uzávěr DN20 přístupný přes revizní dvířka. V úklidové místnosti č. 137e bude napojen el. zásobníkový ohřívač o objemu 30 l a příkonu 2 kW. Od zásobníku bude vedeno potrubí studené vody a teplé vody v souběhu k jednotlivým zařizovacím předmětům.

Potrubí vnitřního vodovodu bude vedeno převážně skrytě - v podhledu, v dutinách příček, v předstěnách, v drážce ve stěně případně volně po konstrukci. V případě vedení volně po konstrukci bude potrubí polohově fixováno objímkami – do průměru 32 mm je vzdálenost 0,5 m, pro průměr 40 mm je vzdálenost 0,6 m. Geometrie tras vnitřního vodovodu je volena s ohledem na délkovou teplotní roztažnost potrubí. Montáž potrubí bude prováděna dle montážního návodu výrobce. Veškeré rozvody budou vyspádovány k výtokovým ventilům pro možnost vypouštění, případně bude na potrubí osazen ventil pro připojení kompresoru a vypouštění systému bude probíhat pomocí stlačeného vzduchu.

Připojení umyvadel, umývátek a dřezů se stojánkovou baterií bude provedeno přes rohový ventil 1/2" x 3/8".

Poloha (půdorysná a výšková) a dimenze stávajícího potrubí byla převzata z historických podkladů, a proto je nutné před zahájením prací provést podrobný stavební průzkum za účelem ověření polohy a dimenze stávajícího potrubí, na které budou napojeny nové rozvody. Případné odchylky od předpokládaného stavu stávajícího vodovodu je následně nutné zanést do projektu a provést změnu návrhu.

### Ohřev TUV

Příprava teplé vody bude prováděna  ve dvou el. zásobníkových ohřívačích o objemu 80 l a 30 l. Teplá voda bude ohřívána na teplotu 55-60°C.

Před napojením studené vody na zásobník TUV bude na potrubí osazen kulový kohout, zkušební kohout, zpětný ventil, manometr připojený přes trojcestný ventil, pojistný ventil DN15 a vypouštěcí kohout. Pojistný ventil bude napojen na kanalizaci přes kuličkový sifon (např. HL21). Na potrubí teplé vody bude před napojením zásobníku osazen kulový kohout.

### Materiál potrubí

Rozvody studené vody a teplé vody v objektu budou provedeny z plastového potrubí EVO PP-RCT; S4 spojovaného polyfůzním svařováním. Potrubí bude po celé své délce izolováno. V případě materiálové změny potrubí je nutné upravit navržené dimenze potrubí.

Rozvod požárního vodovodu budou provedeny z nerezového potrubí.

### Izolace

Izolace na veškerém páteřním potrubí domovního vodovodu (ležaté a stoupací vodovodní potrubí) bude navrženo dle vyhlášky 193/2007sb.

Nejmenší tloušťky tepelné izolace potrubí studené vody (ČSN 75 5409):

| Druh a umístění potrubí | Nejmenší tloušťka tepelné izolace při λ0 < 0,04 W/(m.K)2 v mm |
| --- | --- |
| Připojovací potrubí a podlažní rozvodné potrubí umístěné v prostorech, kde není vedeno společně s potrubím ústředního vytápění nebo teplé vody s cirkulací, popř. vedené ve zděných přizdívkách nebo pod omítkou | 4 |
| Nezakryté ležaté a stoupací potrubí vedené pod stropem nebo podél stěn místností, ve kterých se při vytápění nepředpokládá teplota větší než 25 °C | 9 |
| Ležaté nebo stoupací potrubí vedené v instalačních kanálech, nad podhledem, v instalačních šachtách nebo drážkách, kde není vedeno společně s potrubím teplé vody s cirkulací nebo s potrubím ústředního vytápění | 9 |
| Potrubí vedené v instalačních kanálech nad podhledem, v instalačních šachtách nebo drážkách vedené v těchto prostorách společně s potrubím teplé vody s cirkulací | 13 |
| Potrubí vedené v instalačních kanálech nad podhledem, v instalačních šachtách nebo drážkách vedené v těchto prostorách společně s potrubím ústředního vytápění | 19 |
| Potrubí vedené v kotelnách, předávacích (výměníkových) stanicích a podobných prostorách, kde se předpokládá teplota větší než 25°C | 19 |

Páteřní rozvody studené vody budou opatřeny izolací z pěnového PE v tloušťce min. 9 mm pro potrubí d16 – d25 a min. 13 mm pro potrubí d32 - d63 nebo dle výše uvedené tabulky.

Páteřní rozvody TUV a cirkulace budou opatřeny izolací z pěnového PE nebo z minerální vaty (izolační pouzdra s hliníkovou fólií) v tloušťce 30 mm pro potrubí d20 – d25;  40 mm pro potrubí d32, 50 mm pro potrubí d40 a 30 mm pro potrubí d50. Součinitel tepelné vodivosti λ=0,038 W/m.K.

Připojovací potrubí domovního vodovodu bude opatřeno izolací z PE dle možností instalačních prostor, minimálně však v mocnosti 9 mm pro potrubí SV a 13 mm pro potrubí TV.

Pokud není možné zajistit požadovanou tloušťku izolace jednou vrstvou daného materiálu z důvodu omezeného sortimentu, bude požadovaná tloušťka izolace zajištěna složením z více vrstev izolačního materiálu. Izolace rozvodů budou provedeny těsně (těsné spoje izolací), budou izolovány kompletně celé rozvody včetně armatur a tvarovek.

### Montáž

Rozvody vodovodního potrubí se musí namontovat tak, aby byla zachována předepsaná provozní pevnost trubek a spojů, zabezpečena poloha potrubí a zabráněno přenášení hmotnosti a dynamických účinků na potrubí. Zařízení bude provozováno podle planých předpisů a norem.

Před uvedením vodovodu do provozu je nutné provést tlakovou zkoušku, vodovod je nutné propláchnout a desinfikovat dle ČSN EN 806-4 ČSN 75 5409.

Montáž musí být provedena dle ČSN 73 5409, ČSN 75 5455, ČSN 75 5911, ČSN EN 806-4, zákona 183/2006 Sb. a montážních předpisů výrobce.

Potrubní rozvody budou po montáži označeny barevnými pruhy na izolaci pro rozlišení protékajícího média a dále šipkami podle směru proudění. Provedení štítků dle ČSN 13 0074, velikost 1, tabulka č. 3, rozměry 140x50 mm. Materiál musí být trvanlivý a je možné zvolit např. ocelový plech tl. 1,5 mm s povrchovou úpravou smaltováním.

# splašková kanalizace

## Domovní splašková kanalizace

V rámci stavebních úprav budou v 1.NP na kanalizaci napojeny zařizovací předměty nové části hygienického zařízení, a dojde k odpojení rušených zařizovacích předmětů stávají části hygienického zařízení, která je nahrazena částí novou. V prostoru mezipatra bude provedeno odkanalizování nového dřezu a výlevky. Dřez bude napojen na stávající vývod pro kuchyňku v rámci obvodové stěny. Pro výlevku bude zřízeno nové odpadní potrubí S01, které bude vedeno do 1.NP a napojeno na svodné potrubí vedené v zemi pod podlahou objektu. U stávající VZT jednotky v 1.NP se předpokládá stávající napojení na kanalizaci, a proto není v této části dokumentace řešena.

Splaškové odpadní vody budou od nově osazovaných zařizovacích předmětů odváděny gravitačně připojovacím potrubím do svislého odpadního potrubí. Svislé odpadní potrubí bude svádět splaškové odpadní vody do nově navrhovaného svodného potrubí, které bude umístěné v zemi pod objektem. Nově navrhované svodné potrubí bude napojeno na stávající svodné potrubí v zemi pod objektem v místech dle výkresové části.

Stávající vývody kanalizace z podlahy v 1.NP, které se nacházejí na místě rušeného hygienického zařízení, budou zaslepeny v rámci konstrukce podlahy a překryty roznášecí a nášlapnou vrstvou.

Vnitřní kanalizace bude opatřena přivzdušňovacími ventily, které budou umístěny na odpadním potrubí S07 a S08 v podhledu. Návrh předpokládá, že stávající kanalizace objektu je odvětrána nad střechu objektu, a proto jsou použity přivzdušňovací ventily.

V rámci místnosti č. 136c – WC – MUŽI bude v podlaze osazena podlahová vpust se zápachovým uzávěrem pro suchý stav se svislým odtokem dle výkresové části. Na kanalizaci budou napojeny pojistné ventily od nových zásobníků TUV v 1.NP a mezipatře. Pojistné ventily budou na kanalizaci napojeny přes vtok s kuličkou pro suchý stav. Připojení myčky bude provedeno přes sifon dřezu.

Poloha (půdorysná a výšková) a dimenze stávajícího potrubí byla převzata z historických podkladů, a proto je nutné před zahájením prací provést podrobný stavební průzkum za účelem ověření polohy a dimenze stávajícího potrubí, na které budou napojeny nové rozvody. Případné odchylky od předpokládaného stavu stávající kanalizace je následně nutné zanést do projektu a provést změnu návrhu. Zároveň se doporučuje provést kamerový průzkum hlavní větve stávajícího svodného potrubí v zemi za účelem zjištění technického stavu trub.

### Připojovací potrubí

Jednotlivé zařizovací předměty budou odkanalizovány přes připojovací potrubí, které bude vedeno ve sklonu min. 3% (2%) do svislého odpadního porubí. Připojovací potrubí bude provedeno ze systému PP-HT s hrdlovými spoji pro domovní splaškovou kanalizaci.

Od jednotlivých zařizovacích předmětů bude připojovací potrubí vedeno v dutinách příček, v předstěně, volně po stěně a zakryté zařízením (např. kuchyňskou linkou), případně zasekané ve zdi (drážky budou zaplentovány). U připojovacích potrubí delších než 4 m bude zajištěna čistitelnost přes sifony zařizovacích předmětů nebo přes čistící tvarovku.

### Odpadní potrubí

Svislé odpady budou vedeny v drážkách ve stěnách, v předstěnách, případně volně po stěně. Drážky budou zaplentovány. Veškeré potrubí bude kotveno ve vzdálenostech předepsaných výrobcem potrubí. Čistící tvarovky na svislých odpadech budou osazeny cca 1,0 m nad podlahou v nejnižším podlaží nebo před odskokem potrubí. Čistící tvarovky budou zpřístupněny pro možnost čištění potrubí a revize revizními dvířky. Odpadní potrubí S07 a S08 bude opatřeno přivzdušňovacím ventilem.

Odpadní potrubí bude napojeno na svodné potrubí přes dvě 45° kolena. Odpadní potrubí bude provedeno ze systému PP-HT pro domovní splaškovou kanalizaci s hrdlovými spoji. Odpadní potrubí se doporučuje opatřit návlekovou izolací z PE tl. 5 mm (např. Tubolit AR). Při montáži potrubí musí být zajištěno, aby nedocházelo ke styku potrubí a konstrukcí příček, stěn, stropů nebo podhledů a nedocházelo tak k přenosu vibrací z potrubí do konstrukcí.

### Svodné potrubí

Ležatá kanalizace v zemi bude provedena z tlustostěnných hrdlových trub PVC – KG; SN 4, ve spádu min. 2%. Potrubí v zemi bude uloženo do otevřeného výkopu na urovnané pískového lože tl. 100 mm. Výkopy hlubší než 1,3 m budou paženy. Při výkopech nesmí být ohrožena stabilita objektu. Před zásypem potrubí bude ověřen jeho výškový průběh a bude provedena zkouška těsnosti. Potrubí bude následně obsypáno jemnozrnným obsypem min. 300 mm nad temeno roury. Pro obsyp potrubí bude použít písek, štěrkopísek, příp. v případě vhodnosti může být použita vytěžená zemina. Vhodnost použití vytěžené zeminy bude posouzena geotechnikem. Obsyp potrubí bude hutněn ručně po vrstvách po stranách roury. Strojní hutnění je možné provádět až 300 mm nad temenem potrubí. Po provedení jemnozrnného obsypu bude výkop zasypána na úroveň HTU vytěženou zeminou, která bude hutněna po vrstvách v mocnosti max. 300 mm. Zásypový materiál nesmí být promoklý. Při prostupu potrubí pod základy a skrz základy bude potrubí opatřeno chráničkou.

V době zpracování projektu není známa skladba podlahy 1.NP. V případě, že mezi nejnižší konstrukční vrstvou této podlahy a horní hranou navrhovaného svodného potrubí nebude zajištěna vzdálenost min. 150 mm, bude dle požadavku ČSN 75 6760 potrubí obetonováno. Kanalizace bude provedena dle ČSN 75 6760, ČSN EN 12056 a souvisejících předpisů.

## Bilance splaškových odpadních vod

- Bez změny

# Požadavky na související profese

Elektro:

- připojení 2 ks el. zásobníkových ohřívačů teplé vody (2 kW; 230 V)

Stavební:

- prostupy stavebními konstrukcemi

- drážky ve zdivu

- revizní dvířka pro přístup k čistícím tvarovkám, uzávěrům, přivzdušňovacím ventilům apod.

# Závěr

Projekt je zpracován v rozsahu projektu pro povolení a provedení stavby. Projekt předpokládá, že se provádění bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. Stavba bude realizována autorizovanou (oprávněnou) prováděcí firmou. Všechny použité materiály jsou schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě. Certifikáty, popř. prohlášení o shodě je nutné předložit ke kolaudaci objektu – zajistí dodavatel části. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy stávajícího objektu, je před zahájením prací nutné provést podrobný stavební průzkum za účelem ověření polohy a dimenze stávajícího potrubí, na které budou napojeny nové rozvody.

Před uvedením vodovodu do provozu je nutné provést tlakovou zkoušku, vodovod je nutné propláchnout a desinfikovat dle ČSN EN 806-4 ČSN 75 5409. Před předáním stavby a kolaudací musí dodavatel zajistit protokol o zkoušce těsnosti ležatého svodu kanalizace.

## Použité normy a související předpisy

České technické normy

ČSN 73 6005	Prostorové uspořádání vedení technického vybavení

ČSN 73 3055	Zemní práce při výstavbě potrubí

ČSN 75 6101	Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 01 3463	Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace

ČSN 75 6909	Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

ČSN EN 12056-1	Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 1: Všeobecné a funkční požadavky

ČSN EN 12056-2	Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 2: Odvádění splaškových odpadních vod - Navrhování a výpočet

ČSN EN 12056-3	Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech - Navrhování a výpočet

ČSN EN 12056-4	Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 4: Čerpací stanice odpadních vod - Navrhování a výpočet

ČSN EN 12056-5	Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy - Část 5: Instalace a zkoušení, pokyny pro provoz, údržbu a používání

ČSN 75 6760	Vnitřní kanalizace

ČSN 75 9010	Vsakovací zařízení srážkových vod

ČSN 01 3462 	Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu

ČSN 75 5911 	Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

ČSN 75 5409	Vnitřní vodovody

ČSN EN 806-1	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 1: Všeobecně

ČSN EN 806-2	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 2: Navrhování

ČSN EN 806-3	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 3: Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda

ČSN EN 806-4	Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 4: Montáž

ČSN EN 806-5	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 5: Provoz a údržba

ČSN 75 5455	Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 73 0873	Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

ČSN 06 0320	Ohřívání užitkové vody - Navrhování a projektování

ČSN EN 1717	Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména:

Vyhláška č. 193/2007 Sb.	Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

Zákon č. 274/2007 Sb.	Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Zákon 183/2006 Sb.	Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Zákon 22/1997 Sb.	Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

Nařízení vlády č.  362/2005 Sb.	Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 	Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Zákon č. 309/2006 Sb. 	Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Vyhláška č. 601/2006 Sb. 	Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

Vypracoval: 	Ing. Petr Klobusovský

Ing. Pavel Tangelmayer							V Praze 11/2022