Protokol o určení vnějších vlivů č. 4222

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBŘADNÍ SÍNĚ VALDŠTEJNSKÝ ZÁMEK JIČÍN,

Valdštejnovo náměstí č. p. 1, k. ú. Jičín

Složení komise:

Předseda:	Ing. arch Mária Maninová	HIP	………………………………………….

Složení komise: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	zástupce provozovatele	………………………………………….

Ing. Ondřej Dunovský	silnoproud	………………………………………….

Ing. Martin Beneš	vzduchotechnika a topení	………………………………………….

Ing. Petr Klobusovský	kanalizace a vodovod	………………………………………….

Ing. Alena Hornigová	požárně bezpečnostní řešení	………………………………………….

Podklady použité pro vypracování protokolu:

stavební půdorysy ve stupni dokumentace pro povolení stavby

ČSN EN 61140 ed. 3	Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení (10.2016)

ČSN 33 2000-1 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice (5.2009)

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy (4.2010)

ČSN 33 2000-7-718	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory občanské výstavby a pracoviště (4.2014)

ČSN 33 2130 ed. 3	Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody (12.2014)

ČSN EN 1991-1-4 ed. 2	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

ČSN EN 1991-1-5	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou

TNI 33 2000-5-51	Elektrické instalace nízkého napětí - Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy - Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších vlivů - Komentář k ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010 (12.2011)

Mapa ročního úhrnu globálního slunečního záření v ČR; ISOFEN ENERGY s.r.o.

Popis stavebního záměru:

Předmětem řešení projektu je rekonstrukce vnitřních prostor Valdštejnského zámku.

Přílohy:

Charakteristiky vnějších vlivů v dotčených prostorách dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, Příloha ZA.

Zdůvodnění:

Členění prostor na základě určených vnějších vlivů bylo provedeno dle ČSN EN 61140 ed. 3, čl. 4.4.

Určené vnější vlivy musí být nejpozději v rámci realizace díla ověřeny zhotovitelem a revizním technikem, a tento dokument jimi musí být před uvedením vyhrazeného technického zařízení do provozu buďto potvrzen, anebo upraven.

Dle ČSN EN 61140 ed. 3, čl. 5.2.3.1 musí v přístupu k nebezpečným živým částem obecně bránit ochranné přepážky nebo kryty zajištěním stupně ochrany před úrazem elektrickým proudem alespoň IPXXB nebo IP2X.

Pro obsluhu, údržbu a práci na elektrických zařízeních platí bezpečnostní požadavky ČSN EN 50110-1 ed. 3.
V případě laické obsluhy elektrických zařízení musí předávající (zhotovitel, vlastník, provozovatel) vždy provést její seznámení se správným a bezpečným užíváním elektrické instalace dle požadavků ČSN 33 1310 ed. 2.

V …………………………..	dne ……………………………..

- – Společný list protokolu o určení vnějších vlivů pro místnosti se shodnými vnějšími vlivy

účel prostoru: m. č. 136a, 136b, 136c, 136d, 136g, 136h, 136i, 137a, 137b, 137c, 137d, 137e, 137f, 137g

| A | PROSTŘEDÍ | Třída vnějšího vlivu |
| --- | --- | --- |
| AA5 | Teplota okolí | uvažovaný teplotní rozsah +20 °C až +26 °C |
| AB5 | Atmosférické vlivy okolí | chráněné před atmosférickými vlivy s regulací teploty |
| AC1 | Nadmořská výška | 2000 m; normální |
| AD1 | Výskyt vody z jiných zdrojů než z deště | zanedbatelný |
| AE1 | Výskyt cizích pevných těles | zanedbatelný |
| AF1 | Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek | zanedbatelný |
| AG1 | Ráz | normální |
| AH1 | Vibrace | normální |
| AK1 | Výskyt rostlinstva nebo plísní | bez nebezpečí |
| AL1 | Výskyt živočichů | bez nebezpečí |
| AM-1-2 | Harmonické, meziharmonické | předpokládá se normální úroveň harmonických dle tabulky 1 ČSN EN 61000-2-2; elektronické spotřebiče zdůvodnění viz ČSN 33 2000-4-444, čl. 444.4.1 zdůvodnění viz ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, čl. 524.2.1 |
| AN1 | Sluneční záření | normální |
| AP1 | Seismické účinky | normální |
| AQ1 | Bouřková činnost | normální |
| AR1 | Pohyb vzduchu | normální |
| AS1 | Vítr | nevyskytuje se |
| B | VYUŽITÍ |  |
| BA1 | Schopnost osob | nepoučené osoby (laici) |
| BC2 | Dotyk osob s potenciálem země | osoby se obvykle nedotýkají cizích vodivých částí a obvykle nestojí na vodivém podkladu |
| BD3 | Podmínky úniku v případě nebezpečí | snadné podmínky pro únik; občanská výstavba a pracoviště dle ČSN 33 2000-7-718, čl. 718.422.2.101 |
| BE1 | Zpracovávané nebo skladované látky | bez významného nebezpečí |
| C | KONSTRUKCE BUDOV |  |
| CA1 | Stavební materiály | normální |
| CB1 | Konstrukce budovy | normální |

Rozhodnutí:

V pojetí ČSN EN 61140 ed. 3, čl. 4.4 se jedná o prostory, které nezvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Elektrické instalace v místech, které zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem, budou provedeny dle:

- umývací prostory viz ČSN 33 2130 ed. 3

Pro vnější vliv BD3 platí: preventivní opatření viz související požadavky ČSN 33 2000-4-42 ed. 2, čl. 422.2.1, požadavky ČSN 33 2000-7-718, čl. 718.559.101.1 a požadavky ČSN EN 50172, čl. 4.4

- – Společný list protokolu o určení vnějších vlivů pro místnosti se shodnými vnějšími vlivy

účel prostoru: m. č. 136e – strojovna vzduchotechniky

| A | PROSTŘEDÍ | Třída vnějšího vlivu |
| --- | --- | --- |
| AA5 | Teplota okolí | uvažovaný teplotní rozsah +20 °C až +26 °C |
| AB5 | Atmosférické vlivy okolí | chráněné před atmosférickými vlivy s regulací teploty |
| AC1 | Nadmořská výška | 2000 m; normální |
| AD1 | Výskyt vody z jiných zdrojů než z deště | zanedbatelný |
| AE1 | Výskyt cizích pevných těles | zanedbatelný |
| AF1 | Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek | zanedbatelný |
| AG2 | Ráz | standardní průmyslové zařízení |
| AH2 | Vibrace | běžné průmyslové podmínky |
| AK1 | Výskyt rostlinstva nebo plísní | bez nebezpečí |
| AL1 | Výskyt živočichů | bez nebezpečí |
| AM-1-2 | Harmonické, meziharmonické | předpokládá se normální úroveň harmonických dle tabulky 1 ČSN EN 61000-2-2; dle objektu, viz Příloha č. 1 |
| AN1 | Sluneční záření | normální |
| AP1 | Seismické účinky | normální |
| AQ1 | Bouřková činnost | normální |
| AR1 | Pohyb vzduchu | normální |
| AS1 | Vítr | nevyskytuje se |
| B | VYUŽITÍ |  |
| BA4 | Schopnost osob | poučené osoby (operátoři a údržbáři) |
| BC3 | Dotyk osob s potenciálem země | okolí s cizími vodivými částmi, kterých je velké množství, anebo mají velký povrch |
| BD3 | Podmínky úniku v případě nebezpečí | snadné podmínky pro únik; občanská výstavba a pracoviště dle ČSN 33 2000-7-718, čl. 718.422.2.101 |
| BE1 | Zpracovávané nebo skladované látky | bez významného nebezpečí |
| C | KONSTRUKCE BUDOV |  |
| CA1 | Stavební materiály | normální |
| CB1 | Konstrukce budovy | normální |

Rozhodnutí:

V pojetí ČSN EN 61140 ed. 3, čl. 4.4 se jedná o prostory, které nezvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- – Společný list protokolu o určení vnějších vlivů pro místnosti se shodnými vnějšími vlivy

účel prostoru: venkovní prostory v bezprostředním okolí objektu

| A | PROSTŘEDÍ | Třída vnějšího vlivu |
| --- | --- | --- |
| AA8 | Teplota okolí | uvažovaný teplotní rozsah -25 °C až +40 °C |
| AB8 | Atmosférické vlivy okolí | venkovní prostory s nízkými i vysokými teplotami |
| AC1 | Nadmořská výška | 2000 m; normální |
| AD4 | Výskyt vody z jiných zdrojů než z deště | stříkající voda; krytí min. IPX4 ), ), ) |
| AE2 ) | Výskyt cizích pevných těles | malé předměty; krytí min. IP3X |
| AF2 ) | Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek | atmosférický výskyt; krytí min. IP44 |
| AG1 | Ráz | normální |
| AH1 | Vibrace | normální |
| AK2 | Výskyt rostlinstva nebo plísní | vážné nebezpečí růstu rostlin/plísní; krytí min. IP44 |
| AL2 | Výskyt živočichů | vážné nebezpečí výskytu hmyzu a ptáků; krytí min. IP44 |
| AM-1-2 | Harmonické, meziharmonické | předpokládá se normální úroveň harmonických dle tabulky 1 ČSN EN 61000-2-2 |
| AN3 | Sluneční záření | 700 ÷ 1120 W/m2; jsou požadována vhodná opatření |
| AP1 | Seismické účinky | normální |
| AQ2 | Bouřková činnost | normální; nepřímé ohrožení pro zónu LPZ 0B |
| AR1 | Pohyb vzduchu | normální |
| AS2 ) | Vítr | 20 ÷ 30 m/s; jsou požadována vhodná opatření |
| B | VYUŽITÍ |  |
| BA1 | Schopnost osob | nepoučené osoby (laici) |
| BC3 | Dotyk osob s potenciálem země | častý kontakt osob s potenciálem země |
| BD1 | Podmínky úniku v případě nebezpečí | malá hustota obsazení, snadné podmínky pro únik |
| BE1 | Zpracovávané nebo skladované látky | bez významného nebezpečí |
| C | KONSTRUKCE BUDOV |  |
| CA1 | Stavební materiály | normální |
| CB1 | Konstrukce budovy | normální |

Rozhodnutí:

V pojetí ČSN EN 61140 ed. 3, čl. 4.4 se jedná o prostory, které nezvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem pouze za podmínky, že se s elektrickým zařízením bude manipulovat výhradně jen tehdy, je-li v daných prostorách zanedbatelná pravděpodobnost výskytu vody (vlhko, déšť, sníh, apod.). Při nesplnění této podmínky jde o prostory, které zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Pro vnější vliv AN3 platí: Veškerý použitý elektroinstalační materiál musí být UV stabilní.

Při osazení nouzových svítidel v těchto prostorách je nutno respektovat Přílohu A ČSN EN 60598-2-22 ed. 2, dle níž musí být trvalá teplota okolí článků uvnitř nouzových svítidel s integrovanou baterií minimálně 5 °C.

Srov. ČSN 33 2000-7-712 ed. 2, čl. 712.512.102: „Kryty elektrických zařízení instalované ve venkovním prostředí nesmí mít stupeň ochrany menší než IP44 v souladu s EN 60529 (…)“

Srov. ČSN 33 2000-7-714 ed. 2, čl. 714.512.2.1: „(…) minimálními požadavky: přítomnost vody: AD3 (vodní tříšť)“

Srov. ČSN 33 2000-7-722 ed. 3, čl. 722.512.101: „Při instalaci venku, musí mít zvolené zařízení ochranu krytem alespoň IPX4 z důvodu ochrany před stříkající vodou (AD4).“

Dle třídy 4S2 dle ČSN EN 60721-3-4, čl. A.3.4: „(…) místa se zdroji prachu včetně městských oblastí (…)“

Dle třídy 4C2 dle ČSN EN 60721-3-4, čl. A.3.3: „(…) normální úrovně znečištění, které lze očekávat v městských oblastech (…)“

Dle mapy větrných oblastí v ČSN EN 1991-1-4 ed. 2.