## Výkaz výměr
Název akce: |  | PAVILON UFE - ADAPTACE A PŘÍSTAVBA
Investor: |  | Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i., Chaberská 1014/57, 182 00 Praha 8 - Kobylisy
Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
pol. | kód | název | MJ | množství | jednotková cena bez DPH | celková cena bez DPH
Část A | Organizační, projektové, administrativní a režijni náklady spojené s prováděním díla
1 |  | Prohlídka a převzetí staveniště | kpl | 1 | 0 | 0
2 |  | Vyhledání, vytyčení a označení všech inženýrských sítí v zájmovém území | kpl | 1 | 0 | 0
3 |  | Zpracování dokumentace pro provádění vrtů hornickým způsobem, ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky č. 239/1998 - nutný pro kontrolní orgán OBÚ | kpl | 1 | 0 | 0
4 |  | Hlášení prací na OBÚ (báňský úřad) | kpl | 1 | 0 | 0
5 |  | Zpracování dokumentace pro provádění stavby / realizační dokumentace | kpl | 1 | 0 | 0
6 |  | Zařízení staveniště (wc, oplocení, buňkoviště, sklad materiálu, přípojky) | kpl | 1 | 0 | 0
7 |  | Doprava materiálu na stavbu | kpl | 1 | 0 | 0
8 |  | Doprava techniky na stavbu - vrtná souprava, technika | kpl | 1 | 0 | 0
9 |  | Ubytování pracovníků případně cestovní náklady spojené s realizací díla | kpl | 1 | 0 | 0
10 |  | Spotřeba pomocných energií (voda, elektřina, pohonné hmoty) | kpl | 1 | 0 | 0
11 |  | Autorský dozor projektanta vč. cestovních nákladů | kpl | 1 | 0 | 0
12 |  | Dozor hydrogeologa vč. cestovních nákladů | kpl | 1 | 0 | 0
13 |  | Závěrečná technická zpráva primárního okruhu - zpracovaná dozorujícím hydrogeologem | kpl | 1 | 0 | 0
14 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby – DSPS (kompletní dokladová část nutná k získaní kolaudačního souhlasu) | kpl | 1 | 0 | 0
15 |  | Odvoz a likvidace vytěženého materiálu z vrtání včetně poplatků za skládkovné (předpoklad 10 ks korba/kontejner o objemu min. 8 m3). Voda vytlačená z vrtu při vrtání bude likvidována v rámci odvodnění staveniště. | ks | 10 | 0 | 0
|  |  | Část A - dílčí cena (bez DPH) |  |  | 0
Část B | Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vertikálních vrtů
16 |  | Vrtné práce 10 x 160 m • vrtání do vyprojektované hloubky - vrtaný průměr cca Ø 168 mm s dočasným ocel. pažením ve vrchní části vrtu (dle HG posouzení až do hloubky cca 40 m), Ø127-146 mm v soudržné hornině • instalace (zapuštění) geotermální vertikální sondy • provedení veškerých předepsaných zkoušek a vyhotovení protokolů | m | 1600 | 0 | 0
|  | Vystrojení vrtů - Geotermální vertikální sonda ref. GEROtherm® Standard • délka normované sondy 160 m • typ vystrojení: 4x 40 x 3,7, PE 100-RC, PN 16, SDR 11 • vratné U-koleno se separační jímkou z PE 100-RC, PN22 • bezpečnostní separační jímka u dna vrtu o objemu 40 cm3 • průtok U-kolenem splňující VDI4640 zvýšená ochranná funkce při zapouštění sondy - NOPY | ks | 10
|  | Závaží pro snadné zapuštění sondy • hmotnost 15 kg, materiál železobeton s ocelovou plotnou pro uchycení sondy | ks | 10
|  | Injekční potrubí GEROtherm® délky 160 m • Ø 25 x 2,3 mm, PE 100+, SDR 11, PN 16 | ks | 10
|  | Tlaková injektáž vrtu hotovou pytlovanou směsí zaručených parametrů • materiál ekologicky nezávadný a šetrný k životnímu prostředí, bez škodlivin neohrožující spodní vodu, v souladu s VDI 4640 list 2 • vodivé spojení podloží s geotermální vertikální sondou • zaručená tepelná vodivost injektážní směsi 2,0 W/mK • zamezení propojení jednotlivých horizontů spodních vod • ochrana spodních vod před kontaminací povrchovou vodou | m | 1600
|  |  | Část B - dílčí cena (bez DPH) |  |  | 0
Část C | Materiál pro dopojení geotermálních vertikálních vrtů do technické místnosti
17 |  | Redukce počtu větví vrtů ref. GEROtherm® - přímá (snížení počtu okruhů) • redukce HOSE 2 x Ø 40 → 1 x Ø 50 mm, PE 100 RC, SRD 11, PN16 • 2 x elektrospojka reg. Georg Fischer +GF+: Ø 40 mm, PE 100, SDR 11 • 1 x elektrospojka ref. Georg Fischer +GF+: Ø 50 mm, PE 100, SDR 11 | ks | 20 | 0 | 0
18 |  | Potrubí ref. GEROtherm® RC Protect • Ø 50 x 4,6 mm, tlaková odolnost 16 bar (SDR11, PN16) • vnější ochranná vrstva • vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2 • dodáváno v návinech | m | 521.4 | 0 | 0
19 |  | Potrubí ref. GEROtherm® RC Protect • Ø 110 x 6,6 mm, tlaková odolnost 10 bar (SDR17, PN10) • vnější ochranná vrstva • vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2 • dodáváno v tyčích délky 6 m | m | 13.75 | 0 | 0
20 |  | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrospojka ref. Georg Fischer +GF+: Ø 50 mm, PE 100, SDR 11 | ks | 22 | 0 | 0
21 |  | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrokoleno pro vaření na tupo 45° ref. Georg Fischer +GF+: Ø 50 mm, PE 100, SDR 11 | ks | 22 | 0 | 0
22 |  | Elektrotvarovka pro redukci potrubí před vstupem do sběrné jímky • elektroredukce ref.Georg Fischer +GF+: Ø 40 na Ø 50 mm, PE 100, SDR 11 | ks | 22 | 0 | 0
23 |  | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrospojka ref. Georg Fischer +GF+: Ø 110 mm, PE 100, SDR 11 | ks | 4 | 0 | 0
24 |  | Elektrotvarovka pro redukci potrubí u sběrné jímky • elektroredukce ref.Georg Fischer +GF+: Ø 90 na Ø 110 mm, PE 100, SDR 11 | ks | 2 | 0 | 0
25 |  | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrokoleno 45° ref. Georg Fischer +GF+: Ø 110 mm, PE 100, SDR 11 | ks | 2 | 0 | 0
26 |  | Elektrotvarovka pro spojení potrubí • elektrokoleno 90° ref. Georg Fischer +GF+: Ø 110 mm, PE 100, SDR 11 | ks | 2 | 0 | 0
27 |  | Plně vybavená jímka ref. GEROtherm® PAK CUBE s vývody 10/10 • orientace vývodů: DUO (10 zprava, 10 zleva) • rozměry: 780x780x800 mm (š/d/v) • litinový rám s poklopem pro třídu zatížení B125 • 1 x rozdělovač, PVC kulové kohouty – 10 výstupy • 1 x sběrač, uzavírací / vyvažovací ventily – 10 vstupů • 2 x napouštěcí / odvzdušňovací kohout • 20 x vývod z jímky potrubí Ø 40 mm • 2 x vývod z jímky potrubí Ø 90 mm • jímka se osazuje na podkladní beton tl. 150 mm | kpl | 1 | 0 | 0
28 |  | Nemrznoucí směs ref. STABILfrost® - KONCENTRÁT • chemická báze - monoethylenglykol, bez zápachu • koncentrát – poměr ředění 1 : 2,2 (STABILfrost® / voda) • teplonosná antikorozní kapalina, šetrná k pryžovým těsněním • delší životnost oběhových čerpadel, doporučená výrobci TČ v EU • množství koncentrátu počítáno pouze pro primární okruh (ukončeno za prostupem do objektu) • ekologicky odbouratelná | l | 1995 | 0 | 0
29 |  | Prostupová pažnice ref. GEROtop® FE/F: 150/500 - prostup podlahou - dodávka a montáž (dle dílenské dokumentace – nutné odsouhlasit před objednáním) • pro vodorovné i svislé konstrukce, plnostěnné PVC • vnitřní průměr pažnice: DN/ID 150 • vnější průměr pažnice: 160 mm • kruhový límec pro asfaltovou hydroizolaci, šířka kruhového límce 150 mm • tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 1,5 bar • délka pažnice: L = 500 mm (možnost zkrácení na stavbě) • včetně příslušenství: ref. GEROtop® těsnicí a fixační tmel PU 50 (2 balení) | ks | 2 | 0 | 0
30 |  | Těsnící vložka ref. GEROtop® PS Standard: 150/110 • pro hladké potrubí a kabely s pevnou stěnou • vnitřní průměr pažnice, nebo jádrového vývrtu: DN/ID 150 • vnější průměr potrubí, nebo kabelu: 1× Ø 110 mm • přítlačné kroužky: nerez V2A, tloušťka 5 mm • pryžový segment: EPDM, protiskluzový, nepodléhá stárnutí, otěruodolný • šířka pryžového těsnícího prvku 30 mm • tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 3,0 bar | ks | 2 | 0 | 0
31 |  | Ukončení páteřního rozvodu v technické místnosti • elektrospojka ref. Georg Fischer +GF+: Ø 110 mm, PE 100, SDR 11 | ks | 4 | 0 | 0
32 |  | Ukončení páteřního rozvodu v technické místnosti • lemový nákružek ref. Georg Fischer +GF+: Ø 110 mm, PE 100, SDR 11 | ks | 6 | 0 | 0
33 |  | Ukončení páteřního rozvodu v technické místnosti • otočná příruba - ref. Georg Fischer +GF+: Ø 110 (DN 100), 8 x M16, PP - ocel • vč. spojovacího materiálu k otočným přírubám - šrouby, matice, podložky | ks | 6 | 0 | 0
34 |  | Ukončení páteřního rozvodu v technické místnosti • mezipřírubová uzavírací klapka - uzavírací klapka Ø 110 mm (DN 100), PVC-U těsnení kulového členu PTFE (1 ks) | ks | 2 | 0 | 0
35 |  | Trasová fólie do výkopu • výstražná páska do výkopu nebo také trasová fólie, chrání potrubí před následným porušením při stavebních úpravách • zelená fólie se pokládá do výkopu ve výšce asi 0,3 m nad částečně zahrnutým potrubím • délka návinu - 250 m | ks | 2 | 0 | 0
36 |  | Tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu tl. 100 mm • instalace desek z nenasákavého izolantu v každém místě křížení či přiblížení rozvodů vody či kanalizace • kladení vždy s přesahem min. 1,0 m od potrubí primárního okruhu | m2 | 48.4 | 0 | 0
37 |  | Izolace potrubí • Ø 114 x 13 mm, kaučuková izolace s komůrkovou strukturou | m | 13.75 | 0 | 0
38 |  | Chránička izolace potrubí • ref. KORUFLEX, Ø 160 mm (vnější), HDPE | m | 11.55 | 0 | 0
39 |  | Smršťovací rukáv za tepla, ref. GEROtop® STMA 200/65 (s lepidlem) - pro potrubí min. 90 mm a max. 160 mm • barva černá • smrštění 3:1 • délka 1,22 m (použití na tři spoje) | ks | 2 | 0 | 0
|  |  | Část C - dílčí cena (bez DPH) |  |  | 0
Část D | Práce - napojení vrtů do technické místnosti
40 |  | Osazení prostupů - těsnicích vložek | ks | 2 | 0 | 0
41 |  | Uložení potrubí horizontálních rozvodů a páteřního vedení, včetně elektrosvařování | m | 535.15 | 0 | 0
42 |  | Tepelné izolování potrubních dopojů | m | 13.75 | 0 | 0
43 |  | Tepelné izolování deskami z XPS | m2 | 48.4 | 0 | 0
44 |  | Tlakové zkoušky v rozsahu dle technické zprávy, natlakování, sepsání protokolu o tlakové zkoušce. | kpl | 1 | 0 | 0
45 |  | Napouštění systémů nemrznoucí kapalinou , odvzdušnění, regulace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | Část D - dílčí cena (bez DPH) |  |  | 0
Část E | Výkopové práce, úpravy zpevněných povrchů, demolice
46 |  | Geodetické vytyčení geotermálních vrtů, jímky a tras napojení vrtů a páteře | kpl | 1 | 0 | 0
47 |  | Zhotovení podkladního betonu C16/20, tl. 150 mm, rozměr 1,1x1,1 m, vyztužení kari sítí 150/6 uprostřed výšky | kpl | 1 | 0 | 0
48 |  | Zemní práce - strojní výkopy - rýhy šířky cca 500-1200 mm, hloubka cca 1,0-1,4 m pro horizontální potrubí, předpokládaná těžitelnost tř. I Plocha výkopů mimo objekt cca 89 m2 | m3 | 130.83 | 0 | 0
49 |  | Zemní práce - přesuny výkopku do 100 m vzdálenosti | m3 | 130.83 | 0 | 0
50 |  | Zemní práce - provedení štěrkopískového lože frakce 2/5 - prosívka včetně dopravy a uložení do výkopů (cca 24,5x1,8 = 44,1 t) | m3 | 24.475 | 0 | 0
51 |  | Zemní práce - záhrn výkopu hutnitelným materiálem (předpoklad vytěženým výkopkem) + hutnění po vrstvách dle požadavků stavby | m3 | 106.355 | 0 | 0
52 |  | Zemní práce - likvidace přebytečného výkopku | m3 | 24.475 | 0 | 0
53 |  | Rozebrání stávající zámkové dlažby vč. podkladní vrstvy prosívky a obrub v celém rozsahu parkoviště | m2 | 412 | 0 | 0
54 |  | Staveništní doprava, uložení prosívky na mezideponii, složení zámkové dlažby na pozemku stavby - do 100 m | kpl | 1 | 0 | 0
55 |  | Odstranění betonových panelů v trase výkopu pro potrubí | m2 | 10 | 0 | 0
56 |  | Vybourání ŽB rampy v trase páteřního potrubí a jeho prostupu do objektu | m3 | 1.25 | 0 | 0
57 |  | Odvod a recyklace suti (vybouraná rampa, betonové panely) | t | 6.875 | 0 | 0
58 |  | Návoz a zhutnění ŠD fr. 0-32 v tl. 100 mm jako provizorní zpevněná plocha pro parkování | m2 | 412 | 0 | 0
59 |  | Provedení prostupu pro páteřní potrubí do podlahové konstrukce 1NP vč. hydroizolačního a stavebního zapravení | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | Část E - dílčí cena (bez DPH) |  |  | 0
REKAPITULACE DODÁVKY - GEOTERMÁLNÍ VRTY
Část A | Organizační, projektové, administrativní a režijni náklady spojené s prováděním díla |  |  |  | 0
Část B | Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vertikálních vrtů |  |  |  | 0
Část C | Materiál pro dopojení geotermálních vertikálních vrtů do technické místnosti |  |  |  | 0
Část D | Práce - napojení vrtů do technické místnosti |  |  |  | 0
Část E | Výkopové práce, úpravy zpevněných povrchů, demolice |  |  |  | 0
|  |  | Cena celkem (bez DPH) |  | 0