## Technické požadavky mikrosíto
Technický parametr 1 ks filtru (celkem dodávka 4 ks filtrů) | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota
Rozměry filtru, délka x šířka (mm)
Rozměry filtru, výška (mm)
Možnost osazení do stávajících betonových žlabů (d x š x v) 3967x 1300 x 1570 mm | ANO
Průtok přes jeden filtr, průtok přes 4 filtry | min. 100 l/s přes 1 filtr, min. 400 l/s přes 4 filtry
Materiál síta/plachetky | polyamid / PES / nerezová ocel -uchazeč popíše
Velikost otvorů plachetky/síta pro převedení uvedeného průtoku (viz výše) | max. 50 mikronů
Koncentrace NL na přítoku na filtry pro převedení uvedeného průtoku (viz výše) | min. 25 mg/l NL
Příkon pohonu bubnu (kWh)
Příkon čerpadla vyčištěné vody (kWh)
Příkon čerpadla kalu (kWh)
Celkový příkon 1 ks filtru (kW)
Ostřikovací čerpadlo (ks, typ, výrobce, technické parametry)
Kalové čerpadlo (ks, typ, výrobce, technické parametry)
Pohon filtračního bubnu | řetěz/ řemen/ pás / jiné - uchazeč popíše technické řešení
Materiál rámu filtru, rámu bubnu | nerezavějící chromniklová ocel 1.4301 nebo výše legovaná
Ostřik filtrů vodou z vlastní filtrace bez nutnosti přivedení přípojky vody | Ano, uchazeč popíše technické řešení
Vyměnitelné ostřikovací trysky, počet | Ano, uchazeč popíše technické řešení
Interval výměny plachetky/ síta dle doporučení v návodu k obsluze
Elektrický rozvaděč s autonomním řízením cyklů filtru (filtrování, ostřik) s výstupem do centrálního ŘS ČOV | Ano, uchazeč popíše technické řešení
Sondy na snímání hladiny (ks, typ, výrobce, umístění, funkce, technické parametry) | Ano, uchazeč popíše technické řešení
Návod k obsluze a použití, návod k údržbě, konstrukční a elektrické schéma, plán údržby vše v českém jazyce
Školení obsluhy v místě instalace