Uchazeč:…………………………………..

Potvrzujeme , že v rámci realizace zakázky: Fotovoltaika v obci Hošťálková budou dodrženy následující podmínky poskytovatele dotace:

Podporovány mohou být pouze výrobny, ve kterých budou instalovány výhradně fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány na základě níže uvedených souborů norem:

| Technologie | Soubory norem |
| --- | --- |
| FVE | IEC 61215, IEC 61730 |
| Měnič | IEC 62116, normy řady IEC 61000 dle typu |
| Elektrické akumulátory | dle typu akumulátoru (pro nejčastější lithiové akumulátory IEC 63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014) |

- Instalované fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory musí dosahovat minimálně níže uvedených účinností:

| Technologie Fotovoltaické moduly při standardních testovacích podmínkách (STC) | Minimální účinnost - 19,0 % pro monofaciální moduly z monokrystalického křemíku, - 18,0 % pro monofaciální moduly z multikrystalického křemíku, - 19,0 % pro bifaciální moduly při 0 % bifaciálním zisku, - 12,0 % pro tenkovrstvé moduly, - nestanoveno pro speciální výrobky a použití |  |
| --- | --- | --- |

| Měniče | 97,0 % (Euro účinnost) |
| --- | --- |

- Při realizaci mohou být použity výhradně komponenty s garantovanou životností:

| Technologie | Požadované zajištění životnosti |
| --- | --- |

Fotovoltaické moduly:

min. 20letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 %

původního   výkonu   garantovanou výrobcem

min. 10letá produktová záruka garantovaná výrobcem

Měniče :                               záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu

či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození

Elektrické akumulátory:        záruka s max. poklesem na 60% nominální kapacity po 10-ti letech provozu,

nebo dosažení min. 2 400 násobku nominální energie

Instalované měniče musí být vybaveny plynulou, nebo diskrétní řiditelností dodávaného výkonu do elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny

Podpora na vybudování systému bateriové akumulace vyrobené elektřiny může být poskytnuta pouze pro systémy s využitelnou kapacitou v rozsahu min. 20 % a max. 100 % z teoretické hodinové výroby při instalovaném špičkovém výkonu FVE.

V případě bateriové akumulace s technologií na bázi olova nebo NiCd jsou podporovány pouze baterie se zajištěnou následnou recyklací (uzavřený cyklus). Účinnost recyklace konkrétního zpracovatele musí být podložena výpočtem dle nařízení EU č. 493/2012, přičemž účinnost recyklace musí být v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a rady č. 2006/66/ES pro:

i. NiCd baterie min. 75 % celkově a 99 % pro Cd,

ii. baterie na bázi olova min. 65 % celkově a 97 % pro Pb.

Pro ostatní technologie (např. lithium, NiMH) není prokázání způsobu následné likvidace bateriového systému požadováno.

V……………………………..dne………………………….                                        podpis oprávněné osoby dodavatele