Technická specifikace

Stožáry pro veřejné osvětlení:

Stožáry o jmenovitých výškách  5, 8, 10,  v provedení vetknuté do země (2x zális, svařeno ze 3 trubek). Stožáry jsou bezpatkové. Poptávány jsou sadové stožáry SB 5 typ „Brno“ vhodné pro osvětlení pěších zón , parků a silnic s nižší frekvencí provozu a výložníkové stožáry JB8, JB10 typ „Brno“ pro osvětlení silnic I. a II. třídy. Technická a výkresová specifikace jednotlivých stožáru je uvedena v  přílohách A,B a C,

Průměr, síla, délka materiálu, maximální zatížení:

| Označení | 1.dřík |  | 2.dřík |  | 3.dřík |  | maximální zatížení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | trubka (mm) | délka (mm) | trubka (mm) | délka (mm) | trubka (mm) | délka (mm) | Vrch. Tah (N) | při ploše sv. (m2) |
| SB5 | 133/4 | 2100 | 89/4 | 2000 | 60/3,2 | 2000 | 899 | 1,27 |
| JB8 | 159/6 | 3200 | 114/4,5 | 2000 | 89/4,5 | 2000 | 2667 | 4,13 |
| JB10 | 159/6 | 3500 | 114/4,5 | 3000 | 89/4,5 | 2950 | 1825 | 2,68 |

Výložník pro veřejné osvětlení:

Obloukový výložník o jmenovité délce 1500, který se usazuje do vrchního stupně dříku výložníkových stožárů JB8, JB10. Zajistí se v určené poloze pomocí tří šroubů M10.  Povrchová úprava - žárovým oboustranným ponorným zinkováním dle ČSN EN ISO 1461, min. 0,08 mm, dle DIN 50976.  Technická specifikace je uvedena v příloze D.

Konstrukce stožárů a výložníků je vyráběna dle normy EN ČSN 40, EN 1090-1 a A1:2012. Kvalita použité oceli pro výrobu stožáru -  S235. Jakost svařování odpovídá normě ČSN EN 3834-2.

Další požadavky:

- Povrchová úprava - žárovým oboustranným ponorným zinkováním dle ČSN EN ISO 1461, min. 0,08 mm, dle DIN 50976, nerezový zemnící a upevňovací šrouby výložníky (JB8, JB10)

- Doplňková antikorozní ochrana od spodní hrany stožáru po spodní hranu dvířek - termoplastická manžeta nebo  speciálním nátěrovým systémem, popis viz přílohy E a F

- Otvor pro dvířka  u stožárů typu „Brno“musí mít min. rozměry:  100 x 400 mm u sadových stožárů SB 5  a 120 x 500 mm u výložníkových stožárů.

- Krytí dvířek min. IP3X.

- Dvířka stožáru musí být záměnná a uzavíratelná bezpečnostním šroubem M8 s půlkulatou „D“ nebo čočkovou hlavou, provedení Inbus M5 nerez.

- U výložníkových stožárů JB8, JB10 musí spojení výložníků s dříkem stožáru být bezpečné a dokonalé. Musí zabránit samovolnému pootočení výložníku (např. větrem) a zabezpečovat jeho správnou polohu. Zajištění se provádí přitažením tří šroubů (červ DIN 916) M10x20 nerez A2 s vnitřním šestihranem  5mm přes dřík stožáru do výložníku. Vrchní stupeň dříku je vybaven třemi vevařenými maticemi M10. V místě spojení nesmí do stožáru vnikat voda. Je třeba ho chránit krytkou výložníku.

- Otvor pro kabel spodní části stožáru musí mít rozměr minimálně 75x150mm v ose dvířek

- Vstup pro zásuvku GESIS. Každý stožár je opatřen otvorem o průměru min. 26 + 0,5 mm a krytkou. Popis je uveden v příloze G.

- Uzemnění vnější (pospojování) v ose dvířek musí být na šroub M10 x 25 nerez A2 + podložka DIN 125/A  Ø 10,5 + podložka vějířová Ø 10,5.

- Uzemnění vnitřní (uzemnění výzbroje-svorkovnice)  musí být na M8 x25 (šestihranná hlava) +matice M8 + podložka Ø 8,2 x 24 + podložka pérová Ø 8,2 vše pozink. Viz příloha H.

- Doprovodná dokumentace musí být v češtině a obsahovat návod na montáž, obsluhu, údržbu, certifikaci vypočítaných zátěžových hodnot, materiálový list s vyznačením chemického složení Si v oblasti 0,12 – 0,3%.

- Označení stožárů musí být trvanlivé, nezdemolovatelné, obsahující tyto údaje:

Na všech stožárech musí být od výrobce výrazně a trvanlivě označeno:

jméno nebo značka výrobce,

rok výroby,

odkaz na normu EN 40-5 a jednoznačný identifikační kód. Označení musí být vyraženo v materiálu razidlem, napsáno barvou, nebo umístěno na štítku trvanlivě připevněném na stožáru.

označení shody CE; musí být ve tvaru stanoveném ve směrnici Rady 93/68/EHS.

Označení CE a připojené informace musí být umístěny na jednom z následujících míst:

na výrobku  samotném,

na štítku připevněném k výrobku,

Příloha A/ Technicko-obchodní specifikace -  sloup sadový SB5

Příloha B/ Technicko-obchodní specifikace -  sloup sadový JB8

Příloha C/ Technicko-obchodní specifikace -  sloup sadový JB10

Příloha D / Technicko-obchodní specifikace -  výložník V1-1500

Příloha E /  Termoplastická manžeta

Jedná se o manžetu nanášenou zatepla na žárově zinkovaný stožár. Celková síla manžety dosahuje minimálně 400 µm. Odstín manžety RAL 7001.

Před samotnou aplikací manžety se provede tzv. Sweepblazing, očištění, odmaštění a ustálení zrání žárového zinku v místě nanášení manžety.

Tavitelnost prášku je při 180°C což je podstatně nižší teplota oproti tavné lázně žárového zinku            – nedochází tak k narušení zinkového povlaku.

Složení manžety je termoplastický prášek  (např. ICOSA) speciálně vyvinutý na ochranu spodní části stožáru u vetknutí na bázi modifikovaných polyolefínů.

Vyniká zejména vysokou přilnavostí, mechanickou odolností, otěruvzdorností, nárazuvzdorností a má vysoký stupeň elektrické izolace.

Tvrdost povrchu manžety dosahuje min. 77 Shore D.

Ohmický odpor min. 1015 Ω/cm2

Termoplastická manžeta bude nanesena v rozsahu od spodní hrany stožáru po spodní hranu dvířek

Příloha F / Speciální nátěr v bodě vetknutí

Jedná se o doplnění zinkového povlaku o nátěr dvousložkovou epoxidovou základní barvou v suché tloušťce 160 µm a dvousložkovou polyuretanovou barvu o minimální suché tloušťce 50 µm, která v korozním zatížení C5 (dle ČSN EN ISO 12944) vykazuje stálobarevnost a vysokou životnost.

Nutný předpoklad je dobrá přilnavost nátěru - nutnost předúpravy povrchu čištěním a odmaštěním, popřípadě tryskání křemičitým pískem.

Odstín nátěru RAL 7001

Nátěr bude proveden v rozsahu od spodní hrany stožáru po spodní hranu dvířek.

Příloha G / Technicko-obchodní specifikace -  Vstup pro zásuvku GESIS

Příloha H/ Technicko-obchodní specifikace -  Vnitřní prostor stožáru pro uchycení svorkovnice