Technická zpráva

Rekonstrukce nádražních budov

SO03 Nádražní budova Petrov nad Desnou

Projektant: Ing. Ivo Galík IČO 42774683, ČKAIT  1200461.

D1.4- Zdravotně technické instalace.

Řešený objekt je stávající o 1.a 2. nadzemním podlaží bez podsklepení.

Napojení na stávající sítě areálu dle situace.

Podklady:  architektonicko stavební řešení ASŘ.

Kanalizace.

Dešťová odpadní voda, její likvidace zůstane beze změny, pouze budou případně opraveny nadzemní a podzemní části deš´tových svodů.

Splašková odpadní voda bude napojena do stávající vnitorareálové přípojky v naznačeném místě. Veškerá vnitřní kanalizace bude provedena nová v souladu s novou dispozicí (ASŘ).

Vnitřní kanalizace je navržena jako větvená soustava  odvětraná nad střechu přes 2 odpady a odvětrávací potrubí. Do odpadů a ležatého potrubí budou připojovacími potrubími napojeny nové zařizovací předměty.

Materiál: potrubí z trub odpadních plastových. V zemi zesílených. Spád 2-30%. Vodotěsné provedení. Kvalita: odpadní voda běžných vlastností v souladu s kanalizačním řádem obce bez škodlivých tukový ani toxických příměsí.

Vodovod.

Objekt bude napojen stávající  vnitroareálovou přípojkou do technické místnosti. Pitná voda o přetlaku 0,35-0,45MPa,  SV teplota do +20st.C. Teplá voda TV o teplotě 45-55 st.C s možností termické desinfekce do + 75st.C.

Studená voda bude osazena za vstupem do budovy vodoměrnou sestavou. Měřený rozvod bude veden k jednotlivým odběrním místům. Odběrná místa jsou vlastně jednotlivé obytné a funkční jednotky. Tyto budou osazeny bytovým uzávěrem a vodoměrem na vodě studené i teplé jako odpočtové měření s možností dálkového odečtu.

Ohřev vody. V jednotkách s kotlem na zemní plyn bude ohřev navržen v nepřímo nahřívaném zásobníku přes kotel na zemní plyn. Oddělené WC s umývadlem bude osazeno elektrickým ohřívačem v provedení pod zařizovací předmět.

Materiál: s dokladem o shodě pro pitnou vodu Pn min. 1,0MPa do teploty min. +65st.C.

Zařizovací předměty.

Typové, snadno čistitelné dle výpisu materiálu.

Spotřeba vody, odtokové parametry.

Denní: 15osobx150= 2250l/den

Hodinová maximální: 0,45x 2250= 1000l/h max. 2000l/h z toho TV 700l/h

Vodoměr hlavní Q 2,5- 2500l/h

Vodoměry bytové do 1m3/h

Roční spotřeba předpoklad: SV: 912m3, z toho TV: 410m3 tj. 2400m3/h zemního plynu

Maximální odtok do splaškové kanalizace 2l/s.

Maximální odtok dešťové vody 9,8l/s pro intenzívní 15min. déšť.

Spotřeba zemního plynu:

Hodinová 9nm3/h, roční předpoklad:  16500nm3/rok pro vytápění a ohřev TV.

Jedná se o maloodběr do 60tis nm3/h.

Plynoměr fakturační G6 do 10m3/h.

Plynová zařízení.

Tato část řeší plynofikaci objektu. Objekt je napojen stávající přípojkou zemního plynu nízkotlakého.

Navržené řešení počítá se zachováním stávající přípojky včetně HUP. Na část zemního plynu nízkotlakého ZPNTL o přetlaku 1,8-2,kPa bude osazeno jediné fakturační měřidlo- plynoměr G6 do 10nm3/h. Každá jednotka bude mít vlastní podružné měření plynoměrem G4 do 6nm3/h. Existuje možnost 3 fakturačních plynoměrů (poplatky a odsouhlasení s dodavatelem plynu).

Kotel 2,8nm3/h- plynoměr G4

Kotel 2,8nm3/h- plynoměr G4

Kotel 2,8nm3/h- plynoměr G4

Celkem: cca 9nm3/h- plynoměr G6 do 10m3/h jako fakturační. Jedná se o maloodběr do 60tis.nm3/rok.

Materiál: s dokladem o shodě pro zemní plyn PN min. 0,6MPa. Nerozebíratelné spoje potrubí.

Výpis materiálu ZTI  plynu je dle požadavku investora po podlažích. Vedení pod omítkou nutno odsouhlasit s příslušným revizním technikem. Vedení volné, průchodky, ochr. trubky nosnými a dutými konstrukcemi. Rozvod nesmí vést prostorem s možností hromadění plynu!!!

Postup výstavby.

- Projednání a případná stanoviska veřejnoprávních orgánů a organizací.

- Vytýčení stávajících sítí a zejména napojovacích míst, které upřesní případné provedení.

- Provedení bouracích a výkopových prací s ochranou stávajících sítí  proti poškození.

- Provedení montáže, zkoušek provozuschopnosti, revizí. Odvětrání kanalizace na střechu, rozvody i v nerekonstruovaných částech.

- Předání investorovi, zakreslení, zapravení.

Dokumentace je zpracována ve stupni pro stavební řízení.

Montáž, uvedení do provozu, revizi a předání investorovi provede autorizovaná odborná firma v souladu s montážními a bezpečnostními předpisy a ustanoveními platné legislativy, zejména TPG 70401, ČSNEN 1775, ČSN 756760 a  související.

Seznam příloh.

- Technická zpráva

- ZTI- půdorys 1.NP

- ZTI-půdorys 2.NP

- ZTI- schéma řezy.

- ZTI,plyn- půdorys 1.NP

- ZTI,plyn- půdorys 2.NP

- Plyn- schéma.

Vypracoval: Ing. Ivo Galík							09.2020.