## 01_Cenová nabídka
| PROJEKT: | MAGNA NYMBURK - ZPĚTNÉ VYUŽITÍ ODPADNÍHO TEPLA PRO LAKOVNU
Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o. - Závod Nymburk
DODAVATEL:
ZPRACOVAL:
ADRESA:
| DATUM: | 0
Vážení
Na základě Vašeho požadavku a tendrové specifikace Vám posíláme zpracovanou tabulku cenové nabídky. Cenová nabídka technicky navazuje na technické zadání dané projektovou dokumentací pro provedení stavby a výběr dodavatele.
Cenová nabídka na dodávku:
MAGNA NYMBURK - ZPĚTNÉ VYUŽITÍ ODPADNÍHO TEPLA PRO LAKOVNU
V návaznosti na předanou projektovou dokumentaci, zadávací dokumentaci a osobní prohlídku.
CND | CENOVÁ NABÍDKA DODÁVKY TECHNOLOGIE |  | SESTAVA CEN |  | Odkazy
01 | KONTEJNEROVÁ STROJOVNA CHLAZENÍ |  | 0 | 01 | 01 | KONTEJNEROVÁ STROJOVNA CHLAZENÍ
02 | OSTATNÍ HLAVNÍ TECHNOLOGIE |  | 0 | 02 | 02 | OSTATNÍ HLAVNÍ TECHNOLOGIE
03 | MONTÁŽ TECHNOLOGIE |  | 0 | 03 | 03 | MONTÁŽ TECHNOLOGIE
04 | UVEDENÍ DO PROVOZU |  | 0 | 04 | 04 | UVEDENÍ DO PROVOZU
05 | ENGINEERING, PODPORA, PD |  | 0 | 05 | 05 | ENGINEERING, PODPORA, PD
06 | DOPRAVA A POJIŠTĚNÍ |  | 0
CCD | CELKOVÁ CENA DODÁVKY TECHNOLOGIE (řádky A01 až A07) |  | 0
| Nabídku zpracoval: | 0
Kontatní e-mail:
Kontaktní telefon:
tabulka: 01_Cenová nabídka

## 02_Výkaz výměr
|  |  | PROJEKT: | MAGNA NYMBURK - ZPĚTNÉ VYUŽITÍ ODPADNÍHO TEPLA PRO LAKOVNU
|  |  |  | Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o. - Závod Nymburk | [5 empty] | KONTEJNEROVÁ STROJOVNA CHLAZENÍ | OSTATNÍ HLAVNÍ TECHNOLOGIE | MONTÁŽ TECHNOLOGIE | UVEDENÍ DO PROVOZU | ENGINEERING, PODPORA, PD | DOPRAVA A POJIŠTĚNÍ
VÝKAZ VÝMĚR DLE 137/2006 Sb. V NÁVAZNOSTI NA PD
|  |  | ČÁST: | STROJNÍ CHLAZENÍ
|  |  | AUTOR: | MARTIN JANKO
|  |  | DNE: | 2024-06-26
ZPRACOVAL:
DNE:
No | To | Po | Název stroje, zařízení, technologie, služby | Upřesnění | Počet | Jednotka | Cena položky | Cena celkem | Cena sestavy | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06
1 | TECHNOLOGIE KONTEJNEROVÉ STROJOVNY A HLAVNÍ ČÁSTI | 1 | Dodávka nového zdroje tepla/chladu CC.01 | Kompletní dodávka nového kompaktního zdroje tepla/chladu, dle podrobné specifikace v projektové dokumentaci. | 1 | sada |  |  | 0
2 |  | 1.1 | Kontejnerová strojovna chlazení CC.01 včetně hydraulického vybavení a regulace Hlavní komponenty: | Kompaktní chladicí jednotka/tepelné čerpadlo umístěné v karosérii. Jedná se o kompletní výrobek opatřený štítkem. Topný výkon 471kW při ohřátí vody z 75°C na 95°C. Chladicí výkon 288kW při ochlazení vody v teplotní spádu 32°C na 27°C Regulační rozsah topného výkonu skokově v 5-ti stupních cca 20-100%. Použité chladivo R515B (A1/L1). | 2 | ks | 0 | 0 |  | 01: 0
3 |  | 1.2 |  | Rozebiratelný deskový výměník o tepelném výkonu 400kW při ochlazení nemrznoucí směsi MEG35% (uzavřený systém) z teploty 34°C na 31°C. Na sekundární straně ohřátí vody z teploty 27°C na 32°C. Max. tlaková ztráta dp=50kPa. | 1 | ks | 0 | 0
4 |  | 1.3 |  | PE02: Inline, MEG35%, pb1) Q=65m3/h,dp=120kPa pb2) Q=90m3/h,dp=80kPa, bez FM Elektromotor 4kW / 4pol | 2 | ks | 0 | 0
5 |  | 1.4 |  | PE03: Inline, H2O, pb1) Q=35m3/h,dp=115kPa, pb2) Q=50m3/h,dp=70kPa, bez FM Elektromotor 2,2kW / 4pol | 2 | ks | 0 | 0
6 |  | 1.5 |  | PE04: Inline, H2O, pb1) Q=35m3/h,dp=70kPa, pb2) Q=35m3/h,dp=70kPa, bez FM Elektromotor 1,5kW / 4pol | 2 | ks | 0 | 0
7 |  | 1.6 |  | PE05,06: Inline,mokroběžné,H2O,pb1) Q=30m3/h,dp=45kPa, pb2) Q=45m3/h,dp=30kPa,plynulá reg. Elektromotor 0,75kW | 4 | ks | 0 | 0
8 |  | 1.7 |  | PE07,08: Inline, mokroběžné,H2O,pb1) Q=12m3/h,dp=35kPa,pb2) Q=16m3/h,dp=25kPa, plynulá reg. Elektromotor 0,86kW | 4 | ks | 0 | 0
9 |  | 1.8 |  | PE09: Blok,H2O, pb1) Q=23m3/h,dp=200kPa, pb2) Q=33m3/h,dp=110kPa, plynulá reg.FM na motoru. Elektromotor 2,2kW / 4pol (IE5) | 2 | ks | 0 | 0
10 |  | 1.9 |  | Akumulační nádoba chlazené vody včetně parotěsné izolace, 1200 l Akumulační nádoba topné vody včetně izolace, 1200 l | 2 | ks | 0 | 0
11 |  | 1.10 |  | Potrubní rozvody včetně fitinek, armatur, izolace a značení. Kompletní expanzní a pojišťovací zařízení. Expanzní nádoby EX01/EX02 objem | 1 | sada | 0 | 0
12 |  | 1.11 |  | Kontejner detailně specifikovaný v PD | 1 | ks | 0 | 0
13 |  | 1.12 |  | Havarijní větrání V=1100m3/h- Ventilátor, potrubní rozvody a ostatní komponenty | 1 | sada | 0 | 0
14 |  | 1.13 |  | Vytápění a chlazení kontejneru: Split jednotka Qtop=5kW / Qchl=5kW | 1 | sada | 0 | 0
15 |  | 1.14 |  | Montáž technologie kontejneru | 1 | sada | 0 | 0
16 |  | 1.15 | Uvedení zdroje chladu do provozu | Kompletní uvedení zdroje chladu CC.01 do provozu. | 1 | sada | 0 | 0 |  | 06: 0
17 |  | 1.16 | Doprava technologie zdroje chladu na lokalitu | Doprava technologie chlazení v rozsahu strojovny chlazení na lokalitu. | 1 | sada | 0 | 0
18 |  | 2 | Hlavní části technologie | Klíčové hlavní části technologie chlazení, dle podrobné specifikace v projektové dokumentaci. | 1 | sada |  |  | 0
19 |  | 2.1 | ONI PE.01 | PE01: Inline, MEG35%, pb1) Q=65m3/h,dp=120kPa pb2) Q=90m3/h,dp=80kPa, bez FM Elektromotor 4kW / 4pol | 2 | ks | 0 | 0 |  | 03: 0
20 |  | 2.2 | ONI HE.01 | Rozebiratelný deskový výměník o tepelném výkonu 400kW při ochlazení nemrznoucí směsi MEG35% (uzavřený systém) z teploty 34°C na 31°C. Na sekundární straně ohřátí vody z teploty 27°C na 32°C. Max. tlaková ztráta dp=50kPa. | 1 | ks | 0 | 0 |  | 03: 0
21 |  | 2.3 | Teplonosná kapalina | Nemrznoucí směs MEG35%, nebo jiná dle popisu v PD. | 6500 | ltr | 0 | 0
22 | MONTÁŽ, UMÍSŤĚNÍ, POTRUBNÍ ROZVODY | 3 | Montáž, umístění technologie, dodávka potrubních rozvodů a nosných lávek pro potrubní rozvody | Kompletní umístění technologie, montáž, dodávka potrubních rozvodů a potrubních lávek. Kompletně v rozsahu dle projektové dokumentace. | 1 | sestava |  |  | 0
23 |  | 3.1 | Potrubní rozvody | Trubka DN100 včetně fitinek a tepelné izolace na bázi kaučuku (např.Armaflex AC,19) | 330 | m | 0 | 0 |  | 05: 0
24 |  | 3.2 |  | Trubka, DN150 včetně fitinek a tepelné izolace | 340 | m | 0 | 0 |  | 05: 0
25 |  | 3.3 |  | Kotvení a závěsy potrubních lávek | 1 | sada | 0 | 0
26 |  | 3.4 |  | Ostatní nespecifikované položky | 1 | sada | 0 | 0
27 |  | 3.5 | Montáž | Montáž pátřeních potrubních rozvodů v nerezovém, nebo kompozotním provedení, včetně implementace automatických prvků, kotvení a instalace tepelné izolace. | 1 | sada | 0 | 0 |  | 05: 0
28 |  | 3.6 | Ostatní | Ostatní nespecifikované montážní práce. | 1 | sada | 0 | 0 |  | 05: 0
29 | UVEDENÍ TECHNOLOGIE DO PROVOZU | 4 | Uvedení technologie do provozu | Kompletní uvedení technologie chlazení - kontejnerová strojovna tepla/chladu včetně pozic v objektu do trvalého provozu. | 1 | sestava | , |  | 0
30 |  | 4.1 | Provedení tlakových zkoušek a revizí tlakových zařízení | Tlakové zkoušky potrubních rozvodů, revize tlakových zařízení (tlakové nádoby, pojišťovací ventily), doplnění revizních knih a uvedení tlakových zařízení do provozu. | 1 | sada | 0 | 0 |  | 06: 0
31 |  | 4.2 | Kontrola těsnosti a revize úniků regulovaných látek | Kompletní kontrola těsnosti jednotlivých chladicích okruhů a ostatních potrubních rozvodů na chladicí technologii, revize úniků chladiva včetně protokolů, legislativní kontrola v souladu s požadavky ČSN EN 378. | 2 | sada | 0 | 0 |  | 06: 0
32 |  | 4.3 | Uvedení technologie chlazení do provozu | Uvedení jednotlivých částí technologiechlazení do provozu, zakončeno protokolem dle ČSN EN 378. | 1 | sada | 0 | 0 |  | 06: 0
33 |  | 4.4 | Ověření funkce chlazení | Kontrola dosažení provozních hodnot, teplot a tlaků a enegretických odběrů technologie. Kontrola bezpečnostních technologií. Kontroly doloženy protokolem o dosažení provozních teplot a stavů. | 1 | sada | 0 | 0 |  | 06: 0
34 |  | 4.5 | Certifikace | Certifikace bezpečnosti provozu chladicí technologie. | 1 | sada | 0 | 0 |  | 06: 0
35 | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE | 5 | Engineering, technická podpora a projektová dokumentace | Kompletní technická a projektová dokumentace, engineering a technická podpora. Rozsah dle specifikace projektové dokumentaci. | 1 | sestava |  |  | 0
36 |  | 5.1 | Technický dozor | Technický dozor realizace zakázky v rozsahu projektové dokumentace. | 1 | sada | 0 | 0 |  | 06: 0
37 |  | 5.2 | Zpracování projektové realizační dokumentace | Kompletní realizační dokumentace, včetně elektronické dokumentace v rozsahu definovaném v projektové dokumentaci. Dokumentace v provedení BIM pouze v elektronické formě. Dokumentace bude také předána v elektronické formě na USB. | 1 | sada | 0 | 0 |  | 06: 0
38 |  | 5.3 | Zpracování kompletní dokumentace technologie chlazení | Dokumentace, manuály a provozní předpisy pro provoz technologie chlazení. Dokumentace odevzdána v papírové (3xparé) a eletronické formě (USB). | 1 | sada | 0 | 0 |  | 06: 0
39 |  | 5.4 | Značení částí technologie | Označení částí technologie, značení směrů a portů technologie, výkresy v rámech pro hlavní části. | 1 | sada | 0 | 0 |  | 06: 0
40 |  | 5.5 | Zpracování provozního řádu | Kompletní provozní řád technologie chlazení, včetně bezpečnostních požadavků. | 1 | sada | 0 | 0 |  | 06: 0
41 | DOPRAVA A POJIŠTĚNÍ | 6 | Doprava a pojištění technologie | Doprava a pojištění technologie, pomocné technologie | 1 | sestava |  |  | 0
42 |  | 6.1 | Doprava ostatních částí chladií technologie | Doprava ostatních částí chladicí technologie (potrubní rozvody atd.), jejich složení a pojištění transportu. | 1 | sada | 0 | 0
43 |  | 6.2 | Pomocné technologie pro montáž | Pomocné technologie pro montáž jako je montážní plošina, zvedací zařízení, jeřáb a ostatní technologie nezbytné pro montáž. | 1 | sada | 0 | 0
44 |  | 6.3 | Ubytování pracovníků, ostatní provozní náklady | Náklady na ubytování pracovníků a ostatní instalačně nezbytné náklady. | 1 | sada | 0 | 0
45 |  | 6.4 | Ostatní nespecifikované montážní a instalační náklady a služby | Ostatní nespecifikované montážní a instalační náklady a služby. | 1 | sada | 0 | 0
- |  | CCD | Celková cena dodávky v rozsahu PD | - | 1 | ks |  |  | 0 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Cena nabídky: | 0
[8 empty] | Nabídka (studie) predikce ceny: | 0
[8 empty] | Rozdíl ceny: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tabulka: 02A_Výkaz výměr

## 99_Heslo (hidden)
GCM