## Příloha ZD č. 7
TECHNICKÉ PARAMETRY SVÍTIDEL
| Rekonstrukce veřejného osvětlení v Průhonicích II. |  |  | Příloha ZD č. 7
Přesné typové označení svítidla: |  |  |  | (musí se shodovat s předloženým katalogovým listem)
Označení parametru | Parametr nebo vlastnost svítidla dle požadavků zadavatele | PARAMETR | POŽADAVEK | PARAMETR SVÍTIDLA
(doplní účastník)
1 | Svítidlo musí být originálně zamýšleno pouze se světelnými zdroji LED. Nesmí se jednat o svítidlo s COB čipy nebo tzv. retrofit s možností osadit svítidla jak konvenčními zdroji (výbojka, zářivka), tak zdroji LED. | ANO / NE | ANO
2 | Rozměr svítidla nesmí přesáhnout / d., š., h. / 660 x 330 x 150 mm. Hmotnost nesmí být vyšší než 7 kg. Návětrná plocha svítidla nesmí být větší než 0,218 m2. | ANO / NE | ANO
3 | Svítidlo se musí otevírat směrem nahoru bez nutnosti použití nářadí. Po otevření svítidla, musí být obě části stále v pevném spojení, aby při servisování svítidla nedošlo k pádu žádné z nich. Zároveň musí automaticky dojít k odpojení 230VAC pomocí rozpojovací nožové svorkovnice. Svítidlo musí být v otevřené poloze zajištěno aretovatelným mechanismem zabraňující samovolnému zavření svítidla. | ANO / NE | ANO
4 | Optická část musí být chráněna rovným, čirým kaleným sklem. | ANO / NE | ANO
5 | Svítidlo musí být chlazeno pasivně, bez žebrování na korpusu svítidla. | ANO / NE | ANO
6 | Svítidlo musí být vybaveno membránovým ventilem zajišťujícím kompenzaci změny tlaku v důsledku rozdílu teplot mezi vnitřkem a vnějškem. | ANO / NE | ANO
7 | Korpus svítidla musí být tvořen hliníkovým odlitkem. Na horní části svítidla se nesmí držet voda. Příruba svítidla umožňuje uchycení jak na výložník, tak přímo na sloup o průměru 60 mm. Pro zajištění dostatečné stability uchycení svítidla na stožáru nebo výložníku musí být svítidlo k těmto upevněno alespoň dvěma šrouby z nerezové oceli. Z důvodu optimalizace světelně technického návrhu musí svítidlo umožňovat změnu úhlu sklonu s vodorovnou rovinou, při montáži na stožár i výložník v rozsahu -/+15° (pro přesné nastavení dle světelného výpočtu musí být úhly na svítidle vyznačeny). | ANO / NE | ANO
8 | Svítidlo musí mít na vrchní části prolis, který lze v budoucnu provrtat a osadit RF anténu, NEMA socket, ZHAGA konektor, soumrakové čidlo nebo obdobné příslušenství. | ANO / NE | ANO
9 | Distribuce světelného toku pomocí optické čočky na každém jednotlivém LED čipu. | ANO / NE | ANO
10 | Svítidlo musí mít povrchovou úpravu lakováním. | ANO / NE | ANO
11 | Napájecí zdroj a LED modul musí být snadno vyměnitelný za použití jednoduchých nástrojů přímo provozovatelem soustavy bez porušení záručních podmínek a světelně technických parametrů svítidla. | ANO / NE | ANO
12 | Požadovaná teplota chromatičnosti je 2700 K. V případě budoucího požadavku zadavatele musí být výrobce svítidel schopný dodat svítidla ve stejném designu s teplotou chromatičnosti světla v rozmezí 2200 K až 4000 K (požadavek na jednotnost tvaru svítidel pro osvětlení přechodů pro chodce). Výrobce musí uvádět u parametrů svítidla tzv. „hot lumen", tedy skutečný světelný tok svítidla v reálných ustálených pracovních podmínkách. Měrný světelný výkon svítidla při teplotě Ta 25°C musí být minimálně 100 Im/W při teplotě chromatičnosti 2700 K. | ANO / NE | ANO
13 | Index podání barev zdrojů LED musí být alespoň 70 pro dostatečně věrné podání barev. | ANO / NE | ANO
14 | LED modul musí být vybaven termistorem. Napájecí zdroj musí umožňovat regulovat výkon svítidla, pokud teplota na termistoru překročí nastavenou hraniční teplotu. | ANO / NE | ANO
15 | Provozní rozsah (okolní teplota Ta), požadavek -40° až 50 °C. | ANO / NE | ANO
16 | Na svítidlo musí být jako celek poskytnuta záruka 7 let, na korpus svítidla 10 let. | ANO / NE | ANO
17 | Svítidlo musí být vybaveno autonomní regulací (například ASTRODIM) světelného toku podle časového harmonogramu s možností snížení světelného toku v nočních hodinách. Snížení světelného výkonu nesmí probíhat skokově, ale v časovém úseku několika minut s rozsahem 10-100%. V případě budoucího požadavku zadavatele musí být výrobce svítidel schopný dodat svítidla ve stejném designu s DALI předřadníkem. | ANO / NE | ANO
18 | Regulace svítidla musí být analogová (amplitudová) pro zabránění flicker efektu. | ANO / NE | ANO
19 | Každé svítidlo musí mít nastavenou funkci CLO (konstantní světelný tok). Za 60 000h resp. 15 let provozu nedojde k poklesu světelného toku. Postupné snižování měrné účinnosti musí být kompenzováno zvýšením příkonu maximálně o 1%/rok, tedy o 15% za 15 let. Světelný tok svítidla tedy v průběhu jeho života zůstává konstantní; příkon svítidla postupně stoupá. Příkon svítidel uváděný ve světelně-technických výpočtech odpovídá hodnotě na počátku života svítidla při plném výkonu. | ANO / NE | ANO
20 | Pro bezproblémové použití svítidla ve všech elektrických instalacích musí být svítidlo možné dodat variantě ve třídě ochrany I. i II. | ANO / NE | ANO
21 | Přepěťová ochrana svítidla musí být minimálně tř. I - 10kV L/N-PE ; tř. II - 6kV L-N. | ANO / NE | ANO
22 | Svítidlo musí zaručovat stupeň ochrany proti vniknutí cizích pevných těles a vody do optické i předřadníkové části nejméně v IP66. | ANO / NE | ANO
23 | Mechanická odolnost svítidla IK09. | ANO / NE | ANO
24 | Svítidlo musí být připraveno pro doplnění o stínící clony nebo optické prvky, omezující svícení za svítidlo nebo před svítidlo tak aby byla splněna norma ČSN EN 12 464-2 stanovující přístupné maximum rušivého světla na objektech. | ANO / NE | ANO
25 | ULOR 0% z důvodu omezení vzniku rušivého světla. | ANO / NE | ANO
26 | Každý uchazeč předloží všechna LDT data k nabízeným svítidlům pro ověření správnosti výpočtů, a to v elektronické podobě pro použití v softwarovém programu DIALux. | ANO / NE | ANO
27 | Jednotlivé elektro komponenty svítidla lze dodat jako náhradní díly. Dodání na adresu provozovatele musí proběhnout do 30ti kalendářních dnů od objednávky. | ANO / NE | ANO
28 | Použité LED čipy nesmí mít pokles světelného toku o více než 10% za 100 000h. Dopočteno metodou TM-21. | ANO / NE | ANO
29 | S ohledem na ochranu životního prostředí a zároveň maximální kvalitu svítidel požadujeme po výrobci osvětlení doložení certifikátů ISO 9001 a ISO 14001. | ANO / NE | ANO
30 | Svítidlo a napájecí zdroj musí splňovat tyto normy a certifikáty: CE, ENEC, ČSN EN 60598, ČSN EN 55015, ČSN EN 62384, ČSN EN 62368, ČSN EN 61000, ČSN EN 61547, ČSN EN 61347, ČSN EN 13032 | ANO / NE | ANO
31 | Uchazeč dodá technické certifikáty včetně testreportů | ANO / NE | ANO
32 | Veškerá certifikace výrobků musí probíhat v akreditovaných zkušebnách na území EU. | ANO / NE | ANO