## D.1.4.4_Silnoproud_r0_prázdný
| Popis položek dle seznamu materiálu | Počet | Jedn. | Dodávka/J | Dodávka | Montáž/J | Montáž | Mater./J | Materiál | Celkem
1 | 1. Rozvaděč
2 | Rozvaděč RK, Un = 400V, In = 250A, Ik = 10kA, TN-C-S, IP30
3 | celoplechový skříňový rozvaděč, rozměry 2000+200x1200 (600+600)x400mm (VxŠxH), šedý, plné dveře, panty vlevo, kompletní vč. perforovaných kab. žlabů
4 | skříň, výzbroj a zapojení dle výkr. části této PD, p.č. D.1.4.4-04 | 1 | ks
5 | Kompletní podružný materiál pro funkční kompletaci a instalaci rozvaděče | 1 | ks
6 | Mezisoučet za část 1. Rozvaděč RK |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7
8 | 2. Svítidla
9 | 2.1 Provozní osvětlení
10 | Svítidlo LED HERMES 36W, 5000 lm, 4000K, IP66, EXX Most | 21 | ks
11 | 2.2 Nouzové osvětlení
12 | Nouzové svítidlo „N1D“, LED svítidlo ONTEC OCSM1, 5W, s vl. baterií, EXX Most | 1 | ks
13 | dočasné svícení 30 min, nástěnné přisazené provedení s piktogramem EXIT
14 | Nouzové svítidlo „NOPC3“, LED svítidlo antipanické ONTEC PANIC OCSM5, 5W | 3 | ks
15 | s vl. baterií, dočasné svícení 30min, stropní přisazené provedení
16 | Mezisoučet za část 2. Svítidla |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
17
18 | 3. Ovladače a zásuvky
19 | 3.1 Ovladače
20 | Spínač jednopólový řaz. 1, 3559-06940 B, Tango, kompletní, IP 44 ABB | 3 | ks
21 | Bezp. vypínač MPMT4-10R +MCBH-10, ve skříni GW 42 204, ABB+GEWISS | 1 | ks
22 | Hlavní vypínač stroje OTP16BA3M, ve skříni na omítku, plast, 3P, 16A, ABB | 2 | ks
23 | Hlavní vypínač stroje OTP16BA4M, ve skříni na omítku, plast, 4P, 16A, ABB | 2 | ks
24 | Hlavní vypínač stroje OTP25BA4M, ve skříni na omítku, plast, 4P, 25A, ABB | 2 | ks
25 | Hlavní vypínač stroje OTP32BA4M, ve skříni na omítku, plast, 4P, 32A, ABB | 4 | ks
26 | Hlavní vypínač stroje OTP45BA4M, ve skříni na omítku, plast, 4P, 45A, ABB | 1 | ks
27 | 3.2 Zásuvky
28 | Zásuvka jednonásobná 5518A-2999 B, Tango, kompletní, IP44, ABB | 15 | ks
29 | Rámeček 3901A-B20 B, dvounásobný, bílý, ABB | 3 | ks
30 | Zásuvka 400V 416RS6, 400V, 16A, 5P, na omítku, IP44, ABB | 1 | ks
31 | Mezisoučet za část 3. Ovladače a zásuvky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
32
33 | 4. Kabely a instalační krabice vč. příslušenství
34 | 4.1 Kabely
35 | Kabel CYKY-J 5x6 | 12 | m
36 | Kabel CYKY-J 5x4 | 81 | m
37 | Kabel CYKY-J 5x2,5 | 35 | m
38 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | 170 | m
39 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | 163 | m
40 | Kabel CYKY-O 2x1,5 | 20 | m
41 | Kabel CGSG-J 5x6 | 10 | m
42 | Kabel CGSG-J 5x4 | 67 | m
43 | Kabel CGSG-J 5x2,5 | 32 | m
44 | Kabel CGSG-J 4x2,5 | 5 | m
45 | Kabel CGSG-J 3x1,5 | 2 | m
46 | Ukončení vodíčů do 2,5mm2 | 586 | ks
47 | Ukončení vodíčů do 6mm2 | 60 | ks
48 | 4.2 Instalační krabice a svorky
49 | Inst. krabice univerzální KU 68-1902, s víčkem, pod omítku, vč. zapojení, Kopos | 1 | ks
50 | Inst. krabice přístrojová KP 67/2, pod omítku, Kopos | 18 | ks
51 | Instalační krabice na omítku 8101, 93x93mm, vč. průchodek, IP54, Kopos, vč. zapojení | 32 | ks
52 | Instalační pružinová svorka 3x2,5mm2, WAGO | 100 | ks
53 | Instalační pružinová svorka 5x2,5mm2, WAGO | 10 | ks
54 | Mezisoučet za část 4. Kabely a instalační krabice vč. příslušenství |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
55
56 | 5. Kabelové žlaby, chráničky vč. příslušenství
57 | 4.3 Instalační trubky vč. příslušenství
58 | Kabelový žlab drátěný DZ 60X150 BZNCR, Kopos | 3 | m
59 | vč. systémových nosných prvků výrobce na strop, podpěry po 1,5m
60 | Kabelový žlab drátěný DZ 60X100 BZNCR, Kopos | 3 | m
61 | vč. systémových nosných prvků výrobce na strop, podpěry po 1,5m
62 | Kabelový žlab drátěný DZ 60X60 BZNCR, Kopos | 78 | m
63 | vč. systémových spojovacích a nosných prvků výrobce na strop
64 | Kabelový žlab drátěný DZ 35X300 BZNCR, Kopos | 3 | m
65 | vč. systémových nosných prvků výrobce na stěnu
66 | Kabelová chránička KF09040, korugovaná, rudá, d 40/32mm | 85 | m
67 | Kabelový pásek vázací PVC 200x3,6mm, černý, Extol | 350 | ks
68 | Protipožární tmel bílý CP 601S 310 ml, průchod kabelů sklad/kuchyně HILTI | 2 | ks
69 | Vodotěsný tmel AQUAFIX CZ, utěsnění kabelů v trubkách, Soudal | 2 | ks
70 | Mezisoučet za část 5. Kabelové žlaby, chráničky vč. příslušenství |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
71
72 | 6. Ochranné pospojování
73 | Vodič H07V-K 50 mm2 zelenožlutý (pospojování s HOP), NKT Cables | 1 | m
74 | hlavní ochranné pospojování v rozvaděči RK
75 | Vodič H07V-K 6 mm2 zelenožlutý (pospojování strojů), NKT Cables | 230 | m
76 | vodiče budou vedeny v souběhu s přívodními kabely strojů
77 | Vodič H07V-K 10 mm2 zelenožlutý (rozvod pro sv. PA), NKT Cables | 85 | m
78 | Vodič H07V-K 6 mm2 zelenožlutý (pospojování stolů), NKT Cables | 25 | m
79 | vodiče budou vedeny v kab. trasách pro osvětlení a zásuvky
80 | Přípojnice PA, EPS 2-X1, ekvipot. svorkovnice s krytem, Kopos | 5 | ks
81 | Svorka zemnící ZS 16 nerez, s nerez páskou, VD Elektro | 33 | ks
82 | Provedení ochranného pospojování strojů a stolů v prostoru kuchyně | 1 | kpl.
83 | Mezisoučet za část 6. Ochranné pospojování |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
84
85 | Mezisoučet za části svítidla a montážní materiál - za kapitoly 2 až 6 celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
86
87 | 7. Podružný materiál, přeprava materiálu
88 | Podružný drobný materiál (z ceny montážního materiálu) | x | %
89 | Přeprava materiálu (z ceny montážního materiálu) | x | %
90 | Mezisoučet za část 7. Podružný materiál, přeprava materiálu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
91
92 | 8. Související činnosti
93 | Převzetí pracoviště, zajištění pracoviště, vč. odpojení napájení pro rozvaděč kuchyně | x | hod
94 | Kompletní demontáž stávající elektroinstalace, vč. napájecího rozvaděče JRP-J4/2 | x | %
95 | na chodbě (z ceny montáží), a to vč. ekologické likvidace odpadu
96 | Provedení potřebných měření, zkoušek a uvedení do provozu | x | hod
97 | Výchozí revize s vypracováním VRZ | x | hod
98 | Posouzení stavby od TIČR (hrubý odhad) | 1 | celek
99 | Prokazatelné proškolení uživatelů s obsluhou el. zařízení (§4, vyh. 50/78 Sb.) | x | hod
100 | Zpracování podkladů pro DSS (dokumentace skutečného stavu, min. v tužce) | x | hod
101 | Inženýrská činnost, vč. dopravy | x | hod
102 | Nepředvídatelné práce | 1 | celek
103
104 | Poznámka:
105 | Před připojením stávajících kuchyňských spotřebičů na nové přívody, je třeba v rámci údržby provést kontrolu stavu připojovacích svorkovnic, a tyto při nevyhovujícím stavu vyměnit. Event. výměnu vadných
106 | svorkovnic tato PD nijak neřeší, jejich oprava bude řešena v rámci údržby.
107
108 | Mezisoučet za část 8. Související činnosti |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
109
110 | 9. Stavební přípomoce
111 | Vybourání stávajícího rozvaděče 2000+200x1200x400mm (VxŠxH) | 1 | ks
112 | vč. jeho obezdění a ekologické likvidace odpadu
113 | Opravení obezdění pro nový rozvaděč do stávajícího otvoru, vč. začištění | 1 | ks
114 | Zhotovení prostupu betonovou zdí 120x80mm, délka do 150mm pod stropem | 1 | ks
115 | vč. protipožárního těsnění prostupu do 120x80mm, délka do 150mm
116 | Zhotovení kabelové drážky v betonové podlaze 450x100mm | 1 | m
117 | Zhotovení kabelové drážky v betonové podlaze 400x100mm | 2.5 | m
118 | Zhotovení kabelové drážky v betonové podlaze 350x100mm | 2 | m
119 | Zhotovení kabelové drážky v betonové podlaze 250x100mm | 1 | m
120 | Zhotovení kabelové drážky v betonové podlaze 150x100mm | 1 | m
121 | Zhotovení kabelové drážky v betonové podlaze 100x100mm | 3.5 | m
122 | Zhotovení kabelové drážky v betonové podlaze 50x100mm | 14.5 | m
123 | Strany drážek budou do podlahové dlažby zaříznuty pomocí úhlové brusky !
124 | Následné zahození chrániček v drážkách betonovou směsí, vč. potřebných hmot | 0.3 | m3
125 | vč. zarovnání a začištění finálního povrchu
126 | Zhotovení otvoru pro instalační krabici pod omítku Ø73mm, hl. 44mm | 19 | ks
127 | Zhotovení kabelové drážky v betonové zdi do 25x25mm | 45 | m
128 | Zhotovení kabelové drážky v betonové zdi do 50x25mm | 2 | m
129 | Strany drážek budou do zdí nebo obkladů zaříznuty pomocí úhlové brusky !
130 | Vyvrtání prostupu v betonové zdi do Ø20mm | 19 | ks
131 | Následné zahození kab. drážek do hl. 10mm zdící směsí, vč. potřebných hmot | 1.3 | m3
132 | vč. zarovnání a začištění finálního povrchu
133 | Oprava stávající výmalby, poškozenou novou instalací, vč. nátěrových hmot | 5 | m2
134
135 | Poznámka:
136 | Stavební přípomoce nijak nezahrnují opravu, nebo obnovu dlažby a obkladů, zahrnují pouze zahození a finální začištění zhotovených kabelových drážek a prostupů do roviny se stávajícím povrchem.
137 | Dále zahrnují jen opravu výmalby v místě drážek ve stěnách.
138 | Event. doplnění nebo oprava instalací dotčené dlažby nebo obkladů není součástí této PD.
139
140 | Mezisoučet za část 9. Stavební přípomoce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
141
142
143 | Součet za elektrotechnickou část celkem (1 až 9) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
144
145 | Poznámky : uvednené ceny jsou cenami bez DPH !!!
146
147 | - Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Odborný pracovník musí při zpracování nabídky upozornit na případné zjištěné chybějící položky a výměry formou dotazu ještě před odevzdáním nabídky.
148
149
150