## Titulní list Soupisu
KUNST, spol. s r. o., Palackého 1906, 753 01 Hranice
Tel.: +420 581 699 999, GSM: +420 602 588 953
kunst@kunst.cz, www.kunst.cz
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ,
DODÁVEK A SLUŽEB
REKONSTRUKCE ČOV ZNOJMO
I. ETAPA
MODERNIZACE TECHNOLOGIE BIOLOGICKÉ LINKY (SYSTÉM C-TECH) A SYSTÉMU ŘÍZENÍ
PS 01 – Strojní část
PS 02 – Dodávky systému C-TECH
PS 03 – Elektro část
SO 01 – Stavební část - betonový základ
2.
1.
Změna |  |  | Datum | Schválil | Popis
Rozpočtář: |  |  | Ing. Zlámala |  | Zakázkové číslo 3748
Schválil: |  |  | Ing. Zlámala
Datum 02/2023
Kontrola |  |  | Ing. Zlámala
Objednatel |  |  | VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO, Kotkova 2518/20, 669 02 Znojmo
Stavba |  | REKONSTRUKCE ČOV ZNOJMO I. ETAPA MODERNIZACE TECHNOLOGIE BIOLOGICKÉ LINKY A SYSTÉMU ŘÍZENÍ | [5 empty] | Měřítko | není | Kopie č.
|  | MODERNIZACE TECHNOLOGIE BIOLOGICKÉ LINKY | [5 empty] | Stupeň | DPS
|  | (SYSTÉM C-TECH) A SYSTÉMU ŘÍZENÍ | [5 empty] | Formát | __ x A4
Obsah |  | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb | [5 empty] | Evidenční číslo dokumentace 0968 / 3748 – F
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 690
Bankovní spojen: KB, č. ú.: 234642831/0100, IČO: 19010591, DIČ: CZ19010591

## Rekapitulace stavby
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Stavba: REKONSTRUKCE ČOV ZNOJMO I. ETAPA
| Cena bez DPH (CZK) | Cena s DPH (CZK)
Náklady stavby celkem | 0 | 0
Stavební objekty
SO Cena celkem | 0 | 0
SO 01 - Betonový základ | 0 | 0
Provozní soubory
PS Cena celkem (strojní + elektro) | 0 | 0
Provozní soubory - strojní část
PS - Cena celkem (strojní část) | 0 | 0
PS 01 – Strojní část | 0 | 0
PS 02 – Dodávky systému C-TECH | 0 | 0
Provozní soubory - elektro část
PS - Cena celkem (elektro část) | 0 | 0
PS 03 Elektro část | 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
VRN, ON | 0 | 0
Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

## VRN, ON
Vedlejší rozpočtové náklady, Ostatní náklady
Popis položky | m.j. | Množství | Jedn. Cena (CZK) | Cena celkem (CZK)
VRN, ON celkem |  |  |  | 0
VRN
Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0
ON
Vytyčení stávajících sítí | kpl | 1 |  | 0
Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0
Provozní řád pro zkušební provoz - úprava, dopnění stávajícího PŘ | kpl | 1 |  | 0
Provozní řád pro trvalý provoz | kpl | 1 |  | 0
Havarijní plán pro stavbu | kpl | 1 |  | 0
Revize TIČR elektrických VTZ pro zvlášť nebezpečné prostředí | kpl | 1 |  | 0
Geodetické zaměření skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
Propagace, bilboard | kpl | 1 |  | 0
Pasportizace (fotodokumentace) díla | kpl | 1 |  | 0
Provedení komplexních zkoušek | kpl | 1 |  | 0
Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
Účast zhotovitele na zkušebním provozu SFCU + elektro, 12 měsíců 6x účast na kontrolním dni, vč.dopravy | kpl | 1 |  | 0
Vyhodnocení zkušebního provozu | kpl | 1 |  | 0

## SO 01 Rekapitulace
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 032021 | Rekonstrukce ČOV Znojmo - l.etapa
| Objekt: |  | SO 01 | Základ pod dmychadlo
1542 | Rozpočet: |  | 01 | Základ pod dmychadlo-stavební úpravy
| Zadavatel |  | VODOVODY A KANALIZACE ZNOJEMSKO |  |  |  | IČO: | 45671745
|  |  | Kotkova 2518/20, 669 02 Znojmo |  |  |  | DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2024-06-11
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SO 01 | Základ pod dmychadlo |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Základ pod dmychadlo-stavební úpravy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## SO 01 - betonový základ
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 032021 | Rekonstrukce ČOV Znojmo - l.etapa | [23 empty] | STA
O: | SO 01 | Základ pod dmychadlo | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Základ pod dmychadlo-stavební úpravy | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 9772.92 |  | 2845.61 |  | 0 |  | 5.22 |  | 0 |  |  |  |  | 7.18 |  |  |  |  | DIL
1 | 275313911 | Základové patky z betonu tř. C 30/37 | m3 | 0.1188 |  | 0 | 2969.4 | 352.76 | 280.6 | 33.34 | 21 | 0 | 2.525 | 0.3 | 0 | 0 |  | URS 23/I | URS 23/I | 0.477 | 0.06 |  |  |  |  | POL1_
POP
SPU
2 | 275326131 | Základové patky z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 1.782 |  | 0 | 3212.95 | 5725.48 | 392.05 | 698.63 | 21 | 0 | 2.6263 | 4.68 | 0 | 0 |  | URS 23/I | URS 23/I | 1.052 | 1.87 |  |  |  |  | POL1_
POP
SPU
3 | 275356021 | Bednění základových patek ploch rovinných zřízení | m2 | 3.06 |  | 0 | 266.09 | 814.24 | 162.41 | 496.97 | 21 | 0 | 0.04275 | 0.13 | 0 | 0 |  | URS 23/I | URS 23/I | 0.55 | 1.68 |  |  |  |  | POL1_
SPI
SPU
4 | 275356022 | Bednění základových patek ploch rovinných odstranění | m2 | 3.06 |  | 0 | 0 | 0 | 83.5 | 255.51 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | URS 23/I | URS 23/I | 0.32 | 0.98 |  |  |  |  | POL1_
SPI
SPU
5 | 275361821 | Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R) | t | 0.11 |  | 0 | 26185.82 | 2880.44 | 12374.18 | 1361.16 | 21 | 0 | 1.0212 | 0.11 | 0 | 0 | 801-1 | URS 23/I | URS 23/I | 23.531 | 2.59 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [23 empty] | SPI
SPU
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 2435.4 |  | 546.48 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 2.61 |  |  |  |  | DIL
6 | 6159899T00 | Protikorozní ochrana a adhezní můstek Sikatop Armatec 110 EpoCem | m2 | 11.88 |  | 0 | 205 | 2435.4 | 46 | 546.48 | 21 | 0 | 0.002 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.22 | 2.61 |  |  |  |  | POL1_
|  | 2kg/m2 | [23 empty] | POP
SPU
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  | 0 |  | 292.6 |  | 598.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.23 |  |  |  |  | DIL
7 | 938902122 | Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou | m2 | 5.94 |  | 0 | 49.26 | 292.6 | 100.74 | 598.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | URS 23/I | URS 23/I | 0.207 | 1.23 |  |  |  |  | POL1_
POP
SPU
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 33852 |  | 38083.5 |  | 0 |  | 0.18 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
8 | 8100R | Vyvrtání otvoru pr.14mm hloubky 150mm | kus | 91 |  | 0 | 0 | 0 | 418.5 | 38083.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_
SPU
9 | 9100R | Kotevní trny pr. R 12 mm;dl.600 mm osazené do otvorů vyplněných tmelem Hilti Het RE 500 V3 | ks | 91 |  | 0 | 372 | 33852 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.18 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1957.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.86 |  |  |  |  | DIL
10 | 998012021R00 | Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m | t | 5.4289 |  | 0 | 0 | 0 | 360.5 | 1957.12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | URS 23/I | URS 23/I | 1.264 | 6.86 |  |  |  |  | POL7_
[26 empty] | SPI | 0
SPU
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END

## PS 01 – Strojní část
PS: 01 | PS 01 – Strojní část
výkres č. | D.2.1 - 03 - 11
pol. | Popis položky |  |  | Typ | MJ | Mn. | Jedn. cena (CZK) |  | Cena celkem (CZK) |  | Celkem (CZK) | Cenová soustava
[7 empty] | dodávka | montáž | dodávka | montáž
| PS celkem | [7 empty] | 0 | 0 | 0
DPS 01 | Stroje a zařízení | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1.1 | Dmychadlový hybridní šroubový agregát v protihlukovém krytu řízený externím FM |  |  |  | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
Parametry šroubového dmychadla: výkonnost na sání: Qs = 3360 / 743 m3/h výkonnost normovaná: QN = 3357 / 742 Nm3/h, při T1=293K, p1=1,000 bar, rV=0% pracovní přetlak: 51 - 61 kPa otáčky dmychadla 2975/893 ot./ min. příkon dmychadla 63,2 / 16,5 kW měrná spotřeba max 18,81 / 22,21 W/m3/h teplota výtlaku 76 / 87 °C hlučnost s krytem/bez 78 / 99 dB připojovací rozměr DN 200, ISO Ø219,1 mm elektromotor: 75 kW, 400 V ± 10 %, 15 - 50 Hz, 649 kg, 130 A, IE3 jmenovité otáčky 2975 ot./ min. motor uzpůsoben pro řízení FM s tepelnou ochranou ve vinutí elektromotoru PTC termistory Výkon dmychadla je řízen frekvenčním měničem v rozsahu 15-50 Hz (frekvenční měnič je součástí dodávky elektro).
Rozsah dodávky v položce: dmychadlo - šroubový kompresor se stočenými rotory, torzně stabilní základový rám, výtlačný tlumič, tlakový ventil, motorová kolébka s automatickým napínáním řemenů, připojovací těleso se zpětnou klapkou, pojistný ventil, pružné spojení se svorkami DN200, protihlukový kryt z pozinkovaného ocelového plechu s povrchovou úpravou, se záchytnou pánví pro olej, možnost umístění hned vedle sebe bez nutnosti manipulačního prostoru, servis pouze z přední části dmychadla. Dále zařízení obsahuje kontrolní a řídící 7“ dotykový ovládací panel včetně vizualizace dat, monitorování a nastavení mezních hodnot, počítání provozních a servisních hodin, lokální místní ovládání start/stop, registr tlakových, teplotních rozsahů. Vizualizace a vyhodnocení hodnot probíhá přes sběrnici Modbus TCP s nadřazeným systémem. Systém pro řízení provozu dmychadla
1.2 | Provzdušňovací aerační trubkový systém pro aktivační nádrž C-TECH |  |  |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
Nově instalovaný aerační systém je v každé jedné nádrži sestaven z 5 ks hlavních rozvodů s centrálně umístěným hlavním přívodem DN 200 PVC-U s napojovací přírubou DN 200 cca 600 mm nade dnem nádrže, ten se dále redukuje na dvě větve DN 150 a dále pokračuje dělením na 2 větve DN100 ze kterých už jsou pak napojeny jednotlivé trubkové aerační elementy celkem 10 ks aeračních roštů. V jedné nádrži je instalováno 10 ks roštů DN 100, každý rošt má instalovaných 12 ks trubkových aerátorů s děrováním pouze na horní straně membrány trubkového elementu.
Parametry aeračního systému (pro jednu linku-nádrž): standard O2 vč. fc, fn bezdeští 442,8 kg/h / linku-nádrž standard O2 vč. fc, fn za deště 664,2 kg/h / linku-nádrž (20°C, 1013 mbar, čistá voda, alfa = 0,65) návrhová výpočtová hloubka vody 4,625 m provozní zatížení aeračního systému Q = 1340 - 10 089 Nm3/h vzduchu limitní zatížení aeračního elementu 0 - 104 Nm3/h (FlexAir® MiniPanel MP5 duplex) aktivní plocha elementu 0,818 m2 tlaková ztráta elementu střed 3,2 – 4,0 kPa počet hlavních rozvodů: 5 ks připojení hlavního rozvodu: příruba DN 200/PN10 cca 600 mm nade dnem limitní rychlosti proudění: 12 - 15 m/s, odbočky max. 20 m/s počet roštů v nádrži: 5 x 2 = 10 ks počet elementů na roštu: 12 ks počet elementů v nádrži: 120 ks / 1 linku-nádrž
Parametry nádrže: délka: 67,8 m šířka: 15,5 m hloubka nádrže: 6,9 m hloubka vody proměnná: 4,15 - 5,1 m objem nádrže: 4308 - 5360 m3 plocha nádrže 1050,9 m2 nadmořská výška: 290 m.n.m.
Materiálové provedení: membrány - polyuretan rozvodné potrubí roštů - PVC kotevní prvky - nerez 1.4301 spojovací a montážní materiál - nerez 1.4301
Rozsah dodávky pro jednu nádrž: kompletní vybavení nádrže 5 hlavními přívody z PVC začínající otočnou přírubou DN200/PN10 cca 0,6 m nade dnem, a navazujícími 10 ks aeračních roštů s 12 ks aeračních snadno vyměnitelných trubkových aeračních elementů, se stavitelnými nerezovými podpěrami kotvenými do dna nádrže. Membrány osazené na aeračním elementu musí být děrované pouze v horní části. Kotvení musí umožnit tepelnou dilataci plastových rozvodů, a musí umožnit výškovou stavitelnost roštu +- 50 mm na každé podpěře. Podpěry budou kotveny vždy min. dvěma nerez kotvami do dna nádrže. Dodaný provzdušňovací systém musí zabránit jakémukoli usazování kalu bez podpory dodatečných míchacích zařízení. Na začátku provzdušňování po 2 hodinách usazování a dekantace musí být kal uveden do suspenze pouze provzdušňovacím systémem. Odlehčení aeračního systému bude provedeno automaticky solenoidovými ventily po každé provzdušňovací fázi. Vnos energie s projektovaným počtem difuzorů musí být dostatečný k udržení kalu v suspenzi i při nízkých provozních dobách (30% projektovaného zatížení). Minimální hustota osazení difuzorů (aktivní plocha membrány) musí být rovna nebo vyšší než 6% plochy dna nádrže.
1.3 | Ponorné kalové čerpadlo interní recirkulace se šroubovým kolem, řízené FM |  |  |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
pro čerpání aktivovaného kalu s integrovaným ponorným třífázovým elektromotorem Čerpadlo je v provedení do mokré jímky, pro spouštění na vodicích tyčích, uchycením s automatickou spojkou na patkové koleno. Čerpadlo musí být provozováno s ponořeným motorem.
Parametry čerpadla: Návrhový průtok čerpadla: 92 m3/ h = 25,6 l/s Návrhová dopravní výška čerpadla: 3,4 m Průtok čerpadla dle hydrauliky: 9 – 40 l/s Dopravní výška čerpadla: 0,7 – 2,3 m Průchodnost hydraulikou: 75 mm Typ oběžného kola: šroubové odstředivé Čerpané médium: aktivovaný kal 0,5 – 1,5 % Teplota čerpané kapaliny: max. 40°C Mechanická ucpávka u motoru: C/SiC Mechanická ucpávka u hydrauliky: SiC/SiC Rozsah pracovní frekvence FM: 30 – 50 Hz Jmenovitý výkon elektromotoru: 1,3 kW, 400V, 50 Hz, IE3, izolace F, termistory, vlhkost, relé Jmenovitý proud elektromotoru: 4,0 A, záběrový 14,8 A Počet otáček ot./min: 915 Stíněný kabel EMV: stíněný kabel EMV 7 x 1,5mm2, ø 13.2mm Hmotnost cca (kg): 150
Materiálové provedení: Materiál hydraulické skříně: šedá litina GG25 Materiál oběžného kola: korozi-vzdorná CrNiMo ocel Materiál sacího kužele: chromová ocel Hidrohard Materiál patkového kolena: šedá litina GG 20 Materiál vodících tyčí: korozivzdorná ocel materiál řetězu a šeklu: korozivzdorná ocel V4A
Rozsah dodávky v položce: čerpadlo s ponorným elektromotorem včetně 10 m kabelu 7 x 1,5mm2, ø 13.2mmp patkové koleno vč. horního držáku vodicích trubek DN200, PN16 tepelná ochrana elektromotoru - termistory vlhkostní sonda + vyhodnocovací relé montážní sada patkového kolena montážní sada horního držáku závěs pro kabel - plast nerezový řetěz v délce 6m, včetně závěsu po 1m nerezový šekl omega 8 mm umístění: aktivační nádrž C-TECH Celkem 4 ks provozních čerpadel ve 4 nádrčích
1.3.1 | Ponorné kalové čerpadlo interní recirkulace se šroubovým kolem, suchá rezerva |  |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
pro čerpání aktivovaného kalu s integrovaným ponorným třífázovým elektromotorem Čerpadlo je v provedení do mokré jímky, pro spouštění na vodicích tyčích, uchycením s automatickou spojkou na patkové koleno. Čerpadlo musí být provozováno s ponořeným motorem. Parametry dle položky 1.3
Rozsah dodávky v položce: čerpadlo s ponorným elektromotorem včetně 10 m kabelu 7 x 1,5mm2, ø 13.2mmp tepelná ochrana elektromotoru - termistory vlhkostní sonda + vyhodnocovací relé umístění: sklad provozovatele Celkem 1 ks suchá rezerva
1.4 | Ponorné kalové čerpadlo přebytečného kalu se šroubovým kolem |  |  |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
pro čerpání přebytečného aktivovaného kalu s integrovaným ponorným třífázovým elektromotorem. Čerpadlo je v provedení do mokré jímky, pro spouštění na vodicích tyčích, uchycením s automatickou spojkou na patkové koleno. Čerpadlo musí být provozováno s ponořeným motorem.
Parametry čerpadla: Návrhový průtok čerpadla: 72 m3/ h = 20 l/s Návrhová dopravní výška čerpadla: 5,5 m Průtok čerpadla dle hydrauliky: 15 – 30 l/s Dopravní výška čerpadla: 3,5 – 7,0 m Průchodnost hydraulikou: 75 mm Typ oběžného kola: šroubové odstředivé Čerpané médium: aktivovaný kal 0,5 – 1,5 % Teplota čerpané kapaliny: max. 40°C Mechanická ucpávka u motoru: Cer/C Mechanická ucpávka u hydrauliky: SiC/SiC Jmenovitý výkon elektromotoru: 2,2 kW, 400V, 50 Hz, IE3, izolace F, termistory, vlhkost, relé Jmenovitý proud elektromotoru: 5,5 A, záběrový 27,5 A Počet otáček ot./min: 1416 Stíněný kabel EMV: stíněný kabel EMV 7 x 1,5mm2, ø 13.2mm Hmotnost cca (kg): 93
Materiálové provedení: Materiál hydraulické skříně: šedá litina GG25 Materiál oběžného kola: korozi-vzdorná CrNiMo ocel Materiál sacího kužele: chromová ocel Hidrohard Materiál patkového kolena: šedá litina GG 20 Materiál vodících tyčí: korozivzdorná ocel materiál řetězu a šeklu: korozivzdorná ocel V4A
Rozsah dodávky v položce: čerpadlo s ponorným elektromotorem včetně 10 m kabelu 7 x 1,5mm2, ø 13.2mmp patkové koleno vč. horního držáku vodicích trubek DN100/150, PN16 tepelná ochrana elektromotoru - termistory vlhkostní sonda + vyhodnocovací relé montážní sada patkového kolena montážní sada horního držáku závěs pro kabel - plast nerezový řetěz v délce 6m, včetně závěsu po 1m nerezový šekl omega 8 mm umístění: aktivační nádrž C-TECH Celkem 4 ks provozních čerpadel ve 4 nádrčích
1.4.1 | Ponorné kalové čerpadlo přebytečného kalu se šroubovým kolem - suchá rezerva |  |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
pro čerpání přebytečného aktivovaného kalu s integrovaným ponorným třífázovým elektromotorem. Čerpadlo je v provedení do mokré jímky, pro spouštění na vodicích tyčích, uchycením s automatickou spojkou na patkové koleno. Čerpadlo musí být provozováno s ponořeným motorem. Parametry dle položky 1.4
Rozsah dodávky v položce: čerpadlo s ponorným elektromotorem včetně 10 m kabelu 7 x 1,5mm2, ø 13.2mmp tepelná ochrana elektromotoru - termistory vlhkostní sonda + vyhodnocovací relé umístění: sklad provozovatele Celkem 1 ks suchá rezerva
1.5 | Dávkovací komplet univerzální 2 čerpadla - 2 výtlaky |  |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
Stanice obsahuje dvě magnetická membránová dávkovací čerpadla pro dávkování do dvou dávkovacích míst a je opatřena dvěma samostatnými výtlaky, samostatně jsou dodány 2 ks vstřikovacích ventilů pro zakončení dávkovací trasy. Parametry: výkonnost 24 l/h prac. tlak: 4 bary sací výška: 6 m vod. sl. (platí pro vodu) chemikálie: 40%-ní síran železitý (hustota 1,56 kg/dm3) nebo obdobné provoz: 2 + 0R Rozsah regulace dávkovacího výkonu 1 : 40 000 rozměry: cca 900 x 850 x 410 mm (L x W x H) řízení: ruční přímo na čerpadle nebo externím pulzním signálem nebo externím analogovým signálem 4 ... 20 mA el. napájení: 230 V, 50 Hz, Jištění napájení MAX 10A vstupy: 2x analogový signál 4 ... 20 mA výstupy: 2x porucha čerpadel 1x hladina - záchytná vana – kontakt plováku max 48 V / 0,5 A Přípustná teplota okolí: -10 °C až +45 °C Průměrný příkon: 2x 30 W Stupeň krytí čerpadel: IP 66, NEMA 4X, třída izolace F
Rozsah dodávky, vystrojení: 1x samostatný panel se záchytnou vanou, materiál PP 2x dávkovací membránové čerpadlo 2x pojistný ventil 2x tlumič pulzací 1x podtlakový sací válec + pumpička 1x vnitřní trubní vybavení dávkovací stanice 1x centrální elektrorozvaděč stanice včetně kabeláže a elektrozapojení uvnitř dávkovací stanice 1x hlavní vypínač 2x protitlaký vstřikovací ventil DN 10 PPE - volně zabaleno přípojky: sání čerpadel 1x hadicová koncovka DN10 výtlak čerpadla 2x hadicová koncovka DN10 proplach 1x hadicová koncovka odtok ze záchytné vany 1x hadicová koncovka d16 umístění: v místnosti skladování síranu
1.6 | Repase stávajících rozdělovacích stavítek Fontana SE 500 x 1500 / 1200 x 1150 |  |  |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
Stavítka budou v rámci rekonstrukce repasována, servopohony budou vyměněny včetně nového nosníku a dosedací desky, vyměněny budou hnací vřetena u všech stavítek, vyměněno bude spodní těsnění prahu desky, provedeno očištění odmaštění rámu, bude provedeno moření a pasivace pracovní desky stavítka. Repase stavítek bude prováděna postupně u výrobce stavítek, včetně osazení nových servopohonů a přechodové desky.
Parametry stávajících stavítek: Fontana SE 500 x 1500 / 1200 x 1150 - repase Šířka kanálu: 500 mm Hloubka kanálu: 1500 mm Výška desky: 1200 mm Zdvih desky: 1150 mm Servopohon: 0,4 kW, 400 V, 2,5 A, IP68 standardní výbava + signalizace koncových poloh Druh zatížení: S2 vysoké cyklické zatížení, venkovní umístění Typ servopohonu: 3ph/400V/50Hz.S2-15 min -IP68
Rozsah dodávky položky: Stavítka budou v rámci rekonstrukce repasována 1x nový servopohon 1x nový nosníku a dosedací deska servopohonu 1x vyměněna hnacího vřetene 1x vyměněnaspodní těsnění prahu desky 1x očištění odmaštění rámu 1x moření a pasivace pracovní desky stavítka 1x doprava do výrobního závodu a zpět Poznámka: repase stavítek bude prováděna postupně po jednom ks přímo u výrobce stavítek včetně osazení nových servopohonů na nosník a přechodovou desku
1.7 | Axiální ventilátor přívodu vzduchu do dmychárny IP55 |  |  |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
Stávající přívod vzduchu do prostoru dmýchárny v současné době zajišťují čtyři axiální ventilátory. Ventilátory budou vyměněny za rozměrově odpovídající, ale výkonnější typ:
parametry ventilátoru: IP55 axiální ventilátor Průtok vzduchu: 24 000 m3/h Max průtok vzduchu: 26 420 m3/h Přetlak vzduchu: 100 Pa Max. přetlak vzduchu: 300 Pa Výkon elektromotoru: 3,6 kW, 6,1 A, 400 V, 50 Hz, PTC termistory, start Y/D Směr proudění: nasávání vzduchu zvenku - od vrtule k motoru
1.8 | Axiální ventilátor odtahu vzduchu z dmychárny IP55 |  |  |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
Stávající odtah vzduchu z prostoru dmýchárny v současné době zajišťují tři axiální ventilátory. Ventilátory budou vyměněny za rozměrově odpovídající, ale výkonnější typ:
parametry ventilátoru: IP55 axiální ventilátor Průtok vzduchu: 24 000 m3/h Max průtok vzduchu: 26 420 m3/h Přetlak vzduchu: 100 Pa Max. přetlak vzduchu: 300 Pa Výkon elektromotoru: 3,6 kW, 6,1 A, 400 V, 50 Hz, PTC termistory, start Y/D Směr proudění: nasávání vzduchu z dmychárny - od motoru k vrtuli
1.9 | Axiální ventilátor odtahu vzduchu z rozvodny |  |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
Větrání přilehlé místnosti rozvodny zajišťuje jeden stávající axiální ventilátor. Ventilátor budou vyměněn za rozměrově odpovídající, ale výkonnější typ:
parametry ventilátoru: IP55 axiální ventilátor Průtok vzduchu: 15 000 m3/h Max průtok vzduchu: 17 900 m3/h Přetlak vzduchu: 100 Pa Max. přetlak vzduchu: 210 Pa Výkon elektromotoru: 1,6 kW, 2,9 A, 400 V, 50 Hz, PTC termistory, start FM Směr proudění: nasávání vzduchu z rozvodny - od motoru k vrtuli
1.10 | Nožové šoupátko mezipřírubové DN 150, PN 16 s el. pohonem |  |  |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
Oboustranně těsnicí mezipřírubové nožové šoupátko s nestoupajícím vřetenem se závitem vně šoupátkové komory. Konstrukce umožňuje montáž šoupátka i jako koncové armatury bez nutnosti použití protipříruby. Široké těsnění ve spodní části tělesa zabezpečuje vynikající těsnost. Těsnění ucpávky lze vyměnit bez nutnosti demontáže armatury z potrubí. Nůž se pohybuje mezi integrovanými stíracími lištami, které ho při manipulaci čistí.
Parametry šoupátka: Stavební délka dle K1 Maximální operační tlak: 10 bar Typ vřetene: stoupající Médium: přebytečný kal do 2% Teplotní rozsah: do 50° C Způsob ovládání: Elektropohon
Materiál: Těleso: EN-GJL-250 Nůž: Stainless steel AISI 316 Vřeteno: Stainless steel 1.4057 Stírací tyč: mosaz Těsnění: NBR Ochrana proti korozi: Povrstvení: EP-P litinové díly vně i uvnitř chráneny epoxidovým povrstvením těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK (odstín RAL5005) Barevný odstín: RAL 5005 Signální modrá Tloušťka povrstvení: 250 μm
Parametry pohonu: pohon 0,4 kW, 3f, 400 V; 50 Hz; IP 68 pro venkovní umístění vysoké cyklické zatížení S2 - 15 min třída izolace motoru F; tepelná ochrana motoru jmenovitý/start proud = 1,6 A / 9,0 A počet otáček 63 ot/min uzavírací čas 28 s temperace 110 – 250 V provozní podmínky -30 ÷ +70°C ruční kolo pro havarijní ovládání armatury mech. ukazatel polohy blikač pro signalizaci chodu Signalizace armatury: 2x polohové spínače (ot./zav.), 2x momentové spínače (ot./zav.)
1.11 | Solenoidový ventil DN15, s připojením vnitřními závity G 1/2" |  |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
Stávající solenoidové ventily odlehčení tlaku budou vyměněny za nové solenoidové ventily v nerezovém provedením, s ovládáním cívkami s vysokým krytím.
Parametry ventilu: typ: přímo řízený solenoidní ventil 2/2 NC průtok: Kv 0,28 m3/h pracovní tlak: 0-6 Bar připojovací porty: G 1/2“ materiál těla: nerez 316L těsnění: viton pracovní teplota: -10/+140°C pracovní medium: tlakový vzduch cívka: B8E cívka pro solenoidní ventil pracovní napětí: 220/230V AC 50/60Hz, 15VA pracovní poloha: NC - bez proudu uzavřen konektor: pro cívku s led diodou, IP65
1.12 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 200 PN 10 se servopohonem |  |  |  | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
Uzavírací bezpřírubová klapka s předlitými oky pro montážní šrouby. Manžetu tvorí vyměnitelný kovový kroužek s navulkanizovanou pryží natesno vsunutý do tělesa. Manžeta uzavírací klapky zároven plní funkci prírubového tesnení. Čep i hřídel jsou uloženy v kluzných ložiscích a jsou zajišteny proti vystřelení pro případ neodborné demontáže.
Parametry klapky: uzavírací klapka DN 200 PN 10 pracovní přetlak: do 5,5 bar pracovní medium: tlakový vzduch do 100 °C stavební délka: 60 mm dle EN 558-1, základní řada 20 materiály klapky: těleso: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40) těsnící manžeta: EPDM (W270) hřídel a čep hřídele: korozivdorná ocel 1.4021 talíř klapky: korozivdorná ocel 1.4408 těsnění klapky: měkkotěsnící s vyměnitelným vulkanizovaným kroužkem ochrana proti korozi: litinové díly vně i uvnitř chráneny epoxidovým povrstvením těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK (odstín RAL5005)
Parametry pohonu: kyvný pohon 0,03 kW, 3f, 400 V; 50 Hz; IP 68 pro venkovní umístění vysoké cyklické zatížení S2 - 15 min třída izolace motoru F; tepelná ochrana motoru jmenovitý/start proud = 0,4 A / 1,0 A rychlost přestavení 90° - 22 vteřin temperace 110 – 250 V provozní podmínky -30 ÷ +60°C ruční kolo pro havarijní ovládání armatury mech. ukazatel polohy blikač pro signalizaci chodu Signalizace armatury: 2x polohové spínače (ot./zav.), 2x momentové spínače (ot./zav.)
1.13 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 125 PN 10 se servopohonem |  |  |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
Uzavírací bezpřírubová klapka s předlitými oky pro montážní šrouby. Manžetu tvorí vyměnitelný kovový kroužek s navulkanizovanou pryží natesno vsunutý do tělesa. Manžeta uzavírací klapky zároven plní funkci prírubového tesnení. Čep i hřídel jsou uloženy v kluzných ložiscích a jsou zajišteny proti vystřelení pro případ neodborné demontáže.
Parametry klapky: uzavírací klapka DN 125 PN 10 pracovní přetlak: do 5,5 bar pracovní medium: tlakový vzduch do 100 °C stavební délka: 56 mm dle EN 558-1, základní řada 20 materiály klapky: těleso: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40) těsnící manžeta: EPDM (W270) hřídel a čep hřídele: korozivdorná ocel 1.4021 talíř klapky: korozivdorná ocel 1.4408 těsnění klapky: měkkotěsnící s vyměnitelným vulkanizovaným kroužkem ochrana proti korozi: litinové díly vně i uvnitř chráneny epoxidovým povrstvením těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK (odstín RAL5005)
Parametry pohonu: kyvný pohon 0,02 kW, 3f, 400 V; 50 Hz; IP 68 pro venkovní umístění vysoké cyklické zatížení S2 - 15 min třída izolace motoru F; tepelná ochrana motoru jmenovitý/start proud = 0,4 A / 1,0 A rychlost přestavení 90° - 22 vteřin temperace 110 – 250 V provozní podmínky -30 ÷ +60°C ruční kolo pro havarijní ovládání armatury mech. ukazatel polohy blikač pro signalizaci chodu Signalizace armatury: 2x polohové spínače (ot./zav.), 2x momentové spínače (ot./zav.)
1.14 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 80 PN 16 se servopohonem |  |  |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
Uzavírací bezpřírubová klapka s předlitými oky pro montážní šrouby. Manžetu tvorí vyměnitelný kovový kroužek s navulkanizovanou pryží natesno vsunutý do tělesa. Manžeta uzavírací klapky zároven plní funkci prírubového tesnení. Čep i hřídel jsou uloženy v kluzných ložiscích a jsou zajišteny proti vystřelení pro případ neodborné demontáže.
Parametry klapky: uzavírací klapka DN 80 PN 10 Pracovní přetlak: do 5,5 bar Pracovní medium: tlakový vzduch do 100 °C stavební délka: 46 mm dle EN 558-1, základní řada 20 Materiály klapky: těleso: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40) těsnící manžeta: EPDM (W270) hřídel a čep hřídele: korozivdorná ocel 1.4021 talíř klapky: korozivdorná ocel 1.4408 těsnění klapky: měkkotěsnící s vyměnitelným vulkanizovaným kroužkem ochrana proti korozi: litinové díly vně i uvnitř chráneny epoxidovým povrstvením těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK (odstín RAL5005)
Parametry pohonu: kyvný pohon 0,02 kW, 3f, 400 V; 50 Hz; IP 68 pro venkovní umístění vysoké cyklické zatížení S2 - 15 min třída izolace motoru F; tepelná ochrana motoru jmenovitý/start proud = 0,4 A / 1,0 A rychlost přestavení 90° - 22 vteřin temperace 110 – 250 V provozní podmínky -30 ÷ +60°C ruční kolo pro havarijní ovládání armatury mech. ukazatel polohy blikač pro signalizaci chodu Signalizace armatury: 2x polohové spínače (ot./zav.), 2x momentové spínače (ot./zav.)
1.15 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 500 PN 10 s převod. Kolem |  |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
Uzavírací bezpřírubová klapka s předlitými oky pro montážní šrouby. Manžetu tvorí vyměnitelný kovový kroužek s navulkanizovanou pryží natesno vsunutý do tělesa. Manžeta uzavírací klapky zároven plní funkci prírubového tesnení. Čep i hřídel jsou uloženy v kluzných ložiscích a jsou zajišteny proti vystřelení pro případ neodborné demontáže. Klapka je vybavena koncovými spínači polohy.
Parametry klapky: uzavírací klapka DN 500 PN 10 Pracovní přetlak: do 5,5 bar Pracovní medium: tlakový vzduch do 100 °C stavební délka: 127 mm dle EN 558-1, základní řada 20 Materiály klapky: těleso: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40) těsnící manžeta: EPDM (W270) hřídel a čep hřídele: korozivdorná ocel 1.4021 talíř klapky: korozivdorná ocel 1.4408 těsnění klapky: měkkotěsnící s vyměnitelným vulkanizovaným kroužkem ovládání: převodovka s ručním kolem ochrana proti korozi: litinové díly vně i uvnitř chráneny epoxidovým povrstvením těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK (odstín RAL5005) přídavné vybavení: převodovka druh jištění: IP68 s víkem ukazatele ochrana proti korozi: KS teplotní rozsah: standard -40°C až +80°C spínače: 2 mechanické koncové spinače
1.16 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 300 PN 10 s ruční pákou |  |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
Uzavírací bezpřírubová klapka s předlitými oky pro montážní šrouby. Manžetu tvorí vyměnitelný kovový kroužek s navulkanizovanou pryží natesno vsunutý do tělesa. Manžeta uzavírací klapky zároven plní funkci prírubového tesnení. Čep i hřídel jsou uloženy v kluzných ložiscích a jsou zajišteny proti vystřelení pro případ neodborné demontáže.
Parametry klapky: uzavírací klapka DN 300 PN 10 Pracovní přetlak: do 5,5 bar Pracovní medium: tlakový vzduch do 100 °C stavební délka: 78 mm dle EN 558-1, základní řada 20 Materiály klapky: těleso: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40) těsnící manžeta: EPDM (W270) hřídel a čep hřídele: korozivdorná ocel 1.4021 talíř klapky: korozivdorná ocel 1.4408 těsnění klapky: měkkotěsnící s vyměnitelným vulkanizovaným kroužkem ovládání: ruční páka s aretací ochrana proti korozi: litinové díly vně i uvnitř chráneny epoxidovým povrstvením těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK (odstín RAL5005)
1.17 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN 50 PN 16 s ruční pákou |  |  |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
Uzavírací bezpřírubová klapka s předlitými oky pro montážní šrouby. Manžetu tvorí vyměnitelný kovový kroužek s navulkanizovanou pryží natesno vsunutý do tělesa. Manžeta uzavírací klapky zároven plní funkci prírubového tesnení. Čep i hřídel jsou uloženy v kluzných ložiscích a jsou zajišteny proti vystřelení pro případ neodborné demontáže.
Parametry klapky: uzavírací klapka DN 50 PN 10 Pracovní přetlak: do 5,5 bar Pracovní medium: tlakový vzduch do 100 °C stavební délka: 43 mm dle EN 558-1, základní řada 20 Materiály klapky: těleso: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40) těsnící manžeta: EPDM (W270) hřídel a čep hřídele: korozivdorná ocel 1.4021 talíř klapky: korozivdorná ocel 1.4408 těsnění klapky: měkkotěsnící s vyměnitelným vulkanizovaným kroužkem ovládání: ruční páka s aretací ochrana proti korozi: litinové díly vně i uvnitř chráneny epoxidovým povrstvením těžká protikorozní ochrana v kvalitě GSK (odstín RAL5005)
DPS 02 | Potrubní větve | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 | Výtlak nového dmychadla č.6 DN 300 - doplnění odbočky s uzavírací klapkou |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
2.1.1 | Trubka DN300 (f323,9 x 3), nerez 1.4301 | 0.5 | m
2.1.2 | T-kus atyp oboustranný náběh 90° DN500/300 (f508/323,9 x 3), nerez 1.4301 | 1 | ks
2.1.3 | Příruba nerez plochá přivařovací DN 300, PN 10, pro trubku f323,9, nerez 1.4301 | 2 | ks
2.1.4 | Spoj přírubový DN 300, PN 10 (ČSN + uzavírací klapka CEREX 300-W + ČSN) sestávající se: 12 ks - šroub M20x160, DIN 931, A2, nerez 12 ks - matice M20, DIN 934, A4, nerez 6 ks - podložka vějířová 21, DIN 6798, A2, nerez | 1 | ks
2.2 | Dopojení výtlaků všech 6 dmychadel DN 200/300 - redukce a shybka na stávající výtlak |  |  |  | kpl | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
2.2.1 | Trubka DN200 (f219,1 x 2), nerez 1.4301 | 0.5 | m
2.2.2 | Redukce sací extra-excentrická atyp DN300/200 (f323,9/219,1 x 2), nerez 1.4301 | 1 | ks
2.2.3 | Oblouk nerez DN200 / 45° (f219,1 x 2), nerez 1.4301 | 2 | ks
2.2.4 | Objímka dvoudílná nerez pro potrubí DN 200 (Ø219,1 x 2), nerez 1.4301, 4-K-430231 | 1 | ks
2.2.5 | Trubka DN40 (f48,3 x 2), nerez 1.4301 | 1.5 | m
2.2.6 | Patní deska 150 x 200/ 4xø14 nerez 1.4301, výkres 4-K-400212.2 | 1 | ks
2.2.7 | Příplatek za zhotovení na místě - podpěra DN 200 / 700 nerez | 1 | ks
2.2.8 | Kotva průvleková M12/15 - materiálové provedení - nerez A4 | 4 | ks
2.3 | Úprava nové napojení aeračních roštů DN 200 - nerez |  |  |  | kpl | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
2.3.1 | Příruba nerez plochá přivařovací DN 200, PN 10, pro trubku f219,1, nerez 1.4301 | 1 | ks
2.3.2 | Spoj přírubový DN 200, PN 10 (ČSN-ČSN plast) sestávající se : 8 ks - šroub M 20x110 ,DIN 931, A2, nerez 8 ks - matice M20, DIN 934, A4, nerez 4 ks -podložka vějířová 21, DIN 6798, A4, nerez 1 ks - pryžové těsnění, DN 200, PN 10 | 1 | ks
2.4 | Doplnění druhého výtlačného potrubí síranu do rozdělovacího objektu |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
2.4.1 | Trubka PVC-U DN20 (f25x2,3), PN 20 | 30 | m
2.4.2 | Trubka PVC-U DN15 (f20x1,9), PN 20 | 2 | m
2.4.3 | Trubka PVC-U DN10 (f16x1,5), PN 20 | 2 | m
2.4.4 | Koleno 90° PVC-U DN20 pro trubku (Ø25) | 20 | ks
2.4.5 | Koleno 90° PVC-U DN15 pro trubku (Ø20) | 6 | ks
2.4.6 | Koleno 90° PVC-U DN10 pro trubku (Ø16) | 6 | ks
2.4.7 | T kus PVC 25x25x25 | 2 | ks
2.4.8 | Ventil kulový PVC-U, DN20, d25 lepení, kulový | 3 | ks
2.4.9 | Redukce PVC-U 32/25x20 | 4 | ks
2.4.10 | Redukce PVC-U 25/20x16 | 4 | ks
2.4.11 | Spojka PVC-U d25xd25 | 10 | ks
2.4.12 | Spojka PVC-U d20xd20 | 2 | ks
2.4.13 | Spojka PVC-U d12xd12 | 2 | ks
2.4.14 | Šroubení PVC-U DN20 (Ø25x2,3), PN 20 | 6 | ks
2.4.15 | Šroubení PVC-U DN15 (Ø20x1,9), PN 20 | 2 | ks
2.4.16 | Příchytka potrubí PVC-U DN20 (Ø25x2,3) | 30 | ks
2.4.17 | Příchytka potrubí PVC-U DN15 (Ø20x1,9) | 6 | ks
2.4.18 | Příchytka potrubí PVC-U DN10 (Ø16x1,5) | 6 | ks
2.4.19 | Čistič na PVC potrubí 500 ml | 1 | ks
2.4.20 | Lepidlo na PVC 500 g | 1 | ks
2.4.21 | Hmoždinka plastová d10 | 30 | ks
2.4.22 | Hmoždinka plastová d8 | 12 | ks
2.4.23 | Vrut s půlkulatou hlavou křížová drážka, d5x50, nerez A2 | 30 | ks
2.4.24 | Vrut s půlkulatou hlavou křížová drážka, d4x50, nerez A2 | 12 | ks
2.4.25 | Plech nerez P4 - 900 x 450 | 1 | ks
2.4.26 | Tyč nerez L 50 x 50 x 3 nerez | 2 | bm
2.4.27 | Úprava nerezové konzoly stávajících čerpadel, cca 8 hod | 1 | ks
2.4.28 | Vrtání prostupu DN40 - železobetonová stěna 300 mm, vodorovně i svisle | 3 | sd
2.4.29 | Montážní pěna pro zatěsnění prostupu bez vodotěsnosti | 1 | ks
2.5 | Dopojení výtlaku čerpadla interní recirkulace DN200 a jeho kotvení |  |  |  | kpl | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
2.5.1 | Trubka DN200 (f219,1 x 2), nerez 1.4301 | 0.5 | m
2.5.2 | Oblouk nerez DN200 / 45° (f219,1 x 2), nerez 1.4301 | 2 | ks
2.5.3 | Příruba nerez plochá přivařovací DN 200, PN 10, pro trubku f219,1, nerez 1.4301 | 1 | ks
2.5.4 | Spoj přírubový DN 200, PN 10 (ČSN-ČSN) sestávající se : 8 ks - šroub M 20x80 ,DIN 931, A2, nerez 8 ks - matice M20, DIN 934, A4, nerez 4 ks - podložka vějířová 21, DIN 6798, A4, nerez 1 ks - pryžové těsnění, DN 200, PN 10 | 1 | ks
2.5.5 | Tyč závitová M 16x1000 - nerez A2 | 1 | ks
2.5.6 | Matice M16, DIN 934, A4, nerez | 12 | ks
2.5.7 | Podložka plochá 17, A4, nerez | 4 | ks
2.5.8 | Kotva chemická - kartuš 330 ml | 1 | ks
2.6 | Dopojení výtlaku čerpadla přebytečného kalu DN150 a jeho kotvení |  |  |  | kpl | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
2.6.1 | Trubka DN150 (f168,31 x 2), nerez 1.4301 | 0.5 | m
2.6.2 | Oblouk nerez DN150 / 45° (f168,3 x 2), nerez 1.4301 | 2 | ks
2.6.3 | Příruba nerez plochá přivařovací DN 150, PN 10, pro trubku f168,3, nerez 1.4301 | 1 | ks
2.6.4 | Spoj přírubový DN 150, PN 16 (ČSN-ČSN) sestávající se : 8 ks - šroub M 20x80 ,DIN 931, A2, nerez 8 ks - matice M20, DIN 934, A4, nerez 4 ks - podložka vějířová 21, DIN 6798, A4, nerez 1 ks - pryžové těsnění, DN 150, PN 16 | 1 | ks
2.6.5 | Tyč závitová M 20x1000 - nerez A2 | 1 | ks
2.6.6 | Matice M20, DIN 934, A4, nerez | 12 | ks
2.6.7 | Podložka plochá 21, A4, nerez | 4 | ks
2.6.8 | Kotva chemická - kartuš 330 ml | 1 | ks
2.7 | Doplnění nové uzavírací klapky DN 500 do výtlačného potrubí |  |  |  | kpl | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
2.7.1 | Příruba nerez plochá přivařovací DN 500, PN 10, pro trubku f508, nerez 1.4301 | 2 | ks
2.1.2 | Spoj přírubový DN 500, PN 10 (ČSN + uzavírací klapka CEREX 300-W + ČSN) sestávající se: 20 ks - šroub M24x230, DIN 931, A2, nerez 20 ks - matice M24, DIN 934, A4, nerez 6 ks - podložka vějířová 25, DIN 6798, A2, nerez | 1 | ks
2.1.3 | Vyřezání potrubí DN 500 (508x3) v délce 130 mm pro montáž mezipřírubové klapky | 1 | ks
2.8 | Obnova přírubových spojů z důvodu výměny armatur a zařízení |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
2.8.1 | Spoj přírubový DN 300, PN 10 (ČSN + uzavírací klapka CEREX 300-W + ČSN) sestávající se: 12 ks - šroub M20x160, DIN 931, A2, nerez 12 ks - matice M20, DIN 934, A4, nerez 6 ks - podložka vějířová 21, DIN 6798, A2, nerez | 5 | ks
2.8.2 | Spoj přírubový DN 200, PN 10 (ČSN + uzavírací klapka CEREX 300-W + ČSN) sestávající se: 8 ks - šroub M20x140, DIN 931, A2, nerez 8 ks - matice M20, DIN 934, A4, nerez 6 ks - podložka vějířová 21, DIN 6798, A2, nerez | 20 | ks
2.8.3 | Spoj přírubový DN 150, PN 10 (ČSN + nožové šoupě + ČSN) sestávající se: 4 ks - šroub M 20x135, DIN 931, A4, nerez 4 ks - šroub M 20x45, DIN 933, A4, nerez 4 ks - matice M 20, DIN 934, A2, nerez 2 ks – podložka vějířová 215, DIN 6798 A2, nerez 2 ks - pryžové těsnění DN 150, PN 10 - Ø 217/156 - 3 mm | 4 | ks
2.8.4 | Spoj přírubový DN 125, PN 10 (ČSN + uzavírací klapka CEREX 300-W + ČSN) sestávající se: 8 ks - šroub M16x125, DIN 931, A2, nerez 8 ks - matice M16, DIN 934, A4, nerez 6 ks - podložka vějířová 17, DIN 6798, A2, nerez | 4 | ks
2.8.5 | Spoj přírubový DN 80, PN 16 (ČSN + uzavírací klapka CEREX 300-W + ČSN) sestávající se: 8 ks - šroub M16x110, DIN 931, A2, nerez 8 ks - matice M16, DIN 934, A4, nerez 6 ks - podložka vějířová 17, DIN 6798, A2, nerez | 2 | ks
2.8.6 | Spoj přírubový DN 700 atyp (spojení ventilátoru s potrubím) sestávající se: 32 ks - šroub M12x40, DIN 931, A2, nerez 32 ks - matice M12, DIN 934, A4, nerez 20 ks - podložka vějířová 12, DIN 6798, A2, nerez | 5 | ks
2.9 | Vodící tyče a jejich kotvení pro čerpadla interní recirkulace a přebytečného kal |  |  |  | kpl | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
2.9.1 | Trubka DN40 (f48,3 x 3), nerez 1.4301 | 12 | m
2.9.2 | Trubka DN40 (f48,3 x 3), nerez 1.4301 | 12 | m
2.9.3 | šroub nerez M12x40 - nerez A2 | 4 | ks
2.9.4 | Matice M12, DIN 934, A4, nerez | 8 | ks
2.9.5 | Podložka plochá 12, A4, nerez | 4 | ks
2.9.6 | Tyč nerez L 50 x 50 x 3 nerez | 1 | bm
2.9.7 | Patní deska 150 x 150/ 4xø11 nerez 1.4301, výkres 4-K-400210.2 | 1 | ks
2.9.8 | Příplatek za zhotovení na místě - konzola L50 / 600 nerez | 1 | ks
2.9.9 | Kotva průvleková M10/15 - materiálové provedení - nerez A4 | 4 | ks
2.9.10 | Kotva chemická - kartuš 330 ml | 1 | ks
DPS 03 | Dodatečné montážní a servisní práce | [7 empty] | 0 | 0 | 0
3.1 | Čištění a obnova funkce provzdušňovacích roštů anoxického selektoru |  |  |  | kpl | 56 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
Popis: Provzdušnění selektoru bude ponecháno stávající včetně přívodního potrubí DN 125 a 5/4“ a ručních uzávěrů. V rámci rekonstrukce budou jednotlivé provzdušňovací rošty propláchnuty na místě instalace tlakovou vodou a zkontrolována jejich průchodnost, v případě potřeby budou neprůchozí kusy demontovány a vyčištěny v prostoru mimo nádrž. V připojovacích šroubeních bude vždy vyměněno těsnění a budou promazána. odhad doby montáže cca 3x2 hodiny
3.1.1 | Provzdušňovací rošt - přívod DN32 / 5/4" aerační rošt DN 25 demontáž, proplach vodou, zpětná montáž | 20 | kg
3.1.2 | Těsnění guma pro šroubení 5/4" 44x57x1,5 | 1 | ks
3.2 | Čištění a obnova funkce provzdušňovacích roštů odtokového žlabu |  |  |  | kpl | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
Popis: Provzdušnění odtokového žlabu bude ponecháno stávající včetně přívodního potrubí DN 80 a 1“ a ručních uzávěrů. V rámci rekonstrukce budou jednotlivé provzdušňovací rošty propláchnuty na místě instalace tlakovou vodou a zkontrolována jejich průchodnost, v případě potřeby budou neprůchozí kusy demontovány a vyčištěny v prostoru mimo nádrž. V připojovacích šroubeních bude vždy vyměněno těsnění a budou promazána. odhad doby montáže cca 3x2 hodiny
3.2.1 | Provzdušňovací rošt - přívod DN25 / 1" aerační rošt DN 25 demontáž, proplach vodou, zpětná montáž | 14 | kg
3.2.2 | Těsnění guma pro šroubení 1" 34x48x1,5 | 1 | ks
3.3 | Čištění a kontrola přepadových hran na rozdělovacím objektu |  |  |  | kpl | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
3.3.1 | Přepadové hrany budou během krátkých odstávek při přepojování linek pro zhotovení provizorního hrazení před stavidly, očištěny a otryskány tlakovou vodou WAP, současně bude posouzen stav a funkčnost přepadových hran. Po kontrole stavu bude provedena kontrola výškového osazení hran a zajištěna případná korekce nastavení. odhad doby montáže cca 2x2 hodiny | 1 | ks
3.4 | Zhotovení tepelné izolace dmychárny v montážních otvorech |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
3.4.1 | Tepelně izolační stěnový sendvičový panel stěnový PUR panel: tl 100 mm šířka 1000 mm barva bílá RAL 9002/9002 materiál: plech pozink + nátěr + PUR pěna řezání na míru: 2000 mm | 24 | ks
3.4.2 | Ukončovací profil U profil 50/101/ 50 mm RAL 9002 barva bílá řezání na míru: 1000 + 2000 mm | 80 | bm
3.4.3 | Trhací nýt nýt 4,0x9 mm nýt uzavřený lakovaný barva bílá RAL 9002/9002 materiál hliník/nerez | 500 | ks
3.4.4 | Plech nerez tl. 4 mm 250 x 2000 mm s 8 ks připravených otvorů d14 mm | 24 | ks
3.4.5 | Kotva průvleková M12/15 - materiálové provedení - nerez A4 | 192 | ks
3.5 | Zhotovení tepelné izolace strop přístřešku schodiště do dmychárny |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
3.5.1 | Tepelně izolační stěnový sendvičový panel stěnový PUR panel: tl 100 mm šířka 1000 mm barva bílá RAL 9002/9002 materiál: plech pozink + nátěr + PUR pěna řezání na míru: 2000 mm | 3 | ks
3.4.2 | Ukončovací profil U profil 50/101/ 50 mm RAL 9002 barva bílá řezání na míru: 1000 + 2000 mm | 14 | bm
3.4.3 | Trhací nýt nýt 4,0x9 mm nýt uzavřený lakovaný barva bílá RAL 9002/9002 materiál hliník/nerez | 50 | ks
3.4.4 | Plech nerez tl. 3 mm 100 x 2000 mm | 2 | ks
3.6 | Zhotovení tepelné izolace stěn přístřešku schodiště do dmychárny |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
3.6.1 | Měkká a lehká deska z kamenné vlny určena pro izolaci šikmých střech, výplní trámových stropů a podlah na polštářích. Univerzální využití a skvělé tepelně-izolační vlastnosti. Rozměry: tloušťka desky 50 mm délka 1000 mm šířka desky 610 mm tepelný odpor max. 1,35 m2/K/W | 40 | ks
3.6.2 | Plech nerez tl. 1 mm plech je určen pro zaklopení minerální vlhy do přihradové konstrukce přístřešku | 20 | m2
3.6.3 | Trhací nýt nýt 4,0x9 mm nýt uzavřený lakovaný barva bílá RAL 9002/9002 materiál hliník/nerez | 150 | ks
3.7 | Zhotovení odvětrání polykarbonátových krytů mont. otvorů a přístřešku |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
3.7.1 | Protidešťová větrací žaluzie PRG 250 Rozměr 299 x 299 mm materiál plast | 14 | ks
3.7.2 | Řezání polykarbonátové vyplně - jednokomorový profil otvor d 250 mm nebo 270 x 270 mm | 14 | ks
3.7.3 | Silikon montážní transparent - kartuš 330 ml | 7 | ks
3.8 | Výměna servopohonu dekantéru vč. čištění šroubu a manžety |  |  |  | kpl | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
3.8.1 | Nový servopohon bude dodán v rámci dodávky obnovy systému C-TECH jedná se o servopohon, hmotnost servopohonu je cca 50 kg velmi ztížená problematická demontáž servopohonu nad hloubkou, za nezbytné účasti autojeřábu nosnosti minimálně 20 tun, pro demontáž bude vhodná příprava lehkého lešení min 2 x 2 m výška 7 m, případně výpomoc s montážní plošinou a podvozku např. AVIA odhad doby montáže cca 3x4 hodiny | ks | 1
3.8.2 | Krycí dělená manžeta hnacího šroubu Skládaná manžeta se zipem pro boční montáž Shrnovací kruhový měch: 1840-21_04_21-01/01 Rozměr šroubu vřetene d: Ø55 mm Rozměr napojení D1/D2: 60 / 90 mm Rozměr měchu Di/De: 90 / 140 mm Pracovní délka pohybu: L = 250 – 950 mm Teplota prostředí: od -20 °C do +70 °C Materiál: Vinitol – odolný povětrnostním vlivům, oleji a tukům odhad doby montáže cca 3x1 hodiny současně se servopohonem | ks | 1
3.8.3 | Očištění hnacího šroubu dekantéru průměr šroubu d55 mm činná dělka cca 1500 mm očištění tlakovým čističem WAP a opatření novým mazivem, odhad doby montáže cca 3x1 hodiny | ks | 1
3.9 | 4.2.16.3 Těsnění dekanterů - demontáž a montáž |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
Poznámka: Během odstávky každé nádrže bude vždy provedena kompletní repase otočného těsnění dekantérů DN 800 s úplnou výměnou těsnícího elementu. Jeden dekanter obsahuje dvě ložiska DN 800. Celá montážní sestava ložiska bude nejdříve otryskána tlakovou vodou WAP, pečlivě rozebrána a bude vyjmuto stávající profilové těsnění. Na očištěné dosedací plochy bude osazeno nové těsnění z notového profilu EPDM.
Poznámka 2: ** Zhotoviteli se doporučuje, aby si v předstihu před odstavením nádrže zajistil všechny 3 uvedené profily v délce min. 2x 3 m, pro obě strany dekanteru, včetně vhodného lepidla. Na místě pak bude během montáže rozhodnuto po dohodě s provozovatelem, který typ těsnění se použije. Následně pro zbývající 3 nádrže bude dokoupen délkový zbytek 6 x 3 m vybraného profilu.
3.9.1 | těsnící notový profil 77 x 21 x 5 mm, mat. EPDM 65Sh - atyp výroba, délka 3 m ** | 2 | ks
3.9.2 | těsnící notový profil EPDM 65Sh s rozměry 77 x 35 x 5 mm, délka 3 m ** | 2 | ks
3.9.3 | těsnící notový profil EPDM 65Sh s rozměry 80 x 30 x 10 mm, délka 3 m ** | 8 | ks
3.9.4 | Příplatek za atypickou vytláčecí hubice gumového těsnění. | 2 | ks
3.9.5 | Etyl-kyanoakrylátové vteřinové lepidlo lepení plastických hmot, pryže (včetně EPDM, SBR, NBR) a elastomerů tam, kde je požadována velmi krátká doba fixace. | 4 | ks
3.9.6 | Primer, ošetření polyolefinové povrchů a povrchů s nízkým povrchovým napětím před lepením kyanoakrylátovými lepidly. | 4 | ks
3.9.7 | Drobný spojovací materiál, šrouby matice pro případ poškození či ztráty | 8 | sd
3.9.8 | Demontáž a montáž osazení těsnícího prvku a zpětné sestavení odhad doby montáže cca 1 den 3 lidé | 8 | ks
3.10 | Výměna snímačů na dekanteru - demontáž a montáž |  |  |  | kpl | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
3.10.1 | Nové snímače a čidla budou dodány v rámci dodávky obnovy systému C-TECH jedná se o kapacitní čidlo - snímač hladiny pro detekci a signalizaci polohy dekantéru „ON WATERSURFACE“ zanoření do hladiny. odhad doby montáže cca 2x1 hodiny | kpl | 1
3.10.2 | Plech nerez tl. 5 mm 200 x 50 mm | 1 | ks
3.10.3 | Drobný spojovací materiál pro uchycení sondy nerez | 1 | sd
3.10.4 | Nové snímače a čidla budou dodány v rámci dodávky obnovy systému C-TECH jedná se o magnetické spínače polohy dekantéru, 3 čidla + magnet odhad doby montáže cca 1x2 hodiny | kpl | 1
3.10.5 | Drobný spojovací materiál pro uchycení spínačů a magnetu nerez | 1 | sd
3.11 | Osazení místní ovládací skříně dekanteru - montáž |  |  |  | kpl | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
3.11.1 | Nová ovládací skříň bude dodána v rámci dodávky obnovy systému C-TECH jedná se ovládací skříňku s rozměry cca 300 x 500 x 200 mm osazenou na nerezové konzoli k montáži na betonovou plochu odhad doby montáže cca 2x1 hodiny | kpl | 1
3.11.2 | Kotva průvleková M12/15 - materiálové provedení - nerez A4 | 4 | ks
DPS 04 | Stavební výpomoci | [7 empty] | 0 | 0 | 0
4.1 | Úpravy stávajících základů dmychadel - začištění |  |  |  | kpl | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
4.1.1 | Malta reprofilační Cementová malta s rychlým průběhem vytvrzení, obsahující vyztužující vlákna, určená k vyrovnání svislých a vodorovných povrchů v exteriéru. Tloušťka vrstvy při nanášení od 3 do 30 mm. | 25 | kg
4.2.2 | Penetrační nátěr na beton na bázi akrylových pryskyřic ve vodní disperzi | 5 | ltr
4.3 | Podbetonování patkových kolen čerpadel interní recirkulace |  |  |  | kpl | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
Velikost základu bude 0,5 x 0,5 m výška základu je 120 mm. Hmotnost čerpadla je cca 150 kg, motor má 2,2 kW, stroj produkuje jemné vibrace.
4.3.1 | Beton třídy C 25/30 pro všechny betonářské práce. Balení 25 kg | 2 | ks
4.3.2 | Armovací železo - roxor průměr 12mm, délka 10 x 6m, 0,89 kg/m | 10 | kg
4.3.3 | Řezání roxorů d12 mm,na délku 300 mm | 16 | ks
4.3.4 | vrtání otvorů d12 mm hloubka 200 mm do železobetonové podlahy | 16 | ks
4.3.5 | Lepení roxorů d12 mm x 450 m do betonu hl. 200 mm | 16 | ks
4.3.6 | Kotva chemická - kartuš 330 ml | 2 | ks
4.3.7 | Penetrační nátěr na beton na bázi akrylových pryskyřic ve vodní disperzi | 1 | ltr
DPS 05 | Lešení | [7 empty] | 0 | 0 | 0
5.1 | Lešení lehké - pojízdná věž - pronájem, demontáž aerace a klapek |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
5.1.1 | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových, zatížení do 200kg/m2 plocha věže 2 x 3,2 = 6,4 m2, do 7 m výšky | 5 | ks
5.1.2 | Pojízdné lešení, příplatek za první a každý další den použití | 20 | ks
5.1.3 | Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových, zatížení do 200kg/m2 plocha věže 2 x 3,2 = 6,4 m2, do 7 m výšky | 5 | ks
5.2 | Lešení lehké - pojízdná věž - pronájem, demontáž a montáž serva dekantéru |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
5.2.1 | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových, zatížení do 200kg/m2 plocha věže 2 x 3,2 = 6,4 m2, do 7 m výšky | 4 | ks
5.2.2 | Pojízdné lešení, příplatek za první a každý další den použití | 4 | ks
5.2.3 | Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových, zatížení do 200kg/m2 plocha věže 2 x 3,2 = 6,4 m2, do 7 m výšky | 4 | ks
5.3 | Lešení lehké - pojízdná věž - pronájem, demontáž a montáž ventilátorů |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
5.3.1 | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových, zatížení do 200kg/m2 plocha věže 2 x 3,2 = 6,4 m2, do 4 m výšky | 3 | ks
5.3.2 | Pojízdné lešení, příplatek za první a každý další den použití | 7 | ks
5.3.3 | Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových, zatížení do 200kg/m2 plocha věže 2 x 3,2 = 6,4 m2, do 4 m výšky | 3 | ks
5.4 | Lešení lehké - pojízdná věž - pronájem, demontáž a montáž těsnění dekantérů |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
5.4.1 | Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových, zatížení do 200kg/m2 plocha věže 2 x 3,2 = 6,4 m2, do 4 m výšky | 8 | ks
5.4.2 | Pojízdné lešení, příplatek za první a každý další den použití | 8 | ks
5.4.3 | Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových, zatížení do 200kg/m2 plocha věže 2 x 3,2 = 6,4 m2, do 4 m výšky | 8 | ks
DPS 06 | Provizorní zařízení | [7 empty] | 0 | 0 | 0
6.1 | Provizorní zařízení pro repasi nátokových stavítek |  |  |  | kpl | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
6.1.1 | Fošna dřevěná síla 50 mm pro zahrazení profilu kanálu L = 500 mm, H = 300 mm | 4 | ks
6.1.2 | Hranol dřevěný 100 x 100 mm pro zahrazení profilu kanálu L = 1200 mm | 2 | ks
6.1.3 | Klín dřevěný 100 x 20 x 20 mm | 10 | ks
6.1.4 | Montážní pěna studniční pro zatěsnění provizorního hrazení | 1 | ks
6.2 | Provizorní zařízení pro čerpání kalu |  |  |  | kpl | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
Pozn. Zhotovitel na stavbě instaluje svůj elektrický rozvaděč opatřený hodinami. Tento bude připojen elektrikářem provozovatele na elektrickou síť ČOV Znojmo. Z tohoto rozvaděče pak zhotovitel napájí svá zařízení. Celková spotřeba je potom fakturována zhotoviteli. Pokud se týká čerpání nádrží, tak provizorní čerpadla budou napojena na tento rozvaděč, čerpání stabilními čerpadly přebytečného kalu do kalového bude v režii provozovatele.
6.2.1 | Přenosné čerpadlo včetně hadicového výtlaku parametry čerpání Q = cca 20 l/s, H = 8 m výtlačné hadice DN 100 v délce cca 50 m vlastní rozvaděč pro řízení chodu čerpadla s vybavením pro hladinovou automatiku doba čerpání nádrže cca 4000 m3 = cca 3 dny pronájem na 2 týdny s ohledem na následující čištění nádrže | 1 | sd
6.2.2 | Přenosné čerpadlo včetně hadicového výtlaku parametry čerpání Q = cca 10 l/s, H = 8 m výtlačné hadice DN 75 v délce cca 10 m vlastní rozvaděč pro řízení chodu čerpadla s vybavením pro hladinovou automatiku pronájem na 4 týdny s ohledem postup výstavby | 1 | sd
6.3 | Provizorní zařízení pro čištění nádrží a odvoz kalu |  |  |  | kpl | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
6.3.1 | Tlakový čistící vůz pro kanalizaci odvoz a likvidace kalu z nádrže přímo na ČOV v rámci areálu pronájem použití vozu s obsluhou od provozovatele doba použití při čištění nádrže 2 týdny | 1 | sd
6.3.2 | WAP vysokotlaký čistič • tlak 180 bar • průtok vody 600 l/hod • příkon 3 000 W doba použití při čištění nádrže 3 týdny | 1 | sd
DPS 07 | Zvedací a manipulační zařízení | [7 empty] | 0 | 0 | 0
7.1 | Zvedací zařízení pronájmy pro účel realizace díla |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
7.1.1 | Zvedací zařízení bude sloužit pro manipulaci s technologickým zařízením zejména se jedná o demontáže a montáže dmychadel, čerpadel, aeračního systému tyto zvedací zařízení budou využity i pro montáž a demontáž rozvaděčů elektročásti.
7.1.2 | Autojeřáb nosnost 20 tun, cca 20 dnů pro manipulaci s technologickým zařízením
7.1.3 | Montážní plošina do 200 kg na podvozku např. AVIA, cca 4 dny práce ve výšce nad hloubkou
7.1.4 | Vysokozdvižný vozík 1,0 t, cca 20 dnů pro manipulaci s technologickým zařízením
7.2 | Manipulační zařízení pronájmy pro účel realizace díla |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
7.2.1 | Paletový zdvižný vozík2,3 t, cca 365 dnů pro manipulaci s technologickým zařízením
7.2.2 | Dílenský pojízdný jeřáb, cca 20 dnů profesionální hydraulický jeřábový zvedák pro veškeré manipulační práce v dílně s maximální nosností 1 tuny.
7.2.3 | Žebřík teleskopický hliníkový přenosný 3 x 13, cca 365 dnů vysunutí min 8 m hmotnost 31 kg nosnost 150 kg
DPS 08 | Mazadla a oleje | [7 empty] | 0 | 0 | 0
8.1 | Mazadla a oleje |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
8.1.1 | Olej ISO VG 680 pro doplnění oleje v převodovkách NORD | 5 | lt
8.1.2 | Tuk LT2/3 Závity pohybových šroubů (vřeten a matic) je nutno neustále udržovat namazané tenkou vrstvou tuku | 5 | kg
DPS 09 | Demontáže a likvidace odpadu | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Veškeré demontované vybavení bude přechodně uloženo na deponii na ČOV určenou provozovatelem, a po odsouhlasení bude odvezeno k ekologické likvidaci na náklady zhotovitele, doklady o výkupu či zaplacení poplatku za likvidaci budou v kopii předány provozovateli včetně případného finančního zisku. Nevyužitelné kovové demontované věci budou odvezeny do šrotu a peníze za šrot budou vyplaceny investorovi. Likvidaci plastového odpadu zajistí zhotovitel na skládce FCC Únanov. Vzdálenost od ČOV Znojmo cca 16 km. Pokud jde o likvidaci dmychadel, zhotovitel připraví výzvu s nabídkou k jejich odprodeji jinému provozovateli. Pokud nebude odezva, bude následovat likvidace do šrotu, peníze za odprodej dmychadel nebo cena za šrot budou opět vyplaceny zpět investorovi.
9.1 | Demontáže strojů a zařízení |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
9.1.1 | Dmychadla LUTOS DITL R110 T hmotnost dmychadla vč. protihlukového krytu je cca 4200 kg | 5 | sd
9.1.2 | Aerační systém NOPON 1056 ks elementů hmotnost aeračního systému v jedné nádrži je cca 4500 kg | 4 | sd
9.1.3 | Ponorné čerpadlo HIDROSTAL interní recirkulace hmotnost ponorného čerpadla vč. patkového kolena je cca 200 kg | 4 | sd
9.1.4 | Ponorné čerpadlo HIDROSTAL přebytečný kal hmotnost ponorného čerpadla vč. patkového kolena je cca 200 kg | 4 | sd
9.1.5 | Dávkovací stanice síranu železitého hmotnost stanice je cca 50 kg | 2 | sd
9.1.6 | Servopohon dekantéru NORD hmotnost servopohonu je cca 50 kg velmi ztížená problematická demontáž servopohonu nad hloubkou, za nezbytné účasti autojeřábu AD20, pro demontáž bude využito lešení z montáže nového servopohonu, odhad doby demontáže cca 3x1 hodiny | 4 | sd
9.1.7 | Uzavírací klapka se servopohonem DN 200 včetně přírubového spoje DN 200 PN10 hmotnost klapky vč. servopohonu je cca 60 kg | 20 | sd
9.1.8 | Nožové šoupátko se servopohonem DN 150 hmotnost klapky vč. servopohonu je cca 70 kg | 4 | sd
9.1.9 | Uzavírací klapka se servopohonem DN 125 včetně přírubového spoje DN 125 PN10 hmotnost klapky vč. servopohonu je cca 50 kg | 4 | sd
9.1.10 | Uzavírací klapka se servopohonem DN 80 včetně přírubového spoje DN 80 PN16 hmotnost klapky vč. servopohonu je cca 40 kg | 2 | sd
9.1.11 | Uzavírací klapka ruční DN 50 včetně přírubového spoje DN 50 PN16 hmotnost klapky je cca 6 kg | 4 | sd
9.1.12 | Solenoidový ventil DN 10 G 1/2" včetně uvolnění a očištění závitového spoje hmotnost solenoidu je cca 0,3 kg | 20 | sd
9.1.13 | Demontáž stávajících čidel a sond na tělese dekantéru ztížená demontáž čidel nad hloubkou za pomoci lešení odhad časové náročnosti demontáže cca 2x2 hodiny | 4 | sd
9.1.14 | Demontáž ventilátoru TCFT/4 – 710 odhad časové náročnosti demontáže cca 2x4 hodiny použití lešení pro montáž nového ventilátoru hmotnost cca 60 kg | 7 | sd
9.1.15 | Demontáž ventilátoru VAN 620 KL 12 odhad časové náročnosti demontáže cca 2x2 hodiny použití lešení pro montáž nového ventilátoru hmotnost cca 30 kg | 1 | sd
9.1.16 | Demontáž stávajícího vstřikovacího ventilu PVC DN 20 odhad časové náročnosti demontáže a úpravy napojení cca 2x 4 hodiny nutnost použití lehkého lešení s ohledem na bezpečnost práce pod stropem dmychárny hmotnost cca 3 kg | 1 | sd
9.1.17 | Demontáž a zpětná montáž polykarbonátových krytů mont. otvorů Jedná se o nerezovou konstrukci pokrytou polykarbonátovými deskami. Konstrukce je ukotvena do stávajících betonových pasů kolem montážních otvorů, konstrukce se uvolní a sundá jeřábem mimo otvor, po demontáži stávajících dmychadel a montáži novách se tyto světlíky osadí zpět a zakotví. Rozměry světlíku: 3,8 x 2,3 m Hmotnost cca 200 kg | 6 | sd
9.2 | Demontáže potrubí |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
9.2.1 | Demontáž potrubí DN 200 / 150 - napojení aeračního roštu jedná se o odřezání části potrubí DN 200 s redukcí a přírubou DN 150 hmotnost potrubního dílu je cca 15 kg | 20 | sd
9.2.2 | Demontáž potrubí výtlaku dmychadla DN 250 / 300 - napojení na hlavní potrubí jedná se o odřezání části potrubí DN 250 a DN 300 s redukcí hmotnost potrubního dílu je cca 15 kg | 5 | sd
9.2.3 | Demontáž potrubí DN 200 / 150 - napojení čerpadla jedná se o odřezání části potrubí DN 200 s redukcí a přírubou DN 200 hmotnost potrubního dílu je cca 10 kg | 4 | sd
9.2.4 | Demontáž potrubí DN 150 - napojení čerpadla jedná se o odřezání části potrubí DN 150 s přírubou DN 150 hmotnost potrubního dílu je cca 5 kg | 4 | sd
9.2.5 | Demontáž potrubí DN 20 PVC - napojení dávkování jedná se o úpravy sávajícího potrubí PVC při napojení nové dávkovací stanice a zaústění do žlabu hmotnost potrubí je cca 5 kg | 1 | sd
DPS 10 | Čištění nádrží | [7 empty] | 0 | 0 | 0
10.1 | Čištění aktivačních nádrží |  |  |  | kpl | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
Bude prováděno ve spolupráci s provozovatelem a předpokládá se zajištění 4 pracovníků zhotovitele a dvou uvolněných pracovníků z řad obsluhy ČOV, obsah aktivační nádrže cca 4300 m3 bude dle charakteru přečerpáván do jiné aktivační nádrže, nebo do kalového hospodářství nebo bude odvážen vozem na přítok ČOV. Odhad množství kalu: cca 500 m3 do KH cca 3500 m3 do AN cca 300 m3 na přítok do ČOV odvoz tlakovým vozem Předpokládaná doba čištění jedné aktivační nádrže je cca 20 pracovních dnů

## PS 02 - Dodávky C-TECH
PS: 03 | PS 03 – dodávky systému C-TECH
výkres č. | D.2.1-03 ÷ D.2.1-11
pol. | Popis položky | Mn. | MJ | Typ | MJ | Mn. | Jedn. cena (CZK) |  | Cena celkem (CZK) |  | Celkem (CZK) | Cenová soustava
[7 empty] | dodávka | montáž | dodávka | montáž
| PS celkem | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Poznámka: dodávky technologie HW a SW pro technologii C-TECH vychází z nabídky SFCU Příloha E02 - Znojmo - Technická část nabídky SFC.PDF Příloha E03 - Znojmo - RM2_CONSUMERLIST_v05.pdf
2 | Rozsah dodávek a výkonů
2.1 | Dodávky
2.1a | Dodávky HW pro MCC a řízení C-TECH (není obsaženo MCC pro dmýchadla) a příslušenství k dekanteru bod 3.5. Rozsah dodávky dle Bodu 3. |  |  |  | sd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R položka
2.1b | Dodávka Softwaru pro řízení C-TECH dle přiloženého seznamu zákazníka/Consumer List. |  |  |  | sd | 1
2.1c | Dodávka SCADA pro C-TECH. Rozsah dodávky podle Bodu 3. |  |  |  | sd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R položka
2.2 | Výkony
2.2a | Projekt MCC a řízení, jednání o projektu na ČOV Znojmo (3 cesty, 3 dny, 2 osoby). Vyhotovení textu pro výběrové řízení na čerpadla, dmýchadla a provzdušovací zařízení pro C-TECH a výkresy rozvodu proudu – již provedeno a předáno firmě KUNST. |  |  |  | sd | 1
2.2b | Vytvoření softwaru pro řídicí systém a SCADA |  |  |  | sd | 1
2.2c | Uvedení řídicího systému a SCADA C-TECH do provozu s testem signálů. Uvedení do provozu bude vždy odděleně pro 2 nádrže (maximálně 2 cesty, 15 dnů po 8 hodinách, 1 osoba). Účast při testu signálů hlavního zařízení – SCADA v průběhu uvádění řídicího systému a SCADA – C-TECH do provozu (maximálně 5 dnů po 8 hodinách, žádna cesta extra). |  |  |  | sd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R položka
2.2d | Předání zákazníkovi. |  |  |  | sd | 1
2.3 | SFC dodá následující podklady
2.3a | Vyhotovení manuálu pro obsluhu pro SCADA C-TECH. |  |  |  | sd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R položka
2.3b | Schémata zapojení pro předem jmenovaný rozsah dodávky. |  |  |  | sd | 1
2.3c | Dokumentaci dodaného Hardwaru v angličtině (v češtině jen pokud bude k dispozici u subdodavatelů). |  |  |  | sd | 1
3 | Technická část nabídky
3.1 | spínací skříň RM21 |  |  |  | sd | 1
Standardní stojící rozvaděč RM21 Materiál: ocelový plech Rozměry: š x v x h (BxHxT) = 1600x2000x500mm (fix smontovaný) Připojení kabelů: dole Zavírání dveří: volitelné - vlevo - vpravo Sokl 200mm (dodatečně k 2000mm) Základní provozní podmínky prostředí: +5/+35°C, max. relativní vlhkost 65%, nekondenzující, neagresivní a relativně bezprašné ovzduší Hardware řídicího systému i frekvenční měniče budou konstruovány pro provoz při teplotách okolního vzduchu do 50 ° C. Použité směrnice/ normy: Směrnice pro nízké napětí 2014/35/EU EMV-směrnice 2014/30/EU
Instalace a vybavení rozvaděče: 1 síťové napájení 3x400V - 50Hz 1 ochranný jistič 1200 A, 3 pólový, uzamykatelný zámek dveří, se spínačem pracovního proudu 1 rozdělovač zátěže 185mm - System 60x10mm CU 1 přepěťová ochrana 2 ventilátor 3 osvětlení se servisní zásuvkou 1 konduktivní přístroj pro ochranu proti zaplavení 1 centrální odrušení 1 zvukový hlásič poruch nezávislý na potenciálu 1 obrazovka PanelView Plus 7, 19“ 1 USV- APC Smart UPS 1 SECOMEA SiteManager
Instalace a výstupy podle seznamu spotřebičů PLC2 příloha E03 - ZNOJMO_RM2_CONSUMERLIST_v05 - jistič vedení - motorová ochrana - trojfázový jistič - různá pomocná relé - vývodové svorky Řídící skříň připravená pro provoz je připojená na řadové svorky!
Projekt MCC RM21
Pro vybavení rozvaděče byly stanoveny tyto následující materiály jako minimální: - Kryt spínací skříně: stojící skříň Rittal TS - Jističe: Schneider Electric - Jistič vedení: Schneider Electric - FI- jističe: Schneider Electric - Výkonový jistič, motorová ochrana: Schneider Electric - Řídící spínač: Eaton M22 - Signalizační světla, tlačítka: Eaton M22 - Řídící relé: Tele Haase (Relpol) - Síťové přístroje: Allen Bradley - Kabelové kanály: Tehalit BA7 - Řadové svorky: Weidmůller PDU/WDU-Serie - Řízení: Allen Bradley - Frekvenční měnič: Allen Bradley - Přístup k dálkové údržbě: SECOMEA Sitemanager
3.2 | řídící skříně RM22.1, RM22.2, RM22.3, RM22.4 |  |  |  | sd | 4
Standardní stojící rozvaděč RM - Materiál: ocelový plech - Rozměry: š x v x h (BxHxT) = 1000 x 2000 x 500mm - Vstup kabelů: nahoře - Zavírání dveří: volitelné - vlevo - vpravo - Sokl: 200mm (dodatečně k 2000mm)
Základní provozní podmínky prostředí: +5/+40°C, max. relativní vlhkost 65%, nekondenzující, neagresivní a relativně bezprašné ovzduší Hardware řídicího systému i frekvenční měniče budou konstruovány pro provoz při teplotách okolního vzduchu do 50 ° C. Použité směrnice/ normy: Směrnice pro nízké napětí 2014/35/EU EMV-směrnice 2014/30/EU
Instalace: 1 síťové napájení 3x400V - 50Hz 1 hlavní spínač 3 pólový, zamykatelný, vestavený ve dveřích řídící skříně 1 ochranný jistič 1 ventilátor 1 osvětlení skříně se servisní zásuvkou 1 centrální odrušení 1 zvukové hlášení poruchy nezávislé na potenciálu
Instalace a výstupy podle seznamu spotřebičů PLC2 příloha E03 - ZNOJMO_RM2_CONSUMERLIST_v05 - Jistič vedení - Motorová ochrana - Trojfázový jistič - Frekvenční měnič (VFD) - Různá pomocná relé - Vývodové svorky Řídící skříň připravená pro provoz je připojená na řadové svorky!
Pro vybavení rozvaděče byly stanoveny tyto následující materiály jako minimální: - Kryt spínací skříně: stojící skříň Rittal TS - Jističe: Schneider Electric - Jističe vedení: Schneider Electric - FI- jističe: Schneider Electric - Výkonový jistič, motorová ochrana: Schneider Electric - Řídící spínač: Eaton M22 - Signalizační světla, tlačítka: Eaton M22 - Řídící relé: Tele Haase (Relpol) - Síťové přístroje: Allen Bradley - Kabelové kanály: Tehalit BA7 - Řadové svorky: Weidmůller PDU/WDU-Serie - Řízení: Allen Bradley - Frekvenční měniče: Allen Bradley
Projekt MCC RM22.1, RM22.2, RM22.3, RM22.4
3.3.1 | přepěťové ochrany 230 V |  |  |  | ks | 4
- v Alu-krytu 260x160x91mm - 1 přepětí - ochrana 230V - 1 přepětí-ochrana 4-20mA - 2 M20 mosazné šrouby pro uchycení - 8 M16 mosazné šrouby pro uchycení
3.3.2 | přepěťové ochrany 24 VDC |  |  |  | ks | 3
- v Alu-krytu 260x160x91mm - 1 přepětí - ochrana 230V - 1 přepětí-ochrana 4-20mA - 1 přepětí-ochrana 24VDC - 2 M20 mosazné šrouby pro uchycení - M16 mosazné šrouby pro uchycení
3.4 | SCADA
- 1 Dell PC Precision - 2 Dell ploché obrazovky 27“ - 1 FactoryTalk View SE Station 100 zobrazení - 1 USB-Dongle - 1 USV-zařízení APC Smart UPS
3.5 | Příslušenství pro dekanter sestávající z: |  |  |  | sd | 1
- 4 Kapacitní senzory - 4 Řízení z místa pozice (viz. Foto místní řídící skříň pro dekanter) - 4 Svorkovnice koncový spínač - 12 Magnetický spínač pro mezní polohu Schmersal včetně nástavných částí - 4 Pohony- motor NORD SK 573.1F-80L/4 TF SH
3.5.1 | Kapacitní senzory - snímač hladiny |  |  |  | ks | 4
Pro detekci a signalizaci polohy dekantéru „ON WATERSURFACE“. Kapacitní snímač hladiny musí být namontován na dekantační přepad pomocí držáku senzoru z nerezové oceli třídy 1.4301, který bude přivařen na přepad. Všeobecné údaje: plně potažená tyčová elektroda, univerzální použití, pro snímání hladiny elektricky vodivých kapalin. Odolný proti kondenzaci výparů a částečně odolný proti stříkajícímu médiu. Izolace elektrody z FEP materiálu. Instalace shora. Snímání maximální úrovně (nepřepnuto, když je elektroda ponořena).
Procesní připojení: metrický závit M20x1,5 Pouzdro: Plast PP Procesní spojka: Nerezová ocel 1.4305 Elektroda: nerezová ocel 1.4305 Délka elektrody: 100 mm Izolace elektrody: plast FEP Elektrické údaje Počet výstupů PNP: 1 Napájecí napětí: 6… 30VDC Napájecí proud: maximálně 0,6 mA (VYPNUTO) / 7 mA (ZAPNUTO) Spínaný proud: maximálně 100 mA Indikace stavu: LED Elektrické připojení Konektor svorky: 4pólový konektor M12 Okolní podmínky Třída ochrany: IP 68 Okolní teplota: -20 ° C ... + 80 ° C Střední provozní teplota: -30 ° C ... + 150 ° C Montáž: nevýbušná oblast
Příslušenství: - Zahrnuto magnetické pero MP-8 pro nastavení funkcí. - Držák senzoru z ušlechtilé oceli třídy 1.4301 výškově nastavitelný. - Svorkovnice Typ: CLS-23N-21-C-P-M20-E100 Značka: Dinel nebo stejná Počet: 4 kusy Instalace: pomocí držáku senzoru přivařeného na nastavitelném přepadu dekantéru.
3.5.2 | Řízení z místa pozice (místní řídící skříň pro dekanter) |  |  |  | ks | 4
V blízkosti pohonu dekanteru bude umístěna na nerezové konzoli místní ovládací deblokační skříň, umožňující servisní a kontrolní činnost na tělese dekantéru.
Místní ovládací skříň dekantéru musí umožňovat místní provoz dekantéru ze servisních důvodů. Musí být namontována místně vedle rámu motoru dekantéru a pevně připojena ke startéru motoru dekantéru. Součástí balení je nerezový kryt proti dešti, stojan a veškeré potřebné montážní vybavení. Následující ovládací prvky budou integrovány do krytu místní ovládací skříňky: 1 přepínač: „LOCAL - OFF - REMOTE“ 1 tlačítko s LED indikátorem bílá: „STOP“ 1 tlačítko s LED indikátorem zeleně: „NAHORU“ 1 tlačítko se zeleným LED indikátorem: „DOWN“ 1 LED indikátor červený: „TRIPPED“ 1 LED indikátor červený: „POSITION HIGH“ 1 LED indikátor bílý: „POSITION PARKED“ 1 LED indikátor červený: „POSITION LOW“ 1 LED indikátor bílý: „POSITION ON WATERSURFACE“ Funkce ovládacích prvků je vyrytá v krytu nad ovládacími prvky Všechny ovládací prvky jsou plně připojeny k vnitřní svorkovnici.
Všeobecné údaje: typ skříně: obdélníková Materiál skříně: kompozit-plast Materiál krytu: kompozit-plast Těsnění: těsnění z pěnového polyuretanu Upevnění krytu: šrouby s křížovou drážkou z nerezové oceli Střešní plášť a stojan: nerezová ocel Elektrické údaje a připojení: Řídicí napětí: 24V DC Připojení: proužek terminálu Průřez vodiče: 1,0 mm2 Kabelový vstup: vodotěsná kabelová průchodka M25 Okolní podmínky Třída ochrany: IP 65 Okolní teplota: -25 ° C ... + 45 ° C Rozměry: Výška pouzdra: 360 mm Šířka pouzdra: 250 mm Hloubka pouzdra: 133 mm Výška stojanu: přibližně 1700 mm Typ: 3800.1KN.A211.3LT.LED.5LM.17ST2,5.1M25.1BST Značka: nebo podobná
3.5.3 | Svorkovnice pro koncové spínače dekantéru |  |  |  | ks | 4
3.5.4 | Magnetický spínač pro mezní polohu včetně nástavných částí |  |  |  | ks | 12
Na sestavě šroubového pohonu dekanteru jsou vždy osazeny magnetické kontakty pro detekci a signalizaci pozic dekantéru VYSOKÁ, PARKOVACÍ a NÍZKÁ. Magnetické spínače se namontují na rám motoru dekantéru a hnací tyč.
Magnetické jazýčkové spínače se namontují na rám motoru dekantéru a hnací tyč. Všeobecné údaje: Aktivní princip: magnetický pohon Typ spínače: obdélníkový Materiál krytu: Sklolaminát, vyztužený termoplast Ovládací panely: boční Montáž: Kryt s montážními sloty Počet kontaktů snap-in: 1, spínací Mechanická životnost: 1 000 000 000 operací minimum Ovládací prvek: magnet Spínací vzdálenost:> 20 mm
Elektrické údaje a připojení: Spínací prvek: bistabilní jazýčkový kontakt Spínací napětí: 250 VAC maximum Spínací napětí: maximálně 250 V ss Spínací proud: maximálně 3A Spínací kapacita: maximálně 120 W. Spínací kapacita: maximálně 120 VA Spínací frekvence: maximálně 300 Hz Konektor svorky: Kabel Délka kabelu: 3 m Průřez vodiče: 0,8 mm2 Materiál kabelu: H03VV-F
Okolní podmínky: Třída ochrany: IP 67 podle IEC / EN 60529 Okolní teplota: -25 ° C ... + 75 ° C Odolnost proti vibracím podle EN 60068-2-6: 10 Hz… 55 Hz, amplituda 1 mm Mechanické údaje: Výška snímače: 25 mm Délka senzoru: 13 mm Šířka senzoru: 88 mm Příslušenství: Držáky magnetů pro montáž na hnací tyč a pomocný materiál pro instalaci jazýčkových spínačů na rám motoru dekantéru z nerezové oceli třídy 1.4301. 4 svorkovnice se svorkovnicí pro připojení 3 jazýčkových spínačů k montáži buď na rám dekantačního motoru nebo na zábradlí nádrže. Typ: BN310-RZ a BP12N Značka: Schmersal nebo stejná
3.5.5 | Pohony dekantérů - motor |  |  |  | ks | 4
Současný celek pohonu dekanteru se skládá z motoru s vřetenovou převodovkou a redukční převodovkou. Nový motor s převodovkou bude připojen ke stávajícímu šroubovému zvedáku dekanteru a uchycen na stávající konzolu pohonu. Motor vhodný je určen pro provoz ve venkovním prostředí a pro řízení frekvenčním měničem.
Typ: Šnekový převodový motor Otáčky motoru 1375 1 / min Poměr 43,40 Výstupní rychlost 32,0 1 / min Servisní faktor 2,00 Výstupní moment M2 (Nm) 226,0 Výkon (kW) 0,75 Napětí (V) 230/400 Frekvence (Hz) 50 Třída účinnosti IE3 Provozní režim S1 Typ krytu IP55 Třída izolace F Jmenovitý proud 1 (AMP) 3,64 Jmenovitý proud 2 (AMP) 2.10 Cosinus 0,74
Montážní pozice převodovky M1 Typ pouzdra Příruba B5 Rozměr hřídele 35x70 Průměr příruby (mm) 200 Odvzdušňovač Odpružený oddych Tepelná ochrana motoru PTC rezistor, 3x155 ° C Typ připojení motoru Hvězda Antikondenzační ohřívač 230V Poloha svorkovnice 1 / I Mazivo typu ISO VG 220 syntetický olej třída CLP PG 220 Množství maziva (l) 0,850
2 | Dodávka SW pro řízení C-TECH |  |  |  | sd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R položka
projekt řízení C-TECH
vytvoření SW pro C-TECH
uvedení řídícího systému do provozu
Uvedení do provozu bude vždy odděleně pro 2 nádrže dvě cesty, 15 dnů po 8 hodinách, 1 osoba
4 | Neobsažené dodávky/výkony
- Kabel (kromě vnitřních systémových kabelů), práce pro kabeláž, práce pro napojení. - Obnova a doplňkové vybavení měřící techniky, - Instalace/Montáž, - Modifikace/úpravy v řídícím programu kromě řízení C-TECH a úpravy na stávajícím Leitsystému. - Rozhraní k nadřazenému řízení (Leitsystému), pokud nebude použit standardní protokol Allen Bradley EtherNet/IP. - Demontáže stávajících řídících skříní a skříní MCC. - Náklady na likvidaci. - Optické rozvody a veškerý potřebný materiál k napojení optických rozvodů. - Propojení optických kabelů na měď
Tyto neobsažené výkony jsou zahrnuty samostatně v projektu elektro PS02 v rozsahu dodávek pro RM2 - PLC2
5.4 | Platební podmínky
- Pozice 5.1.1 oproti otevřené faktuře během 10 dnů od udělení zakázky (data vystavení faktury) - Pozice 5.1.4 po předání schémat zapojení a vystavení faktury během 10 dnů od data vystavení faktury - 90% Pozice 5.2.1 při dodávce proti předložení dodacích listů (FCR) a předložení faktury během 10 dnů od data vystavení faktury - 50% z Pozic 5.1.2 a 5.1.3 a 5% z Pozice 5.2.1 po úspěšném prvním uvedení do provozu a předložení faktury během 10 dnů od data vystavení faktury - 50% z Pozic 5.1.2 a 5.1.3 po úspěšném druhém uvedení do provozu a předložení faktury během 10 dnů od data vystavení faktury - 5% z Pozice 5.1.2 po úspěšném formálním převzetí (podpis předávacího protokolu) a předložení faktury během 10 dnů od data vystavení faktury
5.4 | Cenový základ
Zabaleno pro pozemní dopravu DAP ČOV Znojmo.
5.5 | Celková cena obsahuje
- Veškeré daně a poplatky v Rakousku - Všechny dodávky a výkony jak popsáno - Všechny osobní a cestovní náklady v Rakousku a v České republice na personál SFCU - Všechny náklady na komunikaci - Všechny náklady na druhy tisku a plotr (vždy jedna sada výkresů a dokumentace)
5.6 | Celková cena neobsahuje
DPH nebo jiné daně v ČR Jakékoli daně, poplatky nebo obdobné výdaje v ČR za výkony, lhostejno jakého druhu.
6 | Časový plán
Bude stanoven po vzájemné shodě při udělení zakázky. Doba dodání je nejdříve 16 týdnů po udělení zakázky a technickém schválení zapojovacích schémat ze strany objednatele/zákazníka.
7 | Jazyk projektu
Pro SFCU je jazykem pro dokumenty psané a tisknuté/plotr buď němčina, nebo angličtina.
Zhotovitel zajišťuje kompletní překlad tak, aby peo investora byla
veškerá dokumentace ke strojům, zařízením a SW vybavení v českém jazyce.
8 | Záruky
Doba záruky činí 24 měsíců a začíná dnem formální přejímky, nejpozději však 6 měsíců po dodávce.

## PS 03 Elektro část
Pozice | Název objektu | Část | Dodávky | Montáže | Cena
1 | ČOV Znojmo DSP | Celkem v CZK bez DPH | 0 | 0 | 0
2 | ČOV Znojmo - Předčištění DT1 | Celkem v CZK bez DPH | 0 | 0 | 0
3 | ČOV Znojmo - Aktivace DT2 + RH | Celkem v CZK bez DPH | 0 | 0 | 0
4 | ČOV Znojmo - Kalové hospodářství DT3.1 | Celkem v CZK bez DPH | 0 | 0 | 0
5 | ČOV Znojmo - Kalové hospodářství DT3.2 | Celkem v CZK bez DPH | 0 | 0 | 0
6 | ČOV Znojmo - Plynojem DT5 | Celkem v CZK bez DPH | 0 | 0 | 0
7 | ČOV Znojmo - Kotelna DT6 | Celkem v CZK bez DPH | 0 | 0 | 0
8 | ČOV Znojmo - Odvětrání dmychárny RS5 | Celkem v CZK bez DPH | 0 | 0 | 0
9 | ČOV Znojmo - Technologie C-Tech | Celkem v CZK bez DPH | 0 | 0 | 0
| Total za všechny soubory | V CZK bez DPH | 0 | 0 | 0

## PS 03 - DPS
ČOV Znojmo DSP
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk. cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk. cena mon. | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | - | - | - | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK
| Náklady soupisu celkem | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Server - HW, SW, Instalace | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Komunikační server - ČOV [Zn170H] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Sestava komunikačního serveru
- Intel Xeon E-2336
- 16GB RAM ECC
- 2x SSD 480GB v RAID1
- redundantní zdroj 2x600W
- RACK provedení 1U
2 | Programové vybavení systémové [Zn170H] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Součástí položky je instalace hostitelského a jednoho virtuálního systému (Zn170 - ČOV Znojmo)
| 1 | ks | Windows Server 2019 Standard
| 1 | ks | Instalace a konfigurace
3 | Nastavení replikace |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Nastavení replikace v prostředí Hyper-V pro asistované přepnutí VM
| 1 | ks | Konfigurace replikace virtuálního počítače z ZN170H na stávající server ZN150H
4 | Pracovní výkony |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Inženýrská a projekční činnost
| 1 | ks | Aktivace a parametrizace HW
| 1 | ks | Uvedení do provozu
5 | Ostatní materiál a práce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- koordinace prací s provozovatelem
- dokumentace skutečného provedení
- dopravní náklady
| Klientské pracoviště - HW, SW | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
6 | Dispečerské pracoviště - ČOV [Zn171] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Sestava dispečerského PC
- Intel Core i3 3,4GHz nebo ekvivalentní
- 8GB RAM
- 256GB SSD disk
- Windows 10 x64
- provedení Micro PC
| 1 | ks | Mikro VESA držák PC - varianta pro montáž PC pod stůl
| 2 | ks | Monitor 27'', IPS, DP, repro, pivot
| 1 | ks | Kancelářský balík (Office 2021)
| 1 | ks | Instalace a konfigurace systému
7 | Pracovní výkony |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Inženýrská a projekční činnost
| 1 | ks | Aktivace a parametrizace HW
| 1 | ks | Uvedení do provozu
8 | Ostatní materiál a práce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- doprava, přesun materiálu
- dokumentace skutečného provedení
| ČOV Znojmo - SCADA, Aplikační SW | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
9 | Programové vybavení aplikační - SCADA [Zn160] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | GeoSCADA Expert Server - 25 000 POINT
| 1 | ks | GeoSCADA Expert Software Licence Key
| 1 | ks | GeoSCADA Expert Remote Activation
| 1 | ks | GeoSCADA Support - roční podpora SW
| 1 | ks | Instalace a konfigurace
10 | Programové vybavení aplikační - Analýza dat [Zn160] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Modul webových protokolů a statistiky - rozšíření stávající licence Webstat
| 1 | ks | Instalace a konfigurace
11 | Programové vybavení komunikační [Zn160] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Komunikační driver pro objekty Modbus
| 1 | ks | Komunikační driver pro objekty Allen Bradley
| 1 | ks | Instalace a konfigurace
12 | Programové vybavení databázové [Zn160] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SQL Server 2019 Express
| 1 | ks | Instalace a konfigurace
13 | Dispečerské pracoviště ČOV - SCADA Software [Zn161] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | GeoSCADA Expert ViewX Client - pevná klientská licence vázaná na HW
| 1 | ks | GeoSCADA Expert HW Licence Key
| 1 | ks | Instalace a konfigurace SCADA klienta
14 | SCADA licence pro vedoucího ČOV a technology |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Klientské licence a instalace SCADA klienta na stávající PC vedoucího ČOV a pro technology
| 5 | ks | ClearSCADA ViewX Client - plovoucí klientská licence
| 1 | ks | GeoSCADA Expert Software Licence Key
| 1 | ks | GeoSCADA Expert Remote Activation
| 5 | ks | Instalace a konfigurace SCADA klienta
15 | Pracovní výkony |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Inženýrská a projekční činnost
| 1 | ks | Uvedení do provozu
16 | Ostatní materiál a práce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- doprava, přesun materiálu
- dokumentace skutečného provedení
| ČOV Znojmo - Datová síť | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
17 | Periferie optické sítě |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Periferie umístěné ve stávající rackové skříni sloužící pro komunikaci s ČOV
| 1 | ks | Optická vana
| 2 | ks | Switch řízený 10/100 Mbit/s, 6 metalických portů, 2 optické porty
| 1 | ks | Zdroj spínaný 24V, 120W
| 1 | ks | Jistič jednopólový C4/1
| 1 | ks | Příslušenství (držák, kabely, atd.)
| 1 | ks | Instalace a konfigurace
18 | Pracovní výkony |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Inženýrská a projekční činnost
| 1 | ks | Aktivace a parametrizace HW
| 1 | ks | Uvedení do provozu
19 | Ostatní materiál a práce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
- doprava, přesun materiálu
- dokumentace skutečného provedení

## PS 03 - Předčištění DT1
ČOV Znojmo - Předčištění DT1
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk. cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk. cena mon. | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | - | - | - | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK
| Náklady soupisu celkem | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Motorická elektroinstalace | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Rozvaděč [DT1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | Dno kabelové jednodílné ŠxH 1200x400
| 1 | ks | Podstavec - boční díl VxH 200x400
| 1 | ks | Podstavec - přední a zadní díl VxŠ 200x1200
| 4 | sada | Příčník jednoduchý H 400
| 1 | ks | Rozváděč skříňový, plné dvoukřídlé dveře, mont.panel VxŠxH 1800x1200x400
| 1 | ks | Sada bočnic VxH 1800x400
| 11 | ks | Bleskojistka 24V pro analogové signály 24V, 0,5A, 1-kanál
| 11 | ks | Bočnice pro bleskojistku -
| 1 | ks | Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,25A,0,03A
| 1 | ks | Chránič proudový dvoupólový 2p, 25A, 0,03A
| 1 | ks | Jistič jednopólový B10/1
| 1 | ks | Jistič jednopólový C10/1
| 2 | ks | Jistič jednopólový C6/1
| 2 | ks | Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch
| 1 | ks | Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC
| 1 | ks | Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V
| 17 | ks | Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 1 | ks | Svítidlo LED 230V/4W IP20
| 1 | ks | Svodič přepětí dvoupólový Typ 3
| 31 | ks | Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 10-36VAC/DC, max. 6,3A
| 1 | ks | Vypínač třípolový 32A, 3p
| 1 | ks | Zásuvka servisní 230V/16A
| 2 | ks | Bočnice svorkovnice průchozí
| 17 | ks | Modul ochranný 6-250V DC
| 17 | ks | Patice
| 2 | ks | Pojistka skleněná F35A, 2A
| 29 | ks | Pojistka skleněná F35A, 500mA
| 17 | ks | Spona
| 20 | ks | Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 modrá 6 polová
| 20 | ks | Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 rudá 6 polová
| 2 | ks | Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 modrá
| 2 | ks | Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 rudá
| 195 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová
| 6 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm2, béžová
| 3 | ks | Svorkovnice řadová šroubová 6mm2, béžová
| 1 | ks | Vývodka PG 29 vč.matice IP68
| 22 | ks | Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
2 | Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3K1
3 | Hladina před šnekovými čerpadly [CL12A] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
4 | Hladina šachta lp [CL13] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
5 | Hladina před jemnými česemii 1 [CL22] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
6 | Hladina před jemnými česlemi 2 [CL32] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
7 | Hladina za jemnými česlemi 1 [CL42] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
8 | Hladina za jemnými česlemi 2 [CL52] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
9 | Měření ph vody za jemnými česlemi 1 [CQ22] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
10 | Měření vodivosti za jemnými česlemi 2 [CQ32] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
11 | Teplota za jemnými česlemi [CT12] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
12 | Dokumentace skutečného provedení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Dokumentace skutečného provedení
13 | Koordinace prací s ostatními profesemi |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Koordinace prací s ostatními profesemi
14 | Koordinace prací s provozovatelem |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Koordinace prací s provozovatelem
15 | Výchozí revize el.zařízení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
16 | Příprava ke komplexním zkouškám |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- zprovoznění strojů a zařízení pro provedení komplexních zkoušek
| 1 | ks | Komplexní zkoušky elektrotechnologie
17 | Doprava a přesun materiálu |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | kpl | Doprava a přesun materiálu
18 | Demontáže a provizorní řešení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
19 | Ostatní materiál a práce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce
| Kabeláž a trasy | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
20 | Kabel optický 12 vláken, 9/125, ochr. hlodav., gel, FRLSOH |  |  | m | 420 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
21 | Kabel sdělovací pevný, čerrný, ÚV odolný 14x0,8 zž,čern |  |  | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
22 | Kabel sdělovací pevný, čerrný, ÚV odolný 30x0,8 zž,čern |  |  | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
23 | Kabel sdělovací pevný 4x1 |  |  | m | 405 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
24 | Kabel silový pevný Cu 5x4 |  |  | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
25 | Nosné konstrukce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | Sada pomocného konstrukčního materiálu
26 | Demontáže a provizorní řešení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
27 | Ostatní materiál a práce pro kabely a kabelové konstrukce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce
| ASŘTP | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
28 | Ukončení optického kabelu |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SWI1X1, SWI1X2
29 | Zavaření optického vlákna |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SWI1X1, SWI1X2
30 | Zdroj záložní 1000VA |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UPS
31 | Zaškolení pracovníků provozovatele |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
| 1 | kpl | - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
32 | Zdrojová soustava [GU] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | ks | Zdroj spínaný 24V, 240W [GU1]
33 | Operátorský panel [OP] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Panel grafický 10,4" color TFT, 2x serial, 2x USB, SD, Ethernet, IP65 [OP]
34 | Řídicí jednotka [PLC] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | ks | Modul analogových vstupů 8 vstupů, 16 bit, isolované jako skup. [PLC]
| 1 | ks | Modul analogových vstupů/výstupů 4 vstupy, 2 výstupy, multirange U/I, 12 bit [PLC]
| 1 | ks | Zdroj pro PLC 36W, 100-240VAC [PLC]
| 2 | ks | Modul digitálních vstupů 64, 24VDC, poz.log., s 2x konekt.40 pinů [PLC]
| 1 | ks | Modul digitálních výstupů 64, 24VDC / 0,1A, poz.log, 2x konektor 40 pinů [PLC]
| 6 | ks | Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]
| 1 | ks | Svorkovnice 20 šroubových svorek, průměr 3mm [PLC]
| 2 | ks | Svorkovnice 28 šroubových svorek, průměr 3mm [PLC]
| 1 | ks | Modul komunikační Ethernet 10/100 Mb/s RJ45 [PLC]
| 1 | ks | PLC jednotka 1xUSB, Modbus (38.2 kbaud) [PLC]
| 1 | ks | Backplane 12 pozic [PLC]
35 | Switch [SWI] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Switch řízený 10/100 Mbit/s, 6 metalických portů, 2 optické porty [SWI1]
| 1 | ks | Kazeta optická malá [SWI1RO1]
| 1 | ks | Rozvaděč optický nástěnný 12xSC [SWI1RO1]
| 2 | ks | Patch propojovací 9/125 MM, SC-SM, 1m [SWI1WO1]
| 4 | ks | Spojka optická SC SM [SWI1WO1.1]
| 4 | ks | Pigtail SC SM 9/125 [SWI1X1]
| 4 | ks | Ochrana sváru 45mm [SWI1X1]
36 | Programové vybavení pro řídicí jednotku |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW komunikační
| 1 | ks | SW aplikační pro PLC
| 1 | ks | SW projekt
37 | Programové vybavení pro ovládací panel operátora |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW aplikační pro ovládací panel
38 | Programové vybavení pro dispečerské pracoviště |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW aplikační pro vizualizaci na DSP
39 | Oživení řídícího systému |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- oživení řídícího systému

## PS 03 - Aktivace DT2 + RH
ČOV Znojmo - Aktivace DT2 + RH
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk. cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk. cena mon. | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | - | - | - | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK
| Náklady soupisu celkem | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Motorická elektroinstalace | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Rozvaděč [DT2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | Dno kabelové jednodílné ŠxH 800x400
| 1 | ks | Dno kabelové jednodílné ŠxH 800x500
| 1 | ks | Podstavec - boční díl VxH 200x400
| 1 | ks | Podstavec - boční díl VxH 200x500
| 2 | ks | Podstavec - přední a zadní díl VxŠ 200x800
| 4 | sada | Příčník jednoduchý H 400
| 1 | ks | Rozváděč skříňový, plné dveře, mont.panel VxŠxH 2000x800x400
| 1 | ks | Rozváděč skříňový, plné dveře, mont.panel VxŠxH 2000x800x500
| 1 | ks | Sada bočnic VxH 2000x400
| 1 | sada | Sada spojovací 2x SP6000
| 1 | ks | Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,25A,0,03A
| 1 | ks | Chránič proudový dvoupólový 2p, 25A, 0,03A
| 1 | ks | Jistič jednopólový B10/1
| 1 | ks | Jistič jednopólový C10/1
| 1 | ks | Jistič jednopólový C16/1
| 6 | ks | Jistič jednopólový C4/1
| 2 | ks | Jistič jednopólový C6/1
| 1 | ks | Jistič třípolový výkonový - základ 1250A, 42kA
| 6 | ks | Jistič třípolový C10/3
| 1 | ks | Jistič třípolový C25/3
| 2 | ks | Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch
| 1 | ks | Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC
| 6 | ks | Odpínač pojistkový 3p, vel.2
| 1 | ks | Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V
| 1 | ks | Svítidlo LED 230V/4W IP20
| 1 | ks | Svodič přepětí dvoupólový Typ 3
| 16 | ks | Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 10-36VAC/DC, max. 6,3A
| 18 | ks | Svorkovnice řadová 35-240mm2 šedá
| 1 | ks | Zásuvka servisní 230V/16A
| 1 | ks | 3P adaptéry pro vertikální připojení pro 1250A jistič
| 2 | ks | Bočnice svorkovnice průchozí
| 1 | ks | Horní přední přívody pro 1250A jistič
| 3 | ks | Pojistka skleněná F35A, 1A
| 3 | ks | Pojistka skleněná F35A, 2A
| 10 | ks | Pojistka skleněná F35A, 500mA
| 1 | ks | Řídicí jednotka (nast.0,4-1xIn) pro 1250A jistič
| 1 | ks | Spodní přední přívody pro 1250A jistič
| 20 | ks | Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 modrá 6 polová
| 20 | ks | Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 rudá 6 polová
| 2 | ks | Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 modrá
| 2 | ks | Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 rudá
| 106 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová
| 31 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm2, béžová
| 3 | ks | Svorkovnice řadová šroubová 10mm2, béžová
| 18 | ks | Vložka pojistková nožová 200A
| 6 | ks | Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 1 | ks | Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68
| 6 | ks | Vývodka PG 16 vč.matice IP68
| 1 | ks | Vývodka PG 21 vč.matice IP68
| 24 | ks | Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
2 | Měnič frekvenční IP55/90kW/400V/145A/RFI filtr třídy A1/B(C1)/přetížení 110%/komunikace Modbus TCP/Grafický ovládací panel/přídavné lakování |  |  | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Napájení dmychadla [21M1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
4 | Napájení dmychadla [21M2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
5 | Napájení dmychadla [21M3] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
6 | Napájení dmychadla [21M4] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
7 | Napájení dmychadla [21M5] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
8 | Napájení dmychadla [21M6] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
9 | Odběrák na odtoku [CQ1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
10 | Dokumentace skutečného provedení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Dokumentace skutečného provedení
11 | Koordinace prací s ostatními profesemi |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Koordinace prací s ostatními profesemi
12 | Koordinace prací s provozovatelem |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Koordinace prací s provozovatelem
13 | Výchozí revize el.zařízení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
14 | Příprava ke komplexním zkouškám |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- zprovoznění strojů a zařízení pro provedení komplexních zkoušek
| 1 | ks | Komplexní zkoušky elektrotechnologie
15 | Doprava a přesun materiálu |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | kpl | Doprava a přesun materiálu
16 | Demontáže a provizorní řešení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
17 | Ostatní materiál a práce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce
| Kabeláž a trasy | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
18 | Kabel datový slaněný 4x2x0,5 Cat5e |  |  | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
19 | Kabel datový ProfiBUS-DP standard |  |  | m | 300 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
20 | Kabel optický 12 vláken, 9/125, ochr. hlodav., gel, FRLSOH |  |  | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
21 | Kabel silový Al 3x240+120 |  |  | m | 1020 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
22 | Kabel silový pevný Cu 4x10 |  |  | m | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
23 | Kabel silový pevný Cu 5x2,5 |  |  | m | 252 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
24 | Kabel silový pevný Cu J-3x2,5 |  |  | m | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
25 | Vodič slaněný Cu 500 |  |  | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
26 | Vodič slaněný Cu 95 če |  |  | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
27 | Vodič slaněný Cu 95 zž |  |  | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
28 | Nosné konstrukce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 120 | m | Trubka ohebná korugovaná 63mm
| 35 | m | Trubka ohebná korugovaná 90mm
| 20 | m | Trubka pevná pancéřová se závitem vnitřní průměr 44 mm
| 1 | kpl | Sada pomocného konstrukčního materiálu
29 | Demontáže a provizorní řešení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
30 | Ostatní materiál a práce pro kabely a kabelové konstrukce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce
| ASŘTP | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
31 | Zdroj záložní 1000VA |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UPS
32 | Ukončení optického kabelu |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | kpl | Ukončení optického kabelu
33 | Zaškolení pracovníků provozovatele |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
| 1 | kpl | - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
34 | Zdrojová soustava [GU] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | ks | Zdroj spínaný 24V, 240W [GU1]
35 | Operátorský panel [OP] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Panel grafický 10,4" color TFT, 2x serial, 2x USB, SD, Ethernet, IP65 [OP]
36 | Řídicí jednotka [PLC] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Modul analogových vstupů 8 vstupů, 16 bit, isolované jako skup. [PLC]
| 2 | ks | Modul analogových vstupů/výstupů 4 vstupy, 2 výstupy, multirange U/I, 12 bit [PLC]
| 1 | ks | Zdroj pro PLC 36W, 100-240VAC [PLC]
| 1 | ks | Modul digitálních vstupů 64, 24VDC, poz.log., s 2x konekt.40 pinů [PLC]
| 2 | ks | Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]
| 2 | ks | Svorkovnice 20 šroubových svorek, průměr 3mm [PLC]
| 1 | ks | Svorkovnice 28 šroubových svorek, průměr 3mm [PLC]
| 1 | ks | Modul komunikační 4x Ethernet 10/100 Mb/s RJ45 [PLC]
| 1 | ks | Modul komunikační Ethernet 10/100 Mb/s RJ45 [PLC]
| 2 | ks | Modul komunikační 2x RS485/232 Modbus [PLC]
| 1 | ks | PLC jednotka 1xUSB, Modbus (38.2 kbaud) [PLC]
| 1 | ks | Backplane 12 pozic [PLC]
37 | Kom. dmychadla linka 1 [RS1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Modul oddělovací MODBUS RS485 [RS1]
| 1 | ks | Kabel propojovací M340 BXMP34**, BXMNOM0200 - TWDXCAISO [RS1WL1]
38 | Kom. dmychadla linka 2 [RS2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Modul oddělovací MODBUS RS485 [RS2]
| 1 | ks | Kabel propojovací M340 BXMP34**, BXMNOM0200 - TWDXCAISO [RS2WL1]
39 | Kom. dmychadla linka 3 [RS3] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Modul oddělovací MODBUS RS485 [RS3]
| 1 | ks | Kabel propojovací M340 BXMP34**, BXMNOM0200 - TWDXCAISO [RS3WL1]
40 | Switch [SWI] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Switch řízený 10/100 Mbit/s, 6 metalických portů, 2 optické porty [SWI1]
| 1 | ks | Kazeta optická malá [SWI1RO1]
| 1 | ks | Rozvaděč optický nástěnný 12xSC [SWI1RO1]
| 2 | ks | Patch propojovací 9/125 MM, SC-SM, 1m [SWI1WO1]
| 4 | ks | Spojka optická SC SM [SWI1WO1.1]
| 4 | ks | Pigtail SC SM 9/125 [SWI1X1]
| 4 | ks | Ochrana sváru 45mm [SWI1X1]
| 1 | ks | Switch 10/100 Mbit/s, 8 metalických portů [SWI2]
41 | Programové vybavení pro řídicí jednotku |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW komunikační
| 1 | ks | SW aplikační pro PLC
| 1 | ks | SW projekt
42 | Programové vybavení parametrizace komunikační sítě |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Parametrizace síťě ModBus
43 | Programové vybavení parametrizace komunikační sítě |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Parametrizace síťě EtherNet (AB)
44 | Programové vybavení pro ovládací panel operátora |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW aplikační pro ovládací panel
45 | Programové vybavení pro dispečerské pracoviště |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW aplikační pro vizualizaci na DSP
46 | Oživení řídícího systému |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- oživení řídícího systému
| Motorická elektroinstalace - Doplnění RH | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
47 | Dokumentace skutečného provedení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Dokumentace skutečného provedení
48 | Výchozí revize el.zařízení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
49 | Ostatní materiál a práce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce
| Zemní práce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
50 | Zemní práce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 65 | m | Kabelová rýha 50cm šíř. 120cm hl. zem.tř.3 se záhozem
| 90 | m | Kabelová rýha 35cm šíř. 80cm hl. zem.tř.3 se záhozem
| 180 | m | Fólie výstražná z PVC šířky 22cm
| 160 | m | Lože kabelové (písek)
| 55 | m2 | Znovuobnovení stávajcího povrchu
| 10 | m2 | Znovuobnovení stávajcího povrchu asfaltu
| 5 | ks | Křížení s ostatními inženýrskými sítěmi
| 17 | m | Kabelová rýha 35cm šíř. 80cm hl. asfalt povrch
51 | Vytyčení trati kab.vedení v zastavěném prostoru |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 0.155 | km | Vytyčení trati kab.vedení v zastavěném prostoru
52 | Ostatní materiál a práce pro zemni práce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce

## PS 03 - Kalové hospod. DT3.1
ČOV Znojmo - Kalové hospodářství DT3.1
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk. cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk. cena mon. | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | - | - | - | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK
| Náklady soupisu celkem | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Motorická elektroinstalace | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Rozvaděč [DT3.1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | Dno kabelové jednodílné ŠxH 800x400
| 1 | ks | Podstavec - boční díl VxH 200x400
| 1 | ks | Podstavec - přední a zadní díl VxŠ 200x800
| 4 | sada | Příčník jednoduchý H 400
| 1 | ks | Rozváděč skříňový, plné dveře, mont.panel VxŠxH 2000x800x400
| 1 | ks | Sada bočnic VxH 2000x400
| 18 | ks | Bleskojistka 24V pro analogové signály 24V, 0,5A, 1-kanál
| 18 | ks | Bočnice pro bleskojistku -
| 1 | ks | Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,25A,0,03A
| 1 | ks | Chránič proudový dvoupólový 2p, 25A, 0,03A
| 1 | ks | Jistič jednopólový B10/1
| 1 | ks | Jistič jednopólový C10/1
| 4 | ks | Jistič jednopólový C4/1
| 2 | ks | Jistič jednopólový C6/1
| 2 | ks | Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch
| 1 | ks | Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC
| 1 | ks | Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V
| 51 | ks | Relé pomocné 2xpřep.kont.5A, 24VDC, tlačitko a LED
| 1 | ks | Svítidlo LED 230V/4W IP20
| 1 | ks | Svodič přepětí dvoupólový Typ 3
| 46 | ks | Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 10-36VAC/DC, max. 6,3A
| 1 | ks | Vypínač třípolový 32A, 3p
| 3 | ks | Vývodka Pg13,5 modrá (Ex i), certifikát ATEX
| 1 | ks | Zásuvka servisní 230V/16A
| 2 | ks | Bočnice svorkovnice průchozí
| 51 | ks | Modul ochranný 6-250V DC
| 51 | ks | Patice 2 póly
| 2 | ks | Pojistka skleněná F35A, 2A
| 44 | ks | Pojistka skleněná F35A, 500mA
| 12 | ks | Svorkovnice EEx "i" 1,5mm2
| 20 | ks | Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 modrá 6 polová
| 20 | ks | Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 rudá 6 polová
| 2 | ks | Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 modrá
| 2 | ks | Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 rudá
| 620 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová
| 6 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm2, béžová
| 3 | ks | Svorkovnice řadová šroubová 6mm2, béžová
| 1 | ks | Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 2 | ks | Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68
| 1 | ks | Vývodka PG 16 vč.matice IP68
| 4 | ks | Vývodka PG 21 vč.matice IP68
| 26 | ks | Vývodka PG 29 vč.matice IP68
| 4 | ks | Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
2 | Čerpadlo sur. kalu 1-motor [15M15] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
3 | Čerpadlo sur. kalu 2-motor [15M16] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
4 | Míchadlo 1-motor [15RT14] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
5 | Rozvaděč - odstředivky [15RT1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
6 | Šoupátko 1 na přítoku do vn1-motor [3.M11] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
7 | Šoupátko 2 na přítoku do vn1-motor [3.M12] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
8 | Šoupátko 3 na přítoku do vn1-motor [3.M13] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
9 | Šoupátko 5 na odtoku z vn1-motor [3.M15] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
10 | Šoupátko 6 na odtoku z vn1-motor [3.M16] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
11 | Šoupátko 7 na odtoku z vn1-motor [3.M17] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
12 | Čerpadlo recirkulace 1-motor [3.M1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
13 | Šoupátko 1 na odtoku kalové vody z us-mo [3.M31] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
14 | Šoupátko 2 na odtoku kalové vody z us-mo [3.M32] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
15 | Šoupátko 3 na odtoku kalové vody z us-mo [3.M33] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
16 | Šoupátko 4 na odtoku kalové vody z us-mo [3.M34] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
17 | Čerpadlo teplé vody 1-motor [3.M3] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
18 | Vyklízecí zařízení nkv 1-motor [3.M41] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
19 | Vyklízecí zařízení nkv 2-motor [3.M42] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
20 | Čerpadlo kalové vody-motor1 [3.M43] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
21 | Čerpadlo kalové vody-motor2 [3.M44] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
22 | Trojcestný ventil na přívodu teplé vody [3.M51] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
23 | Míchadlo usn1 1-motor [3.M53] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
24 | Míchadlo usn1 2-motor [3.M54] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
25 | Šoupátko 5 na přítoku surového kalu do v [3.M8] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
26 | Míchadlo vn1 [3.M55] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
27 | Mazací lis míchadla vn1 [3.M56] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
28 | Rezerva [CF11] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
29 | Průtok sur. kalu do vyhn. [CF15A] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
30 | Průtok kalu do odvodneni [CF15B] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
31 | Průtok kalové vody z usn [CF15C] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
32 | Průtok kal. plynu [CF18] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
33 | Průtok chlad. kap. [CF28] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
34 | Množství kal. plynu v plynojemu [CL18] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
35 | Tlak kalového plynu [CP18] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
36 | Tlak kalu uskl nádrž 1 [CP36A] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
37 | Tlak kalového plynu [CP38] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
38 | Tlak kalového plynu [CP38] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
39 | Tlak kalového plynu [CP48] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
40 | Plyn v ovzduší [CQ01] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
41 | Odtok z vyhnívací nádrže 1 [CQ16] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
42 | Sušina v kal. na odtoku z uskl. [CQ36] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
43 | Tep. vody přítok do vým. 1 [CT15A] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
44 | Tep. kalu odtok z vým. 1 [CT15B] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
45 | Tep. vody odtok z vým. 1 [CT15C] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
46 | Tep. kalu přítok do vým. 1 [CT15D] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
47 | Teplota kalu ve vyhnívací nádrži 1 [CT16] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
48 | Plynový kompresor 1-motor [M7.1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
49 | Plynový kompresor 2-motor [M7.2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
50 | Klapka-motor [M7.3] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
51 | Magnetoventil hořáku 1 [M7.4] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
52 | Magnetoventil hořáku 2 [M7.5] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
53 | Magnetoventil hořáku 3 [M7.6] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
54 | Magnetoventil hořáku 4 [M7.7] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
55 | Rozvaděč nádrž kalové vody [RM3.1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
56 | Rozvaděče vyhn.n. [RM3/1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
57 | Hlad. ve vyhn. n.1 [CL17A] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
58 | Tlak kal. plynu vyhn. nádrž 1 [CP16A] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
59 | Tlak kal. plynu vyhn. n.1 [CP16B] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
60 | Teplota horního závěsu míchadla 3.m55 [CT55A] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
61 | Teplota dolního závěsu míchadla 3.m55 [CT55B] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
62 | Dokumentace skutečného provedení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Dokumentace skutečného provedení
63 | Koordinace prací s ostatními profesemi |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Koordinace prací s ostatními profesemi
64 | Koordinace prací s provozovatelem |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Koordinace prací s provozovatelem
65 | Výchozí revize el.zařízení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
66 | Příprava ke komplexním zkouškám |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- zprovoznění strojů a zařízení pro provedení komplexních zkoušek
| 1 | ks | Komplexní zkoušky elektrotechnologie
67 | Doprava a přesun materiálu |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | kpl | Doprava a přesun materiálu
68 | Demontáže a provizorní řešení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
69 | Ostatní materiál a práce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce
| Kabeláž a trasy | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
70 | Kabel datový slaněný 4x2x0,5 Cat5e |  |  | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
71 | Kabel optický 12 vláken, 9/125, ochr. hlodav., gel, FRLSOH |  |  | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
72 | Kabel sdělovací Cu, stíněný, modrý 2x2x0,75 |  |  | m | 180 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
73 | Kabel sdělovací pevný, čerrný, ÚV odolný 14x0,8 zž,čern |  |  | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
74 | Kabel sdělovací pevný, čerrný, ÚV odolný 19x0,8 zž,čern |  |  | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
75 | Kabel sdělovací pevný, čerrný, ÚV odolný 24x0,8 zž,čern |  |  | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
76 | Kabel sdělovací pevný, čerrný, ÚV odolný 30x0,8 zž,čern |  |  | m | 740 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
77 | Kabel sdělovací pevný, čerrný, ÚV odolný 7x0,8 zž,čern |  |  | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
78 | Kabel sdělovací pevný 19x1 zž,čern |  |  | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
79 | Kabel sdělovací pevný 4x1 |  |  | m | 130 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
80 | Kabel silový pevný Cu 5x4 |  |  | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
81 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  |  | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
82 | Nosné konstrukce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | Sada pomocného konstrukčního materiálu
83 | Demontáže a provizorní řešení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
84 | Ostatní materiál a práce pro kabely a kabelové konstrukce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce
| ASŘTP | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
85 | Zdroj záložní 1000VA |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UPS
86 | Ukončení optického kabelu |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | kpl | Ukončení optického kabelu
87 | Zaškolení pracovníků provozovatele |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
| 1 | kpl | - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
88 | Zdrojová soustava [GU] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | ks | Zdroj spínaný 24V, 240W [GU1]
89 | Operátorský panel [OP] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Panel grafický 10,4" color TFT, 2x serial, 2x USB, SD, Ethernet, IP65 [OP]
90 | Řídicí jednotka [PLC] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | ks | Modul analogových vstupů 8 vstupů, 16 bit, isolované jako skup. [PLC]
| 1 | ks | Zdroj pro PLC 36W, 100-240VAC [PLC]
| 5 | ks | Modul digitálních vstupů 64, 24VDC, poz.log., s 2x konekt.40 pinů [PLC]
| 1 | ks | Modul digitálních výstupů 64, 24VDC / 0,1A, poz.log, 2x konektor 40 pinů [PLC]
| 12 | ks | Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]
| 3 | ks | Svorkovnice 28 šroubových svorek, průměr 3mm [PLC]
| 1 | ks | Modul komunikační Ethernet 10/100 Mb/s RJ45 [PLC]
| 1 | ks | PLC jednotka 1xUSB, Modbus (38.2 kbaud) [PLC]
| 1 | ks | Backplane 12 pozic [PLC]
91 | Switch [SWI] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Switch řízený 10/100 Mbit/s, 6 metalických portů, 2 optické porty [SWI1]
| 1 | ks | Kazeta optická malá [SWI1RO1]
| 1 | ks | Rozvaděč optický nástěnný 12xSC [SWI1RO1]
| 2 | ks | Patch propojovací 9/125 MM, SC-SM, 1m [SWI1WO1]
| 4 | ks | Spojka optická SC SM [SWI1WO1.1]
| 4 | ks | Pigtail SC SM 9/125 [SWI1X1]
| 4 | ks | Ochrana sváru 45mm [SWI1X1]
92 | Programové vybavení pro řídicí jednotku |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW komunikační
| 1 | ks | SW aplikační pro PLC
| 1 | ks | SW projekt
93 | Programové vybavení pro ovládací panel operátora |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW aplikační pro ovládací panel
94 | Programové vybavení pro dispečerské pracoviště |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW aplikační pro vizualizaci na DSP
95 | Oživení řídícího systému |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- oživení řídícího systému

## PS 03 - Kalové hospod. DT3.2
ČOV Znojmo - Kalové hospodářství DT3.2
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk. cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk. cena mon. | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | - | - | - | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK
| Náklady soupisu celkem | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Motorická elektroinstalace | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Rozvaděč [DT3.2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | Dno kabelové jednodílné ŠxH 800x400
| 1 | ks | Podstavec - boční díl VxH 200x400
| 1 | ks | Podstavec - přední a zadní díl VxŠ 200x800
| 4 | sada | Příčník jednoduchý H 400
| 1 | ks | Rozváděč skříňový, plné dveře, mont.panel VxŠxH 2000x800x400
| 1 | ks | Sada bočnic VxH 2000x400
| 11 | ks | Bleskojistka 24V pro analogové signály 24V, 0,5A, 1-kanál
| 11 | ks | Bočnice pro bleskojistku -
| 1 | ks | Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,25A,0,03A
| 1 | ks | Chránič proudový dvoupólový 2p, 25A, 0,03A
| 1 | ks | Jistič jednopólový B10/1
| 1 | ks | Jistič jednopólový C10/1
| 3 | ks | Jistič jednopólový C4/1
| 2 | ks | Jistič jednopólový C6/1
| 1 | ks | Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch
| 1 | ks | Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC
| 1 | ks | Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V
| 30 | ks | Relé pomocné 2xpřep.kont.5A, 24VDC, tlačitko a LED
| 1 | ks | Svítidlo LED 230V/4W IP20
| 1 | ks | Svodič přepětí dvoupólový Typ 3
| 20 | ks | Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 10-36VAC/DC, max. 6,3A
| 1 | ks | Vypínač třípolový 32A, 3p
| 3 | ks | Vývodka Pg13,5 modrá (Ex i), certifikát ATEX
| 1 | ks | Zásuvka servisní 230V/16A
| 2 | ks | Bočnice svorkovnice průchozí
| 30 | ks | Modul ochranný 6-250V DC
| 30 | ks | Patice 2 póly
| 20 | ks | Pojistka skleněná F35A, 500mA
| 12 | ks | Svorkovnice EEx "i" 1,5mm2
| 20 | ks | Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 modrá 6 polová
| 20 | ks | Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 rudá 6 polová
| 2 | ks | Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 modrá
| 2 | ks | Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 rudá
| 306 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová
| 6 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm2, béžová
| 3 | ks | Svorkovnice řadová šroubová 6mm2, béžová
| 3 | ks | Vývodka PG 21 vč.matice IP68
| 13 | ks | Vývodka PG 29 vč.matice IP68
| 2 | ks | Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
2 | Šoupátko 1 na přítoku do vn2-motor [3.M21] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
3 | Šoupátko 2 na přítoku do vn2-motor [3.M22] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
4 | Šoupátko 3 na přítoku do vn2-motor [3.M23] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
5 | Šoupátko 5 na odtoku z vn2-motor [3.M25] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
6 | Šoupátko 6 na odtoku z vn2-motor [3.M26] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
7 | Šoupátko 7 na odtoku z vn2-motor [3.M27] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
8 | Čerpadlo recirkulace 2-motor [3.M2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
9 | Šoupátko 1 na odtoku kalové vody z us-mo [3.M41] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
10 | Šoupátko 2 na odtoku kalové vody z us-mo [3.M42] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
11 | Šoupátko 3 na odtoku kalové vody z us-mo [3.M43] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
12 | Šoupátko 4 na odtoku kalové vody z us-mo [3.M44] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
13 | Čerpadlo teplé vody 2-motor [3.M4] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
14 | Trojcestný ventil na přívodu teplé vody [3.M52] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
15 | Míchadlo usn2 1-motor [3.M63] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
16 | Míchadlo usn2 2-motor [3.M64] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
17 | Míchadlo vn2 [3.M65] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
18 | Mazací lis míchadla vn2 [3.M66] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
19 | Šoupátko 6 na přítoku surového kalu do v [3.M9] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
20 | Tlak kalu uskl nádrž 2 [CP36B] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
21 | Odtok z vyhnívací nádrže 2 [CQ26] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
22 | Tep. vody přítok do vým. 2 [CT25A] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
23 | Tep. kalu odtok z vým. 2 [CT25B] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
24 | Tep. vody odtok z vým. 2 [CT25C] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
25 | Tep. kalu přítok do vým. 2 [CT25D] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
26 | Teplota kalu ve vyhnívací nádrži 2 [CT26] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
27 | Hlad. ve vyhn. n.2 [CL17B] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
28 | Tlak kal. plynu vyhn. nádrž 2 [CP26A] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
29 | Tlak kal. plynu vyhn. n.2 [CP26B] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
30 | Teplota horního závěsu míchadla 3.m65 [CT65A] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
31 | Teplota dolního závěsu míchadla 3.m65 [CT65B] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
32 | Dokumentace skutečného provedení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Dokumentace skutečného provedení
33 | Koordinace prací s ostatními profesemi |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Koordinace prací s ostatními profesemi
34 | Koordinace prací s provozovatelem |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Koordinace prací s provozovatelem
35 | Výchozí revize el.zařízení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
36 | Příprava ke komplexním zkouškám |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- zprovoznění strojů a zařízení pro provedení komplexních zkoušek
| 1 | ks | Komplexní zkoušky elektrotechnologie
37 | Doprava a přesun materiálu |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | kpl | Doprava a přesun materiálu
38 | Demontáže a provizorní řešení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
39 | Ostatní materiál a práce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce
| Kabeláž a trasy | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
40 | Kabel sdělovací Cu, stíněný, modrý 2x2x0,75 |  |  | m | 190 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
41 | Kabel sdělovací pevný, čerrný, ÚV odolný 19x0,8 zž,čern |  |  | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
42 | Kabel sdělovací pevný, čerrný, ÚV odolný 24x0,8 zž,čern |  |  | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
43 | Kabel sdělovací pevný, čerrný, ÚV odolný 30x0,8 zž,čern |  |  | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
44 | Kabel sdělovací pevný 19x1 zž,čern |  |  | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
45 | Kabel silový pevný Cu 5x4 |  |  | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
46 | Nosné konstrukce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | Sada pomocného konstrukčního materiálu
47 | Demontáže a provizorní řešení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
48 | Ostatní materiál a práce pro kabely a kabelové konstrukce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce
| ASŘTP | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
49 | Zdroj záložní 1000VA |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UPS
50 | Zaškolení pracovníků provozovatele |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
| 1 | kpl | - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
51 | Zdrojová soustava [GU] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | ks | Zdroj spínaný 24V, 240W [GU1]
52 | Řídicí jednotka [PLC] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | ks | Modul analogových vstupů 8 vstupů, 16 bit, isolované jako skup. [PLC]
| 1 | ks | Modul analogových vstupů/výstupů 4 vstupy, 2 výstupy, multirange U/I, 12 bit [PLC]
| 1 | ks | Zdroj pro PLC 36W, 100-240VAC [PLC]
| 3 | ks | Modul digitálních vstupů 64, 24VDC, poz.log., s 2x konekt.40 pinů [PLC]
| 1 | ks | Modul digitálních výstupů 64, 24VDC / 0,1A, poz.log, 2x konektor 40 pinů [PLC]
| 8 | ks | Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]
| 1 | ks | Svorkovnice 20 šroubových svorek, průměr 3mm [PLC]
| 2 | ks | Svorkovnice 28 šroubových svorek, průměr 3mm [PLC]
| 1 | ks | Modul komunikační Ethernet 10/100 Mb/s RJ45 [PLC]
| 1 | ks | PLC jednotka 1xUSB, Modbus (38.2 kbaud) [PLC]
| 1 | ks | Backplane 12 pozic [PLC]
53 | Switch [SWI] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Switch 10/100 Mbit/s, 5 metalických portů [SWI1]
54 | Programové vybavení pro řídicí jednotku |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW komunikační
| 1 | ks | SW aplikační pro PLC
| 1 | ks | SW projekt
55 | Programové vybavení pro ovládací panel operátora umístěný na rozvaděči DT3.1 |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW aplikační pro ovládací panel
56 | Programové vybavení pro dispečerské pracoviště |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW aplikační pro vizualizaci na DSP
57 | Oživení řídícího systému |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- oživení řídícího systému

## PS 03 - Plynojem DT5
ČOV Znojmo - Plynojem DT5
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk. cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk. cena mon. | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | - | - | - | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK
| Náklady soupisu celkem | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Motorická elektroinstalace | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Rozvaděč [DT5] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | Dno kabelové jednodílné ŠxH 800x400
| 1 | ks | Podstavec - boční díl VxH 200x400
| 1 | ks | Podstavec - přední a zadní díl VxŠ 200x800
| 4 | sada | Příčník jednoduchý H 400
| 1 | ks | Rozváděč skříňový, plné dveře, mont.panel VxŠxH 2000x800x400
| 1 | ks | Sada bočnic VxH 2000x400
| 1 | ks | Bleskojistka 24V pro analogové signály 24V, 0,5A, 1-kanál
| 1 | ks | Bočnice pro bleskojistku -
| 1 | ks | Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,25A,0,03A
| 1 | ks | Chránič proudový dvoupólový 2p, 25A, 0,03A
| 3 | ks | Jistič jednopólový B10/1
| 1 | ks | Jistič jednopólový C10/1
| 2 | ks | Jistič jednopólový C16/1
| 2 | ks | Jistič jednopólový C6/1
| 1 | ks | Jistič třípolový C16/3
| 2 | ks | Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch
| 1 | ks | Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC
| 1 | ks | Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V
| 8 | ks | Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 1 | ks | Spoušť napěťová 230V
| 1 | ks | Svítidlo LED 230V/4W IP20
| 1 | ks | Svodič přepětí dvoupólový Typ 3
| 7 | ks | Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 10-36VAC/DC, max. 6,3A
| 1 | ks | Vypínač třípolový 32A, 3p
| 1 | ks | Zásuvka servisní 230V/16A
| 2 | ks | Bočnice svorkovnice průchozí
| 8 | ks | Modul ochranný 6-250V DC
| 8 | ks | Patice
| 2 | ks | Pojistka skleněná F35A, 2A
| 5 | ks | Pojistka skleněná F35A, 500mA
| 8 | ks | Spona
| 20 | ks | Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 modrá 6 polová
| 20 | ks | Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 rudá 6 polová
| 2 | ks | Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 modrá
| 2 | ks | Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 rudá
| 73 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová
| 6 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm2, béžová
| 3 | ks | Svorkovnice řadová šroubová 6mm2, béžová
| 5 | ks | Ucpávka PG 11, černá, polyamid
| 10 | ks | Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 1 | ks | Vývodka PG 29 vč.matice IP68
| 3 | ks | Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
2 | Výška plynojemu [5LIC1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
3 | Hořák zbytkového plynu [7M4] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
4 | Hořák zbytkového plynu [7M5] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
5 | Hořák zbytkového plynu [7M6] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
6 | Hořák zbytkového plynu [7M7] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
7 | Průrazy |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 5 | ks | Průraz ve zdi do 300 mm
8 | Dokumentace skutečného provedení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Dokumentace skutečného provedení
9 | Koordinace prací s ostatními profesemi |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Koordinace prací s ostatními profesemi
10 | Koordinace prací s provozovatelem |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Koordinace prací s provozovatelem
11 | Výchozí revize el.zařízení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
12 | Příprava ke komplexním zkouškám |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- zprovoznění strojů a zařízení pro provedení komplexních zkoušek
| 1 | ks | Komplexní zkoušky elektrotechnologie
13 | Doprava a přesun materiálu |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | kpl | Doprava a přesun materiálu
14 | Demontáže a provizorní řešení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
15 | Ostatní materiál a práce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce
| Kabeláž a trasy | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
16 | Kabel optický 12 vláken, 9/125, ochr. hlodav., gel, FRLSOH |  |  | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
17 | Kabel sdělovací pevný 10x2x0,5 |  |  | m | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
18 | Kabel sdělovací pevný 7x1 zž,čern |  |  | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
19 | Kabel silový pevný Cu 5x4 |  |  | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
20 | Nosné konstrukce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | Sada pomocného konstrukčního materiálu
21 | Demontáže a provizorní řešení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
22 | Ostatní materiál a práce pro kabely a kabelové konstrukce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce
| ASŘTP | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
23 | Zdroj záložní 1000VA |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UPS
24 | Ukončení optického kabelu |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | kpl | Ukončení optického kabelu
25 | Zaškolení pracovníků provozovatele |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
| 1 | kpl | - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
26 | Zdrojová soustava [GU] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | ks | Zdroj spínaný 24V, 240W [GU1]
27 | Operátorský panel [OP] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Panel grafický 10,4" color TFT, 2x serial, 2x USB, SD, Ethernet, IP65 [OP]
28 | Řídicí jednotka [PLC] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Modul analogových vstupů 8 vstupů, 16 bit, isolované jako skup. [PLC]
| 1 | ks | Modul analogových vstupů/výstupů 4 vstupy, 2 výstupy, multirange U/I, 12 bit [PLC]
| 1 | ks | Zdroj pro PLC 36W, 100-240VAC [PLC]
| 1 | ks | Modul digitálních vstupů 64, 24VDC, poz.log., s 2x konekt.40 pinů [PLC]
| 1 | ks | Modul digitálních výstupů 64, 24VDC / 0,1A, poz.log, 2x konektor 40 pinů [PLC]
| 4 | ks | Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]
| 1 | ks | Svorkovnice 20 šroubových svorek, průměr 3mm [PLC]
| 1 | ks | Svorkovnice 28 šroubových svorek, průměr 3mm [PLC]
| 1 | ks | Modul komunikační Ethernet 10/100 Mb/s RJ45 [PLC]
| 1 | ks | PLC jednotka 1xUSB, Modbus (38.2 kbaud) [PLC]
| 1 | ks | Backplane 8 pozic [PLC]
29 | Switch [SWI] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Switch řízený 10/100 Mbit/s, 6 metalických portů, 2 optické porty [SWI1]
| 1 | ks | Kazeta optická malá [SWI1RO1]
| 1 | ks | Rozvaděč optický nástěnný 12xSC [SWI1RO1]
| 2 | ks | Patch propojovací 9/125 MM, SC-SM, 1m [SWI1WO1]
| 4 | ks | Spojka optická SC SM [SWI1WO1.1]
| 4 | ks | Pigtail SC SM 9/125 [SWI1X1]
| 4 | ks | Ochrana sváru 45mm [SWI1X1]
30 | Programové vybavení pro řídicí jednotku |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW komunikační
| 1 | ks | SW aplikační pro PLC
| 1 | ks | SW projekt
31 | Programové vybavení pro ovládací panel operátora |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW aplikační pro ovládací panel
32 | Programové vybavení pro dispečerské pracoviště |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW aplikační pro vizualizaci na DSP
33 | Oživení řídícího systému |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- oživení řídícího systému

## PS 03 - Kotelna DT6
ČOV Znojmo - Kotelna DT6
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk. cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk. cena mon. | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | - | - | - | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK
| Náklady soupisu celkem | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Motorická elektroinstalace | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Rozvaděč [DT6] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | Dno kabelové jednodílné ŠxH 1000x500
| 1 | ks | Podstavec - boční díl VxH 200x500
| 1 | ks | Podstavec - přední a zadní díl VxŠ 200x1000
| 1 | ks | Rozváděč skříňový, plné dveře, mont.panel VxŠxH 2000x1000x500
| 1 | ks | Sada bočnic VxH 2000x400
| 7 | ks | Bleskojistka 24V pro analogové signály 24V, 0,5A, 1-kanál
| 7 | ks | Bočnice pro bleskojistku -
| 1 | ks | Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,25A,0,03A
| 1 | ks | Chránič proudový dvoupólový 2p, 25A, 0,03A
| 1 | ks | Jistič jednopólový B10/1
| 1 | ks | Jistič jednopólový C10/1
| 2 | ks | Jistič jednopólový C6/1
| 2 | ks | Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch
| 1 | ks | Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC
| 1 | ks | Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V
| 37 | ks | Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 1 | ks | Svítidlo LED 230V/4W IP20
| 1 | ks | Svodič přepětí dvoupólový Typ 3
| 33 | ks | Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 10-36VAC/DC, max. 6,3A
| 1 | ks | Vypínač třípolový 32A, 3p
| 1 | ks | Zásuvka servisní 230V/16A
| 2 | ks | Bočnice svorkovnice průchozí
| 37 | ks | Modul ochranný 6-250V DC
| 37 | ks | Patice
| 1 | ks | Pojistka skleněná F35A, 2A
| 32 | ks | Pojistka skleněná F35A, 500mA
| 37 | ks | Spona
| 20 | ks | Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 modrá 6 polová
| 20 | ks | Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 rudá 6 polová
| 2 | ks | Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 modrá
| 2 | ks | Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 rudá
| 349 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová
| 6 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm2, béžová
| 3 | ks | Svorkovnice řadová šroubová 6mm2, béžová
| 3 | ks | Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 2 | ks | Vývodka PG 16 vč.matice IP68
| 7 | ks | Vývodka PG 21 vč.matice IP68
| 9 | ks | Vývodka PG 29 vč.matice IP68
| 3 | ks | Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
2 | Tlak zemního plynu [CP19] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
3 | Teplota vody kogenerace [CT19] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
4 | Teplota vzduchu venkovní [CT49A] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
5 | Teplota vzduchu kogenerace [CT49B] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
6 | Monitoring kogenerační jednotky [KG] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
7 | Monitoring kotle 1 [KOTEL 1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
8 | Monitoring kotle 2 [KOTEL 2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
9 | Monitoring kotle 3 [KOTEL 3] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
10 | Krabice mx312 [MX312] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
11 | Dokumentace skutečného provedení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Dokumentace skutečného provedení
12 | Koordinace prací s ostatními profesemi |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Koordinace prací s ostatními profesemi
13 | Koordinace prací s provozovatelem |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Koordinace prací s provozovatelem
14 | Výchozí revize el.zařízení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
15 | Příprava ke komplexním zkouškám |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- zprovoznění strojů a zařízení pro provedení komplexních zkoušek
| 1 | ks | Komplexní zkoušky elektrotechnologie
16 | Doprava a přesun materiálu |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | kpl | Doprava a přesun materiálu
17 | Demontáže a provizorní řešení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
18 | Ostatní materiál a práce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce
| Kabeláž a trasy | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
19 | Kabel optický 12 vláken, 9/125, ochr. hlodav., gel, FRLSOH |  |  | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
20 | Kabel sdělovací pevný, čerrný, ÚV odolný 14x0,8 zž,čern |  |  | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
21 | Kabel sdělovací pevný, čerrný, ÚV odolný 24x0,8 zž,čern |  |  | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
22 | Kabel sdělovací pevný, čerrný, ÚV odolný 30x0,8 zž,čern |  |  | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
23 | Kabel sdělovací pevný 10x2x0,5 |  |  | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
24 | Kabel sdělovací pevný 30x1 zž,čern |  |  | m | 75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
25 | Kabel sdělovací pevný 7x1 zž,čern |  |  | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
26 | Kabel silový pevný Cu 5x4 |  |  | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
27 | Nosné konstrukce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | Sada pomocného konstrukčního materiálu
28 | Demontáže a provizorní řešení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
29 | Ostatní materiál a práce pro kabely a kabelové konstrukce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce
| ASŘTP | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
30 | Zdroj záložní 1000VA |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UPS
31 | Ukončení optického kabelu |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | kpl | Ukončení optického kabelu
32 | Zaškolení pracovníků provozovatele |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
| 1 | kpl | - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
33 | Zdrojová soustava [GU] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | ks | Zdroj spínaný 24V, 240W [GU1]
34 | Operátorský panel [OP] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Panel grafický 10,4" color TFT, 2x serial, 2x USB, SD, Ethernet, IP65 [OP]
35 | Řídicí jednotka [PLC] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | ks | Modul analogových vstupů 8 vstupů, 16 bit, isolované jako skup. [PLC]
| 1 | ks | Modul analogových výstupů 8 výstupů, 0/4-20mA, 15 bitů+zn., izol jako sk. [PLC]
| 1 | ks | Zdroj pro PLC 36W, 100-240VAC [PLC]
| 1 | ks | Modul digitálních vstupů 32, 24VDC, poz.log., s konekt.40 pinů [PLC]
| 2 | ks | Modul digitálních vstupů 64, 24VDC, poz.log., s 2x konekt.40 pinů [PLC]
| 1 | ks | Modul digitálních výstupů 64, 24VDC / 0,1A, poz.log, 2x konektor 40 pinů [PLC]
| 7 | ks | Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]
| 1 | ks | Svorkovnice 20 šroubových svorek, průměr 3mm [PLC]
| 2 | ks | Svorkovnice 28 šroubových svorek, průměr 3mm [PLC]
| 1 | ks | Modul komunikační Ethernet 10/100 Mb/s RJ45 [PLC]
| 1 | ks | PLC jednotka 1xUSB, Modbus (38.2 kbaud) [PLC]
| 1 | ks | Backplane 12 pozic [PLC]
36 | Switch [SWI] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Switch řízený 10/100 Mbit/s, 6 metalických portů, 2 optické porty [SWI1]
| 1 | ks | Kazeta optická malá [SWI1RO1]
| 1 | ks | Rozvaděč optický nástěnný 12xSC [SWI1RO1]
| 2 | ks | Patch propojovací 9/125 MM, SC-SM, 1m [SWI1WO1]
| 4 | ks | Spojka optická SC SM [SWI1WO1.1]
| 4 | ks | Pigtail SC SM 9/125 [SWI1X1]
| 4 | ks | Ochrana sváru 45mm [SWI1X1]
37 | Programové vybavení pro řídicí jednotku |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW komunikační
| 1 | ks | SW aplikační pro PLC
| 1 | ks | SW projekt
38 | Programové vybavení pro ovládací panel operátora |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW aplikační pro ovládací panel
39 | Programové vybavení pro dispečerské pracoviště |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW aplikační pro vizualizaci na DSP
40 | Oživení řídícího systému |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- oživení řídícího systému

## PS 03 - Odvětrání dmychárny RS5
ČOV Znojmo - Odvětrání dmychárny RS5
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk. cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk. cena mon. | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | - | - | - | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK
| Náklady soupisu celkem | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Motorická elektroinstalace | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Rozvaděč [RS5] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 2 | ks | Dno kabelové jednodílné ŠxH 1000x400
| 2 | ks | Podstavec - boční díl VxH 200x400
| 2 | ks | Podstavec - přední a zadní díl VxŠ 200x1000
| 8 | sada | Příčník jednoduchý H 400
| 2 | ks | Rozváděč skříňový, plné dveře, mont.panel VxŠxH 2000x1000x400
| 1 | ks | Sada bočnic VxH 2000x400
| 1 | sada | Sada spojovací 2x SP6000
| 1 | ks | Bleskojistka 24V pro analogové signály 24V, 0,5A, 1-kanál
| 1 | ks | Bočnice pro bleskojistku -
| 4 | ks | Díl spojovací
| 1 | ks | Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,40A,0,03A
| 1 | ks | Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,63A,0,03A
| 7 | ks | Chránič proudový dvoupólový 2p, 25A, 0,03A
| 7 | ks | Jistič jednopólový B10/1
| 1 | ks | Jistič jednopólový C10/1
| 6 | ks | Jistič jednopólový C4/1
| 2 | ks | Jistič jednopólový C6/1
| 3 | ks | Jistič třípolový C10/3
| 1 | ks | Jistič třípolový C32/3
| 1 | ks | Jistič třípolový C40/3
| 1 | ks | Jistič třípolový C50/3
| 1 | ks | Jistič třípolový C6/3
| 1 | ks | Jistič třípolový C63/3, 15kA
| 2 | ks | Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch
| 2 | ks | Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC
| 4 | ks | Kontakt pomocný 1xNO,1xNC
| 4 | ks | Kontakt pomocný 2xNO
| 1 | ks | Měnič frekvenční 1,5kW/400V/4,1A/přetížení 150%/komunikace Modbus TCP/Grafický ovládací panel
| 3 | ks | Měnič frekvenční 4kW/400V/10A/RFI filtr třídy A1/B (C1)/přetížení 150%/komunikace Modbus TCP/Grafický ovládací panel
| 2 | ks | Mřížka větrací IP54 (336x316mm)
| 12 | ks | Nosič štítku
| 1 | ks | Ochranný kovový kryt pod stop tlačítko, žlutý
| 1 | ks | Ovladač plastový kompletní Stop tlačítko, pootočením odblokovat
| 4 | ks | Ovladač plastový s jednotkou "Z" hlavice tlačítková bílá
| 4 | ks | Ovladač plastový hlavice tlačítková černá
| 4 | ks | Ovladač plastový přepínač_3polohy
| 8 | ks | Relé pomocné kompletní 1x přepín.kontakt, 24V ss
| 24 | ks | Relé pomocné 4xpřep.kont. 230V
| 4 | ks | Relé termistorové 1x NO pro PTC, 1x NO pro sled a výpadek fáze
| 4 | ks | Softstartér 7,5kW
| 1 | ks | Spoušť napěťová 230V
| 4 | ks | Spouštěč motorů 6-10A
| 4 | ks | Stykač třípólový 12A/230V
| 2 | ks | Svítidlo LED 230V/4W IP20
| 1 | ks | Svodič přepětí čtyřpólový Typ 1 + 2, signalizační kontakt
| 1 | ks | Svodič přepětí dvoupólový Typ 3
| 8 | ks | Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 10-36VAC/DC, max. 6,3A
| 3 | ks | Svorkovnice řadová zdvojená 2,5-50mm2 šedá
| 1 | ks | Štítek kruhový Pod stop tlačítko, žlutý
| 2 | ks | Termostat spínací pro ventilátory (0 - 60°C), 10A
| 2 | ks | Ventilátor 560m3/h, 230V, IP54 (336x316mm)
| 2 | ks | Bočnice svorkovnice průchozí
| 4 | ks | Jednotka rozpínací 1x rozp.kont.
| 24 | ks | Patice
| 1 | ks | Pojistka skleněná F35A, 2A
| 7 | ks | Pojistka skleněná F35A, 500mA
| 24 | ks | Spona
| 20 | ks | Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 modrá 6 polová
| 20 | ks | Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 rudá 6 polová
| 2 | ks | Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 modrá
| 2 | ks | Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 rudá
| 65 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová
| 58 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm2, béžová
| 6 | ks | Svorkovnice řadová šroubová 10mm2, béžová
| 6 | ks | Svorkovnice řadová šroubová 6mm2, béžová
| 6 | ks | Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 9 | ks | Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68
| 6 | ks | Vývodka PG 21 vč.matice IP68
| 2 | ks | Vývodka PG 29 vč.matice IP68
| 5 | ks | Vývodka PG 36 vč.matice IP68
| 19 | ks | Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 2 | ks | Šroubová přípojnice 4P 100A 28 pozic
| 1 | kpl | Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
2 | Nasávací ventilátor 1 v dmychárně [15M1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
3 | Nasávací ventilátor 2 v dmychárně [15M2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
4 | Nasávací ventilátor 1 v dmychárně [15M3] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
5 | Nasávací ventilátor 4 v dmychárně [15M4] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
6 | Výfukový ventilátor 1 v dmychárně [15M5] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
7 | Výfukový ventilátor 2 v dmychárně [15M6] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
8 | Výfukový ventilátor 3 v dmychárně [15M7] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
9 | Výfukový ventilátor 1 v rozvodně [15M8] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
10 | Průrazy |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6 | ks | Průraz ve zdi do 300 mm
11 | Dokumentace skutečného provedení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Dokumentace skutečného provedení
12 | Koordinace prací s ostatními profesemi |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Koordinace prací s ostatními profesemi
13 | Koordinace prací s provozovatelem |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Koordinace prací s provozovatelem
14 | Výchozí revize el.zařízení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
15 | Příprava ke komplexním zkouškám |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- zprovoznění strojů a zařízení pro provedení komplexních zkoušek
| 1 | ks | Komplexní zkoušky elektrotechnologie
16 | Doprava a přesun materiálu |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | kpl | Doprava a přesun materiálu
17 | Demontáže a provizorní řešení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
18 | Ostatní materiál a práce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce
| Kabeláž a trasy | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
19 | Kabel datový slaněný 4x2x0,5 Cat5e |  |  | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
20 | Kabel sdělovací pevný 3x2x0,5 |  |  | m | 180 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
21 | Kabel sdělovací pevný 5x2x0,5 |  |  | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
22 | Kabel silový Al 4x50 |  |  | m | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
23 | Kabel silový Cu, stíněný 4x1,5 |  |  | m | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
24 | Kabel silový pevný Cu 4x1,5 |  |  | m | 570 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
25 | Kabel silový pevný Cu 5x1,5 |  |  | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
26 | Kabel silový pevný Cu 5x10 |  |  | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
27 | Kabel silový pevný Cu 5x6 |  |  | m | 85 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
28 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  |  | m | 320 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
29 | Vodič slaněný Cu 25 zž |  |  | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
30 | Vodič slaněný Cu 6 zž |  |  | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
31 | Nosné konstrukce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | Sada pomocného konstrukčního materiálu
32 | Demontáže a provizorní řešení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
33 | Ostatní materiál a práce pro kabely a kabelové konstrukce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce
| Stavební elektroinstalace | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
34 | Osvětlení dmychárna 1 [15E1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP54, povrch.montáž, bílý, Variant [15E1]
| 4 | ks | Krabice svorková prázdná 110x110x67, IP65, UV, 6mm2 [15E1]
| 4 | ks | Svítidlo zářivkové LED 230V/43W/840/IP66 [15E1]
| 3 | ks | Svítidlo zářivkové LED se záložním zdrojem 1h 230V/37W/5500lm/IP66 [15E1]
35 | Osvětlení dmychárna 2 [15E2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP54, povrch.montáž, bílý, Variant [15E2]
| 2 | ks | Krabice svorková prázdná 110x110x67, IP65, UV, 6mm2 [15E2]
| 5 | ks | Svítidlo zářivkové LED 230V/43W/840/IP66 [15E2]
| 1 | ks | Svítidlo zářivkové LED se záložním zdrojem 1h 230V/37W/5500lm/IP66 [15E2]
36 | Osvětlení dmychárna 3 [15E3] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP54, povrch.montáž, bílý, Variant [15E3]
| 4 | ks | Krabice svorková prázdná 110x110x67, IP65, UV, 6mm2 [15E3]
| 4 | ks | Svítidlo zářivkové LED 230V/43W/840/IP66 [15E3]
| 3 | ks | Svítidlo zářivkové LED se záložním zdrojem 1h 230V/37W/5500lm/IP66 [15E3]
37 | Osvětlení dmychárna 4 [15E4] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP54, povrch.montáž, bílý, Variant [15E4]
| 2 | ks | Krabice svorková prázdná 110x110x67, IP65, UV, 6mm2 [15E4]
| 6 | ks | Svítidlo zářivkové LED 230V/43W/840/IP66 [15E4]
38 | Osvětlení rozvodny [15E5] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP54, povrch.montáž, bílý, Variant [15E5]
| 2 | ks | Krabice svorková prázdná 110x110x67, IP65, UV, 6mm2 [15E5]
| 2 | ks | Svítidlo zářivkové LED 230V/43W/840/IP66 [15E5]
| 1 | ks | Svítidlo zářivkové LED se záložním zdrojem 1h 230V/37W/5500lm/IP66 [15E5]
39 | Zásuvkové skříně [15MXC1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Skříň zásuvková 32A 230/400V s proud. chr. 40 [15MXC1.1]
| 1 | ks | Skříň zásuvková 32A 230/400V s proud. chr. 40 [15MXC1.2]
40 | Demontáže a provizorní řešení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
41 | Ostatní materiál a práce pro stavební elektroinstalaci |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce
| Měření a regulace | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
42 | Krabice svorková prázdná 93x93x55, IP65, UV, 4mm2 |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
43 | Diferenční tlakový snímač v dmychárně [15PIC1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | Diferenční tlakový snímač v dmychárně [15PIC1]
44 | Teplota dmychárny 1 [15TIC1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | Snímač teploty vzduchu -30 až 80°C / 4-20mA, IP65 [15TIC1]
45 | Teplota dmychárny 2 [15TIC2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | Snímač teploty vzduchu -30 až 80°C / 4-20mA, IP65 [15TIC2]
46 | Teplota rozvodny [15TIC3] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | Snímač teploty vzduchu -30 až 80°C / 4-20mA, IP65 [15TIC3]
47 | Oživení měřících okruhů |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- oživení měřících okruhů
| ASŘTP | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
48 | Zdroj záložní 1000VA |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UPS
49 | Zaškolení pracovníků provozovatele |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
| 1 | kpl | - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
50 | Zdrojová soustava [GU] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | ks | Zdroj spínaný 24V, 240W [GU1]
51 | Operátorský panel [OP] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Panel grafický 10,4" color TFT, 2x serial, 2x USB, SD, Ethernet, IP65 [OP]
52 | Řídicí jednotka [PLC] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Modul analogových vstupů 8 vstupů, 16 bit, isolované jako skup. [PLC]
| 1 | ks | Zdroj pro PLC 36W, 100-240VAC [PLC]
| 1 | ks | Modul digitálních vstupů 64, 24VDC, poz.log., s 2x konekt.40 pinů [PLC]
| 2 | ks | Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]
| 1 | ks | Svorkovnice 28 šroubových svorek, průměr 3mm [PLC]
| 1 | ks | Modul komunikační Ethernet 10/100 Mb/s RJ45 [PLC]
| 1 | ks | PLC jednotka 1xUSB, Modbus (38.2 kbaud) [PLC]
| 1 | ks | Backplane 6 pozic [PLC]
53 | Switch [SWI] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Switch 10/100 Mbit/s, 8 metalických portů [SWI1]
54 | Programové vybavení pro řídicí jednotku |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW komunikační
| 1 | ks | SW aplikační pro PLC
| 1 | ks | SW projekt
55 | Programové vybavení pro ovládací panel operátora |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW aplikační pro ovládací panel
56 | Programové vybavení pro dispečerské pracoviště |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW aplikační pro vizualizaci na DSP
57 | Oživení řídícího systému |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- oživení řídícího systému

## PS 03 - Technologie C-Tech
ČOV Znojmo - Technologie C-Tech
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk. cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk. cena mon. | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
- | - | - | - | - | - | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK
| Náklady soupisu celkem | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Motorická elektroinstalace - Technologie C-TECH | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Montáž rozvaděčů technologie SFCU |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 5 | ks | Montáž rozvaděčů technologie SFCU
2 | Připojení zařízení v rozvaděči RM21 |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | kpl | Připojení zařízení v rozvaděči RM21
3 | Připojení zařízení v rozvaděči RM22_1 |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | kpl | Připojení zařízení v rozvaděči RM22_1
4 | Připojení zařízení v rozvaděči RM22_2 |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | kpl | Připojení zařízení v rozvaděči RM22_2
5 | Připojení zařízení v rozvaděči RM22_3 |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | kpl | Připojení zařízení v rozvaděči RM22_3
6 | Připojení zařízení v rozvaděči RM22_4 |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | kpl | Připojení zařízení v rozvaděči RM22_4
7 | Připojení koncových zařízení z rozvaděče RM21 |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | kpl | Připojení koncových zařízení z rozvaděče RM21
8 | Připojení koncových zařízení z rozvaděče RM22_1 |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | kpl | Připojení koncových zařízení z rozvaděče RM22_1
9 | Připojení koncových zařízení z rozvaděče RM22_2 |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | kpl | Připojení koncových zařízení z rozvaděče RM22_2
10 | Připojení koncových zařízení z rozvaděče RM22_3 |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | kpl | Připojení koncových zařízení z rozvaděče RM22_3
11 | Připojení koncových zařízení z rozvaděče RM22_4 |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | kpl | Připojení koncových zařízení z rozvaděče RM22_4
12 | Koordinace prací s ostatními profesemi |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Koordinace prací s ostatními profesemi
13 | Výchozí revize el.zařízení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
14 | Průrazy |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 16 | ks | Průraz ve zdi do 300 mm
15 | Příprava ke komplexním zkouškám |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- zprovoznění strojů a zařízení pro provedení komplexních zkoušek
| 1 | ks | Komplexní zkoušky elektrotechnologie
16 | Doprava a přesun materiálu |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | kpl | Doprava a přesun materiálu
17 | Hlavní a doplňující pospojení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 700 | m | Vodič slaněný Cu 25 zž
| 500 | m | Vodič slaněný Cu 6 zž
| 200 | m | Kulatina FeZn 8mm
| 1 | kpl | Sada propojovacího a konstrukčního materiálu.
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž pospojení.
18 | Demontáže a provizorní řešení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
19 | Ostatní materiál a práce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce
| Kabeláž a trasy | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
20 | Kabel sdělovací Cu, do země 1x4x0,8 |  |  | m | 1830 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
21 | Kabel sdělovací Cu, do země 3x4x0,8 |  |  | m | 500 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
22 | Kabel sdělovací pevný 14x1 zž,čern |  |  | m | 2710 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
23 | Kabel sdělovací pevný 19x1 zž,čern |  |  | m | 2510 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
24 | Kabel silový Cu, stíněný 4x1,5 |  |  | m | 1320 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
25 | Kabel silový Cu, stíněný 4x70 |  |  | m | 240 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
26 | Kabel silový pevný Cu 4x1,5 |  |  | m | 2690 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
27 | Kabel silový pevný Cu 4x70 |  |  | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
28 | Kabel silový pevný Cu 5x4 |  |  | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
29 | Kabel silový pevný Cu 7x1,5 |  |  | m | 340 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
30 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  |  | m | 4686 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
31 | Nosné konstrukce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | Sada pomocného konstrukčního materiálu
32 | Demontáže a provizorní řešení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
33 | Ostatní materiál a práce pro kabely a kabelové konstrukce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce
| Měření a regulace | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
34 | Převodník pro 1xkyslík a 1xzákal |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
Specifikace položky:
Převodník: 2x digitální vstup, napájení 230V, IP65, výstup 5x 4-20mA
Příslušenství: stříška, konektory, kabely
| 4 | ks | Převodník 2x digit / 5x 4-20mA
| 4 | ks | Stříška ochranná
35 | Kyslík Linka 1 |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
Specifikace položky:
Sonda kyslíková ve vodě.
Metoda optická na bázi modré excitace a červené luminiscence.
Materiál nerezová ocel. Součástí stírání optiky. Kabel 10m. Instalace do nádrže. Tyč 2 SS
| 1 | ks | Sonda kyslíková optická LDO
| 1 | ks | Armatura tyčová instalační 2m SS
| 1 | ks | Armatura prodlužovací tyčová instalační 1,8m SS
| 1 | ks | Uvedení do provozu
36 | Kyslík Linka 2 |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
Specifikace položky:
Sonda kyslíková ve vodě.
Metoda optická na bázi modré excitace a červené luminiscence.
Materiál nerezová ocel. Součástí stírání optiky. Kabel 10m. Instalace do nádrže. Tyč 2 SS
| 1 | ks | Sonda kyslíková optická LDO
| 1 | ks | Armatura tyčová instalační 2m SS
| 1 | ks | Armatura prodlužovací tyčová instalační 1,8m SS
| 1 | ks | Uvedení do provozu
37 | Kyslík Linka 3 |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
Specifikace položky:
Sonda kyslíková ve vodě.
Metoda optická na bázi modré excitace a červené luminiscence.
Materiál nerezová ocel. Součástí stírání optiky. Kabel 10m. Instalace do nádrže. Tyč 2 SS
| 1 | ks | Sonda kyslíková optická LDO
| 1 | ks | Armatura tyčová instalační 2m SS
| 1 | ks | Armatura prodlužovací tyčová instalační 1,8m SS
| 1 | ks | Uvedení do provozu
38 | Kyslík Linka 4 |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
Specifikace položky:
Sonda kyslíková ve vodě.
Metoda optická na bázi modré excitace a červené luminiscence.
Materiál nerezová ocel. Součástí stírání optiky. Kabel 10m. Instalace do nádrže. Tyč 2 SS
| 1 | ks | Sonda kyslíková optická LDO
| 1 | ks | Armatura tyčová instalační 2m SS
| 1 | ks | Armatura prodlužovací tyčová instalační 1,8m SS
| 1 | ks | Uvedení do provozu
39 | Zákal Linka 1 |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
Specifikace položky:
Sonda zákalu a nerozpuštěných látek ve vodě.
Metoda optická na bázi duálního rozptýleného infračerveného světla. Rozsah měření 0,001-4000NTU (0,001mg/l-150g/l).
Materiál nerezová ocel. Součástí stírání optiky. Kabel 10m. Instalace do nádrže. Tyč 2 SS
| 1 | ks | Sonda zákalu optická 0,001-150g/l
| 1 | ks | Armatura tyčová instalační 2m SS
| 1 | ks | Armatura prodlužovací tyčová instalační 1,8m SS
| 1 | ks | Uvedení do provozu
40 | Zákal Linka 2 |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
Specifikace položky:
Sonda zákalu a nerozpuštěných látek ve vodě.
Metoda optická na bázi duálního rozptýleného infračerveného světla. Rozsah měření 0,001-4000NTU (0,001mg/l-150g/l).
Materiál nerezová ocel. Součástí stírání optiky. Kabel 10m. Instalace do nádrže. Tyč 2 SS
| 1 | ks | Sonda zákalu optická 0,001-150g/l
| 1 | ks | Armatura tyčová instalační 2m SS
| 1 | ks | Armatura prodlužovací tyčová instalační 1,8m SS
| 1 | ks | Uvedení do provozu
41 | Zákal Linka 3 |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
Specifikace položky:
Sonda zákalu a nerozpuštěných látek ve vodě.
Metoda optická na bázi duálního rozptýleného infračerveného světla. Rozsah měření 0,001-4000NTU (0,001mg/l-150g/l).
Materiál nerezová ocel. Součástí stírání optiky. Kabel 10m. Instalace do nádrže. Tyč 2 SS
| 1 | ks | Sonda zákalu optická 0,001-150g/l
| 1 | ks | Armatura tyčová instalační 2m SS
| 1 | ks | Armatura prodlužovací tyčová instalační 1,8m SS
| 1 | ks | Uvedení do provozu
42 | Zákal Linka 4 |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
Specifikace položky:
Sonda zákalu a nerozpuštěných látek ve vodě.
Metoda optická na bázi duálního rozptýleného infračerveného světla. Rozsah měření 0,001-4000NTU (0,001mg/l-150g/l).
Materiál nerezová ocel. Součástí stírání optiky. Kabel 10m. Instalace do nádrže. Tyč 2 SS
| 1 | ks | Sonda zákalu optická 0,001-150g/l
| 1 | ks | Armatura tyčová instalační 2m SS
| 1 | ks | Armatura prodlužovací tyčová instalační 1,8m SS
| 1 | ks | Uvedení do provozu
43 | Hladina linky měření včetně převodníku |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
Specifikace položky:
Hydorstaické měření hladiny
Lanová sonda, montáž shora. Výstup 4-20mA LCD display, Rozsah: 0-4m, včetně nosné konstrukce
| 4 | ks | Sondahydrostatická lanová 0-4m včetně LCD
| 4 | ks | Držák sondy a jednotky
| 4 | ks | Uvedení do provozu
44 | Odběrák vzorků analytický |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
Specifikace položky:
Obděrák vzorků stacionární automatický
Kompresor, vacuový a peristatický, 24x1 l láhev, 230V, včetně hadice sací, Schválení BNV, MCERTS
| 1 | ks | Obděrák vzorků stacionární automatický včetně příslušenství
| 1 | ks | Uvedení do provozu
45 | Oživení měřících okruhů |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- oživení měřících okruhů