## Souhrn
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb | [5 empty] | Datum:
Název stavby: |  | Rožmberk nad Vltavou,
modernizace a intenzifikace ČOV
Rozpočtové náklady
Základ pro DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
DPH |  | 15 | % |  |  |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % |  |  |  | 15868772
DPH |  | 21 | % |  |  |  | 3332442
Cena celkem za stavbu | [6 empty] | 19201214
Rekapitulace stavebních objektů
Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | %
SO 01-05 | Biologická linka: |  |  | 5613582.9258 | 0 | 4639324.7321 | 974258.1937 | 49.122
- Čerpací jímka
- Denitrifikační nádrž
- Nitrifikační nádrž
- Dosazovací nádrž
- Uskladňovací nádrž kalu
SO 06 | Zahušťovací nádrž kalu |  |  | 169632.6936 | 0 | 140192.3087 | 29440.3848 | 1.4844
SO 07 | Provozní budova |  |  | 669685.8401 | 0 | 553459.372 | 116226.4681 | 5.8601
SO 08 | Spojovací potrubí |  |  | 1006574.3025 | 0 | 831879.5889 | 174694.7137 | 8.8081
SO 09 | Oplocení a vrata |  |  | 195637.9352 | 0 | 161684.244 | 33953.6912 | 1.7119
SO 10 | Zpevněné plochy |  |  | 616108.7887 | 0 | 509180.8171 | 106927.9716 | 5.3913
SO 11 | Terénní úpravy |  |  | 1435196.8485 | 0 | 1186113.0979 | 249083.7506 | 12.5588
SO 12 | Demolice |  |  | 1721411.3134 | 0 | 1422653.978 | 298757.3354 | 15.0633
Celkem za stavbu |  |  |  | 11427830.6478 | 0 | 9444488.1387 | 1983342.5091 | 100
Rekapitulace provozních souborů
Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem | %
PS 01 | Technologická část strojní |  |  | 4970812.6765 | 0 | 4108109.65 | 862703.0265 | 69.1731
PS 02 | Technologická část elektro, ASŘ |  |  | 2215236.54 | 0 | 1830774 | 384462.54 | 30.8269
Celkem za celek |  |  |  | 7186049.2165 | 0 | 5938883.65 | 1247165.5665 | 100
Vedlejší a ostatní náklady stavby
Celkem za celek |  |  |  | 587334 | 0 | 485400 | 101934 | 100

## SO 00
Stavba : |  | Rožmberk nad Vltavou, modernizace a intenzifikace ČOV
Objekt : |  | Vedlejší a ostatní náklady
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 00 | Vedlejší a ostatní náklady | [9 empty] | 1
1 | 01 | Zařízení staveniště | soubor | 1 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4a) | [8 empty] | podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4a) | 3
2 | 02 | Provizorní zázemí provozní obsluhy | soubor | 1 | 42000 | 42000
podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4b)
3 | 03 | Vytýčení stávajících podzemních zařízení | soubor | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4c) | [8 empty] | podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4c) | 3
4 | 04 | Vytýčení nových objektů a inženýrských sítí | soubor | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4d) | [8 empty] | podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4e) | 3
5 | 05 | Dodavatelská dokumentace pro realizaci stavby | soubor | 1 | 89000 | 89000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4e) | [8 empty] | podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4f) | 3
6 | 06 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 | 66700 | 66700 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 66700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4f)
7 | 07 | Geodetické zaměření stavby | soubor | 1 | 15000 | 15000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4g) | [8 empty] | podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4g) | 3
8 | 08 | Aktualizace provozního řádu ČOV | soubor | 1 | 44500 | 44500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 44500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4h) | [8 empty] | podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4h) | 3
9 | 09 | Doklady požadované k předání a převzetí díla | soubor | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4i) | [8 empty] | podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4i) | 3
10 | 10 | Komplexní zkoušky | soubor | 1 | 13200 | 13200 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 11 | 1 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4j) | [8 empty] | podrobný popis viz Technické podmínky, kapitola 4j) | 3
| Celkem za | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 485400 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 443400 | 0 | 0 | 0 | 0

## SO 01-05
Stavba : |  | Rožmberk nad Vltavou, modernizace a intenzifikace ČOV
Objekt : |  | SO 01-05 Bilologická linka
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 1 | Zemní práce | [10 empty] | 1
1 | 115101201R00 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min | h | 240 | 82 | 19680 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | předpoklad 2 měsíce, 4h/den:30*2*4 |  | 240 | [7 empty] | předpoklad 2 měsíce, 4h/den:30*2*4
2 | 115101301R00 | Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l | den | 60 | 51 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | předpoklad 2 měsíce:30*2 |  | 60 | [7 empty] | předpoklad 2 měsíce:30*2
3 | 131101111R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 100 m3, STROJNĚ | m3 | 71 | 104 | 7384 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Hloubení v hornině 2 ... předpoklad 10%. | [8 empty] | Hloubení v hornině 2 ... předpoklad 10%. |  | 3
|  | 710,0*0,1 |  | 71 | [7 empty] | 710,0*0,1
4 | 131201112R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ | m3 | 532.5 | 104 | 55380 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Hloubení v hornině 3 ... předpoklad 75%. | [8 empty] | Hloubení v hornině 3 ... předpoklad 75%. |  | 3
|  | 710,0*0,75 |  | 532.5 | [7 empty] | 710,0*0,75
5 | 131301111R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ | m3 | 71 | 175 | 12425 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Hloubení v hornině 4 ... předpoklad 10%. | [8 empty] | Hloubení v hornině 4 ... předpoklad 10%. |  | 3
|  | 710,0*0,1 |  | 71 | [7 empty] | 710,0*0,1
6 | 161101102R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m | m3 | 107.92 | 151 | 16295.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16295.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku: číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento | [8 empty] | Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. |  | 3
|  | z celkového objemu vykopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku. Platí pro hloubky výkopu 2,5 - 4 m. | [8 empty] | Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu vykopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku. Platí pro hloubky výkopu 2,5 - 4 m. |  | 3
3
|  | a) hloubení jam | [8 empty] | hloubení jam |  | 3
|  | objemu do 100 m3 100 % | [8 empty] | objemu do 100 m3 100 % |  | 3
|  | objemu do 1000 m3 16 % | [8 empty] | objemu do 1000 m3 16 % |  | 3
|  | 710,0*0,95*0,16 |  | 107.92 | [7 empty] | 710,0*0,95*0,16
7 | 131401111R00 | Hloubení nezapaž. jam v hor.5 do 100 m3, STROJNĚ | m3 | 35.5 | 507 | 17998.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17998.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Hloubení v hornině 5 ... předpoklad 5%. | [8 empty] | Hloubení v hornině 5 ... předpoklad 5%. |  | 3
|  | 710,0*0,05 |  | 35.5 | [7 empty] | 710,0*0,05
8 | 161101152R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m | m3 | 35.5 | 212 | 7526 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku: číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento | [8 empty] | Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku Platí pro hloubky výkopu do 2,5 - 4 m. |  | 3
|  | z celkového objemu vykopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku. Platí pro hloubky výkopu 2,5 - 4 m. | [10 empty] | 3
|  | a) hloubení jam | [8 empty] | a) hloubení jam |  | 3
|  | objemu do 100 m3 100 % | [8 empty] | objemu do 100 m3 100 % |  | 3
|  | 710,0*0,05 |  | 35.5 | [7 empty] | 710,0*0,05
9 | 162201102.100 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m | m3 | 710 | 43 | 30530 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 30530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Přemístění celého výkopku na mezideponii stavby. | [8 empty] | Přemístění celého výkopku na mezideponii stavby. |  | 3
10 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 710 | 15 | 10650 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Uložení celého výkopku na mezideponii stavby. | [8 empty] | Uložení celého výkopku na mezideponii stavby. |  | 3
11 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | m3 | 715.5925 | 61 | 43651.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43651.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Nakládání horniny pro zásyp na mezideponii. | [8 empty] | Nakládání horniny pro zásyp na mezideponii. |  | 3
|  | objem celé stavební jámy:1210,0 |  | 1210 | [7 empty] | objem celé stavební jámy:1210,0
|  | objem štěrkové vrstvy:-26,1*7,25*0,1 |  | -18.9225 | [7 empty] | objem štěrkové vrstvy:-26,1*7,25*0,1
|  | objem podkladního betonu:-25,8*7,0*0,1 |  | -18.06 | [7 empty] | objem podkladního betonu:-25,8*7,0*0,1
|  | objem zasypávané části konstrukce:-(25,5*6,7*0,5+24,8*6,0*2,5) |  | -457.425 | [7 empty] | objem zasypávané části konstrukce:-(25,5*6,7*0,5+24,8*6,0*2,5)
12 | 162201102.100 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m | m3 | 715.5925 | 44 | 31486.07 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 52 | 1 | 31486.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Přemístění výkopku určeného pro zásyp z mezideponie na místo určení. | [8 empty] | Přemístění výkopku určeného pro zásyp z mezideponie na místo určení. |  | 3
|  | objem celé stavební jámy:1210,0 |  | 1210 | [7 empty] | objem celé stavební jámy:1210,0
|  | objem štěrkové vrstvy:-26,1*7,25*0,1 |  | -18.9225 | [7 empty] | objem štěrkové vrstvy:-26,1*7,25*0,1
|  | objem podkladního betonu:-25,8*7,0*0,1 |  | -18.06 | [7 empty] | objem podkladního betonu:-25,8*7,0*0,1
|  | objem zasypávané části konstrukce:-(25,5*6,7*0,5+24,8*6,0*2,5) |  | -457.425 | [7 empty] | objem zasypávané části konstrukce:-(25,5*6,7*0,5+24,8*6,0*2,5)
13 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 715.5925 | 102 | 72990.435 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72990.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3
|  | objem celé stavební jámy:1210,0 |  | 1210 | [7 empty] | objem celé stavební jámy:1210,0
|  | objem štěrkové vrstvy:-26,1*7,25*0,1 |  | -18.9225 | [7 empty] | objem štěrkové vrstvy:-26,1*7,25*0,1
|  | objem podkladního betonu:-25,8*7,0*0,1 |  | -18.06 | [7 empty] | objem podkladního betonu:-25,8*7,0*0,1
|  | objem zasypávané části konstrukce:-(25,5*6,7*0,5+24,8*6,0*2,5) |  | -457.425 | [7 empty] | objem zasypávané části konstrukce:-(25,5*6,7*0,5+24,8*6,0*2,5)
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 329057.0675 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 329057.0675 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání | [10 empty] | 1
14 | 002 001 | Urovnání a přehutnění základové spáry | m2 | 184.6 | 50 | 9230 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 13 | 1 | 9230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Přehloubení dna stavební jámy, urovnání, vyspádování a přehutnění. | [8 empty] | Přehloubení dna stavební jámy, urovnání, vyspádování a přehutnění. |  | 3
|  | 26,0*7,1 |  | 184.6 | [7 empty] | 26,0*7,1
15 | 002 002 | Čerpací jímka DN 800, hloubka 1,5m | kpl | 2 | 3500 | 7000 | 1.15 | 2.3 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 27 | 1 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Položka zahrnuje : | [8 empty] | Položka zahrnuje : |  | 3
|  | - prohloubení dna stavební jámy pro osazení skuží, | [8 empty] | - prohloubení dna stavební jámy pro osazení skuží, |  | 3
|  | - osazení ŽB prefabrikovaných skruží DN 800 do výšky 1,5m, | [8 empty] | - osazení ŽB prefabrikovaných skruží DN 800 do výšky 1,5m, |  | 3
|  | - vysypání dna čerpací jímky drceným kamenivem ve výšce 20cm. | [8 empty] | - vysypání dna čerpací jímky drceným kamenivem ve výšce 20cm. |  | 3
16 | 212753113R00 | Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 80, bez lože | m | 67 | 14 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Včetně napojení drenážních trubek do čerpacích jímek. | [8 empty] | Včetně napojení drenážních trubek do čerpacích jímek. |  | 3
|  | drenáž po obvodu stavební jámy:26,8+0,5+6,7+25,8+6,7+0,5 |  | 67 | [7 empty] | drenáž po obvodu stavební jámy:26,8+0,5+6,7+25,8+6,7+0,5
17 | 28611222.A | Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm | m | 67.67 | 24 | 1624.08 | 0.00022 | 0.014887 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 1 | 28611222.A | 1 | 1624.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
|  | Ztratné se doporučuje ve výši 1%. | [8 empty] | Ztratné se doporučuje ve výši 1%. |  | 3
|  | drenáž po obvodu stavební jámy:(26,8+0,5+6,7+25,8+6,7+0,5)*1,01 |  | 67.67 | [7 empty] | drenáž po obvodu stavební jámy:(26,8+0,5+6,7+25,8+6,7+0,5)*1,01
18 | 271571112R00 | Polštář základu ze štěrkopísku netříděného | m3 | 18.9225 | 854 | 16159.815 | 1.9397 | 36.7042 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16159.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 26,1*7,25*0,1 |  | 18.9225 | [7 empty] | 26,1*7,25*0,1
19 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek - zřízení | m2 | 6.56 | 632 | 4145.92 | 0.0392 | 0.25715 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4145.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | podkladní beton | [8 empty] | podkladní beton |  | 3
|  | (25,8*2+7,0*2)*0,1 |  | 6.56 | [7 empty] | (25,8*2+7,0*2)*0,1
20 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek - odstranění | m2 | 6.56 | 95 | 623.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 623.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu. | [8 empty] | Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu. |  | 3
|  | (25,8*2+7,0*2)*0,1 |  | 6.56 | [7 empty] | (25,8*2+7,0*2)*0,1
21 | 273313621R00 | Beton základových desek prostý C 20/25 | m3 | 18.06 | 2450 | 44247 | 2.525 | 45.6015 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | podkladní beton | [8 empty] | podkladní beton |  | 3
|  | 25,8*7,0*0,1 |  | 18.06 | [7 empty] | 25,8*7,0*0,1
22 | 273361921RT4 | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm | t | 0.9221 | 26100 | 24066.81 | 1.0455 | 0.96404 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24066.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Výztuž podkladního betonu, překryvy 15%. | [8 empty] | Výztuž podkladního betonu, překryvy 15%. |  | 3
|  | Hmotnost sítě ... 4,44kg/m2. | [8 empty] | Hmotnost sítě ... 4,44kg/m2. |  | 3
|  | 25,8*7,0*1,15*0,00444 |  | 0.9221 | [7 empty] | 25,8*7,0*1,15*0,00444
| Celkem za | 2 Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 108034.825 |  | 85.8417 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 108034.825 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 38 | Kompletní konstrukce | [10 empty] | 1
23 | 380356241R00 | Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,zříz. | m2 | 814.38 | 1280 | 1042406.4 | 0.04435 | 36.1178 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1042406.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | deska:(25,5*2+6,7*2)*0,5 |  | 32.2 | [7 empty] | deska:(25,5*2+6,7*2)*0,5
|  | jímky v desce:0,5*4*0,15*3 |  | 0.9 | [7 empty] | jímky v desce:0,5*4*0,15*3
|  | stěny vně:(24,8*2+6,0*2)*5,0 |  | 308 | [7 empty] | stěny vně:(24,8*2+6,0*2)*5,0
|  | stěny uvnitř:(4,0*2+5,0*2+8,0*2+3,2*2+2,0*2+5,0*10)*5,0 |  | 472 | [7 empty] | stěny uvnitř:(4,0*2+5,0*2+8,0*2+3,2*2+2,0*2+5,0*10)*5,0
|  | přeliv mezi SO 03 a SO 02:(1,0+1,1*2)*0,4 |  | 1.28 | [7 empty] | přeliv mezi SO 03 a SO 02:(1,0+1,1*2)*0,4
24 | 380356242R00 | Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,odbed. | m2 | 814.38 | 293 | 238613.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 238613.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | deska:(25,5*2+6,7*2)*0,5 |  | 32.2 | [7 empty] | deska:(25,5*2+6,7*2)*0,5
|  | jímky v desce:0,5*4*0,15*3 |  | 0.9 | [7 empty] | jímky v desce:0,5*4*0,15*3
|  | stěny vně:(24,8*2+6,0*2)*5,0 |  | 308 | [7 empty] | stěny vně:(24,8*2+6,0*2)*5,0
|  | stěny uvnitř:(4,0*2+5,0*2+8,0*2+3,2*2+2,0*2+5,0*10)*5,0 |  | 472 | [7 empty] | stěny uvnitř:(4,0*2+5,0*2+8,0*2+3,2*2+2,0*2+5,0*10)*5,0
|  | přeliv mezi SO 03 a SO 02:(1,0+1,1*2)*0,4 |  | 1.28 | [7 empty] | přeliv mezi SO 03 a SO 02:(1,0+1,1*2)*0,4
25 | 380326143RU1 | Beton komplet.konstr.vodostavební C 30/37 nad 30cm železobeton, vliv prostředí XC4 | m3 | 273.8725 | 3990 | 1092751.275 | 2.5772 | 705.8379 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1092751.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | deska:25,5*6,7*0,5-0,5*0,5*0,15*3 |  | 85.3125 | [7 empty] | deska:25,5*6,7*0,5-0,5*0,5*0,15*3
|  | stěny:(24,8*6,0-4,0*5,0-5,0*5,0-8,0*5,0-3,2*5,0-2,0*5,0)*5,0 |  | 189 | [7 empty] | stěny:(24,8*6,0-4,0*5,0-5,0*5,0-8,0*5,0-3,2*5,0-2,0*5,0)*5,0
|  | přeliv mezi SO 03 a SO 02:-1,0*1,1*0,4 |  | -0.44 | [7 empty] | přeliv mezi SO 03 a SO 02:-1,0*1,1*0,4
26 | 380361007R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 505(R) | t | 35.6034 | 29800 | 1060981.32 | 1.0253 | 36.5059 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1060981.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 130kg/m3 | [8 empty] | 130kg/m3 |  | 3
|  | 273,8725*0,13 |  | 35.6034 | [7 empty] | 273,8725*0,13
27 | 457311117R00 | Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 20/25 | m3 | 38.5 | 3280 | 126280 | 2.5254 | 97.2287 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 126280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | SO 01 čerpací jímka:1,7 |  | 1.7 | [7 empty] | SO 01 čerpací jímka:1,7
|  | SO 04 dosazovací nádrž:35,2 |  | 35.2 | [7 empty] | SO 04 dosazovací nádrž:35,2
|  | SO 05 uskladňovací nádrž kalu:1,6 |  | 1.6 | [7 empty] | SO 05 uskladňovací nádrž kalu:1,6
| Celkem za | 38 Kompletní konstrukce |  |  |  | 3561032.335 |  | 875.6903 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 3561032.335 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrskách staveb | [10 empty] | 1
28 | 939941112 | Těsnění pracovní spáry plechem mezi dnem a stěnou včetně dodávky těsnícího plechu | m | 81.6 | 799 | 65198.4 | 0.00991 | 0.80866 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 32 | 1 | 65198.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | 24,3*2+5,5*6 |  | 81.6 | [7 empty] | 24,3*2+5,5*6
29 | 933901111R00 | Zkouška vodotěsnosti beton. nádrže do 1000 m3 | m3 | 555 | 36 | 19980 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Včetně napuštění a vypuštění vody z nádrže po skončení zkoušky. | [8 empty] | Včetně napuštění a vypuštění vody z nádrže po skončení zkoušky. |  | 3
|  | SO 01 čerpací jímka:2,0*5,0*5,0 |  | 50 | [7 empty] | SO 01 čerpací jímka:2,0*5,0*5,0
|  | SO 02 denitrifikační nádrž:3,2*5,0*5,0 |  | 80 | [7 empty] | SO 02 denitrifikační nádrž:3,2*5,0*5,0
|  | SO 03 nitrifikační nádrž:8,0*5,0*5,0 |  | 200 | [7 empty] | SO 03 nitrifikační nádrž:8,0*5,0*5,0
|  | SO 04 dosazovací nádrž:5,0*5,0*5,0 |  | 125 | [7 empty] | SO 04 dosazovací nádrž:5,0*5,0*5,0
|  | SO 05 uskladňovací nádrž kalu:4,0*5,0*5,0 |  | 100 | [7 empty] | SO 05 uskladňovací nádrž kalu:4,0*5,0*5,0
30 | 08211320 | Voda pitná - vodné | m3 | 555 | 58 | 32190 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 1 | 8211320 | 1 | 32190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
|  | SO 01 čerpací jímka:2,0*5,0*5,0 |  | 50 | [7 empty] | SO 01 čerpací jímka:2,0*5,0*5,0
|  | SO 02 denitrifikační nádrž:3,2*5,0*5,0 |  | 80 | [7 empty] | SO 02 denitrifikační nádrž:3,2*5,0*5,0
|  | SO 03 nitrifikační nádrž:8,0*5,0*5,0 |  | 200 | [7 empty] | SO 03 nitrifikační nádrž:8,0*5,0*5,0
|  | SO 04 dosazovací nádrž:5,0*5,0*5,0 |  | 125 | [7 empty] | SO 04 dosazovací nádrž:5,0*5,0*5,0
|  | SO 05 uskladňovací nádrž kalu:4,0*5,0*5,0 |  | 100 | [7 empty] | SO 05 uskladňovací nádrž kalu:4,0*5,0*5,0
31 | 08231320 | Voda nečištěná - stočné | m3 | 555 | 49 | 27195 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 1 | 8231320 | 1 | 27195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
|  | SO 01 čerpací jímka:2,0*5,0*5,0 |  | 50 | [7 empty] | SO 01 čerpací jímka:2,0*5,0*5,0
|  | SO 02 denitrifikační nádrž:3,2*5,0*5,0 |  | 80 | [7 empty] | SO 02 denitrifikační nádrž:3,2*5,0*5,0
|  | SO 03 nitrifikační nádrž:8,0*5,0*5,0 |  | 200 | [7 empty] | SO 03 nitrifikační nádrž:8,0*5,0*5,0
|  | SO 04 dosazovací nádrž:5,0*5,0*5,0 |  | 125 | [7 empty] | SO 04 dosazovací nádrž:5,0*5,0*5,0
|  | SO 05 uskladňovací nádrž kalu:4,0*5,0*5,0 |  | 100 | [7 empty] | SO 05 uskladňovací nádrž kalu:4,0*5,0*5,0
32 | 093 001 | Prostup pro potrubí PE DN 200 ŽB stěnou tl.500mm, pod hladinou vody | kpl | 1 | 7600 | 7600 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 33 | 1 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Otvor jádrovým vývrtem d300mm přes železobetonovou stěnu tloušťky 500mm, v prostupu bude provedeno ošetření obnažené výztuže, po protažení potrubí bude osazeno segmentové těsnění/těsnící řetězy, do spáry se oboustranně osadí výplňový profil a bude aplikován trvale pružný krycí tmel vhodný do agresivního prostředí. | [8 empty] | Otvor jádrovým vývrtem d300mm přes železobetonovou stěnu tloušťky 500mm, v prostupu bude provedeno ošetření obnažené výztuže, po protažení potrubí bude osazeno segmentové těsnění/těsnící řetězy, do spáry se oboustranně osadí výplňový profil a bude aplikován trvale pružný krycí tmel vhodný do agresivního prostředí. |  | 3
33 | 093 002 | Prostup pro potrubí PE DN 100 ŽB stěnou tl.500mm, pod hladinou vody | kpl | 2 | 6200 | 12400 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 34 | 1 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Otvor jádrovým vývrtem d200mm přes železobetonovou stěnu tloušťky 500mm, v prostupu bude provedeno ošetření obnažené výztuže, po protažení potrubí bude osazeno segmentové těsnění/těsnící řetězy, do spáry se oboustranně osadí výplňový profil a bude aplikován trvale pružný krycí tmel vhodný do agresivního prostředí. | [8 empty] | Otvor jádrovým vývrtem d200mm přes železobetonovou stěnu tloušťky 500mm, v prostupu bude provedeno ošetření obnažené výztuže, po protažení potrubí bude osazeno segmentové těsnění/těsnící řetězy, do spáry se oboustranně osadí výplňový profil a bude aplikován trvale pružný krycí tmel vhodný do agresivního prostředí. |  | 3
34 | 093 003 | Prostup pro potrubí PE DN 80 ŽB stěnou tl.500mm, pod hladinou vody | kpl | 3 | 5900 | 17700 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 35 | 1 | 17700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Otvor jádrovým vývrtem d152mm přes železobetonovou stěnu tloušťky 500mm, v prostupu bude provedeno ošetření obnažené výztuže, po protažení potrubí bude osazeno segmentové těsnění/těsnící řetězy, do spáry se oboustranně osadí výplňový profil a bude aplikován trvale pružný krycí tmel vhodný do agresivního prostředí. | [8 empty] | Otvor jádrovým vývrtem d152mm přes železobetonovou stěnu tloušťky 500mm, v prostupu bude provedeno ošetření obnažené výztuže, po protažení potrubí bude osazeno segmentové těsnění/těsnící řetězy, do spáry se oboustranně osadí výplňový profil a bude aplikován trvale pružný krycí tmel vhodný do agresivního prostředí. |  | 3
35 | 093 004 | Prostup pro potrubí NEREZ 156x3mm ŽB stěnou tl.400mm, pod hladinou vody | kpl | 4 | 6000 | 24000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 36 | 1 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Otvor jádrovým vývrtem d250mm přes železobetonovou stěnu tloušťky 400mm, v prostupu bude provedeno ošetření obnažené výztuže, po protažení potrubí bude osazeno segmentové těsnění/těsnící řetězy, do spáry se oboustranně osadí výplňový profil a bude aplikován trvale pružný krycí tmel vhodný do agresivního prostředí. | [8 empty] | Otvor jádrovým vývrtem d250mm přes železobetonovou stěnu tloušťky 400mm, v prostupu bude provedeno ošetření obnažené výztuže, po protažení potrubí bude osazeno segmentové těsnění/těsnící řetězy, do spáry se oboustranně osadí výplňový profil a bude aplikován trvale pružný krycí tmel vhodný do agresivního prostředí. |  | 3
36 | 093 005 | Prostup pro potrubí NEREZ 84x2mm ŽB stěnou tl.400mm, pod hladinou vody | kpl | 7 | 5600 | 39200 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 37 | 1 | 39200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Otvor jádrovým vývrtem d152mm přes železobetonovou stěnu tloušťky 400mm, v prostupu bude provedeno ošetření obnažené výztuže, po protažení potrubí bude osazeno segmentové těsnění/těsnící řetězy, do spáry se oboustranně osadí výplňový profil a bude aplikován trvale pružný krycí tmel vhodný do agresivního prostředí. | [8 empty] | Otvor jádrovým vývrtem d152mm přes železobetonovou stěnu tloušťky 400mm, v prostupu bude provedeno ošetření obnažené výztuže, po protažení potrubí bude osazeno segmentové těsnění/těsnící řetězy, do spáry se oboustranně osadí výplňový profil a bude aplikován trvale pružný krycí tmel vhodný do agresivního prostředí. |  | 3
37 | 093 006 | Prostup pro potrubí NEREZ 106x3mm ŽB stěnou tl.400mm, nad hladinou vody | kpl | 2 | 1600 | 3200 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 38 | 1 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Otvor jádrovým vývrtem d200mm přes železobetonovou stěnu tloušťky 400mm, prostup bude po protažení potrubí pouze zatmelen trvale pružným tmelem vhodným do agresivního prostředí. | [8 empty] | Otvor jádrovým vývrtem d200mm přes železobetonovou stěnu tloušťky 400mm, prostup bude po protažení potrubí pouze zatmelen trvale pružným tmelem vhodným do agresivního prostředí. |  | 3
38 | 093 007 | Prostup pro potrubí NEREZ 69x2mm ŽB stěnou tl.400mm, nad hladinou vody | kpl | 1 | 1300 | 1300 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 39 | 1 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Otvor jádrovým vývrtem d152mm přes železobetonovou stěnu tloušťky 400mm, prostup bude po protažení potrubí pouze zatmelen trvale pružným tmelem vhodným do agresivního prostředí. | [8 empty] | Otvor jádrovým vývrtem d152mm přes železobetonovou stěnu tloušťky 400mm, prostup bude po protažení potrubí pouze zatmelen trvale pružným tmelem vhodným do agresivního prostředí. |  | 3
39 | 093 008 | Drobné prostupy do DN50, nespecifikované včetně utěsnění | kpl | 12 | 800 | 9600 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 51 | 1 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb |  |  |  | 259563.4 |  | 0.80866 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 259563.4 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [10 empty] | 1
40 | 998142251R00 | Přesun hmot, nádrže betonové monolit. výšky 25 m | t | 962.3407 | 225 | 216526.6496 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 216526.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 216526.6496 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 216526.6496 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [10 empty] | 1
41 | 767 001 | Madlo Pz ocelové trubkové v.300mm, D+M | m | 28.5 | 400 | 11400 | 0.0045 | 0.12825 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 42 | 2 | 0 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Madlo na obvodu biologické linky. | [8 empty] | Madlo na obvodu biologické linky. |  | 3
|  | Zámečnický výrobek "Z.01". | [8 empty] | Zámečnický výrobek "Z.01". |  | 3
|  | Včetně spojovacího a kotevního materiálu, včetně provedení kotvení. | [8 empty] | Včetně spojovacího a kotevního materiálu, včetně provedení kotvení. |  | 3
|  | Kompletní specifikace viz tabulka "Specifikace zámečnických výrobků", výkres č.16, část D.1.1. | [8 empty] | Kompletní specifikace viz tabulka "Specifikace zámečnických výrobků", výkres č.16, část D.1.1. |  | 3
|  | Zakázkový výrobek, dílenský výkres je součástí dodávky zhotovitele. | [8 empty] | Zakázkový výrobek, dílenský výkres je součástí dodávky zhotovitele. |  | 3
42 | 767 002 | Zábradlí Pz ocelové trubkové svařované v.1100mm madlo, sloupky, výplň, okopový plech, D+M | m | 28 | 1300 | 36400 | 0.0158 | 0.4424 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 43 | 2 | 0 | 36400 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Zábradlí na obvodu čerpací jímky a na lávce nad dosazovací nádrží. | [8 empty] | Zábradlí na obvodu čerpací jímky a na lávce nad dosazovací nádrží. |  | 3
|  | Zámečnický výrobek "Z.02". | [8 empty] | Zámečnický výrobek "Z.02". |  | 3
|  | Včetně spojovacího a kotevního materiálu, včetně provedení kotvení. | [8 empty] | Včetně spojovacího a kotevního materiálu, včetně provedení kotvení. |  | 3
|  | Kompletní specifikace viz tabulka "Specifikace zámečnických výrobků", výkres č.16, část D.1.1. | [8 empty] | Kompletní specifikace viz tabulka "Specifikace zámečnických výrobků", výkres č.16, část D.1.1. |  | 3
|  | Zakázkový výrobek, dílenský výkres je součástí dodávky zhotovitele. | [8 empty] | Zakázkový výrobek, dílenský výkres je součástí dodávky zhotovitele. |  | 3
43 | 767 003 | Žebřík ocelový pozink pro výškový rozdíl 800mm šířka 400mm, D+M | kus | 3 | 2200 | 6600 | 0.007 | 0.021 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 44 | 2 | 0 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Výstupní žebřík. | [8 empty] | Výstupní žebřík. |  | 3
|  | Zámečnický výrobek "Z.03". | [8 empty] | Zámečnický výrobek "Z.03". |  | 3
|  | Včetně spojovacího a kotevního materiálu, včetně provedení kotvení. | [8 empty] | Včetně spojovacího a kotevního materiálu, včetně provedení kotvení. |  | 3
|  | Kompletní specifikace viz tabulka "Specifikace zámečnických výrobků", výkres č.16, část D.1.1. | [8 empty] | Kompletní specifikace viz tabulka "Specifikace zámečnických výrobků", výkres č.16, část D.1.1. |  | 3
|  | Zakázkový výrobek, dílenský výkres je součástí dodávky zhotovitele. | [8 empty] | Zakázkový výrobek, dílenský výkres je součástí dodávky zhotovitele. |  | 3
44 | 767 004.1 | Manipulační lávka nad dosazovací nádrží ocelová žárově pozinkovaná konstrukce, D+M | kg | 267.96 | 90 | 24116.4 | 0.001 | 0.26796 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 45 | 2 | 0 | 24116.4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Nosná ocelová konstrukce manipulační lávky nad dosazovací nádrží z ocelových válcovaných nosníků. | [8 empty] | Nosná ocelová konstrukce manipulační lávky nad dosazovací nádrží z ocelových válcovaných nosníků. |  | 3
|  | Povrchová úprava: žárové zinkování min 60 µm. | [8 empty] | Povrchová úprava: žárové zinkování min 60 µm. |  | 3
|  | Zámečnický výrobek "Z.04". | [8 empty] | Zámečnický výrobek "Z.04". |  | 3
|  | Včetně spojovacího a kotevního materiálu, včetně provedení kotvení. | [8 empty] | Včetně spojovacího a kotevního materiálu, včetně provedení kotvení. |  | 3
|  | Kompletní specifikace viz tabulka "Specifikace zámečnických výrobků", výkres č.16, část D.1.1. | [8 empty] | Kompletní specifikace viz tabulka "Specifikace zámečnických výrobků", výkres č.16, část D.1.1. |  | 3
|  | Zakázkový výrobek, dílenský výkres je součástí dodávky zhotovitele. | [8 empty] | Zakázkový výrobek, dílenský výkres je součástí dodávky zhotovitele. |  | 3
|  | UPN180:(5,0*2+0,8*2)*22,0 |  | 255.2 | [7 empty] | UPN180:(5,0*2+0,8*2)*22,0
|  | spojovací a kotevní materiál 5%:(5,0*2+0,8*2)*22,0*0,05 |  | 12.76 | [7 empty] | spojovací a kotevní materiál 5%:(5,0*2+0,8*2)*22,0*0,05
45 | 767 004.2 | Manipulační lávka nad dosazovací nádrží podlaha z kompozitních roštů výšky 50mm, D+M | m2 | 4 | 3900 | 15600 | 0.0235 | 0.094 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 46 | 2 | 0 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Podlaha z kompozitních lisovaných roštů v.50mm manipulační lávky nad dosazovací nádrží. | [8 empty] | Podlaha z kompozitních lisovaných roštů v.50mm manipulační lávky nad dosazovací nádrží. |  | 3
|  | Zámečnický výrobek "Z.04". | [8 empty] | Zámečnický výrobek "Z.04". |  | 3
|  | Včetně osazení. | [8 empty] | Včetně osazení. |  | 3
|  | Kompletní specifikace viz tabulka "Specifikace zámečnických výrobků", výkres č.16, část D.1.1. | [8 empty] | Kompletní specifikace viz tabulka "Specifikace zámečnických výrobků", výkres č.16, část D.1.1. |  | 3
|  | Zakázkový výrobek, dílenský výkres je součástí dodávky zhotovitele. | [8 empty] | Zakázkový výrobek, dílenský výkres je součástí dodávky zhotovitele. |  | 3
|  | 0,8*5,0 |  | 4 | [7 empty] | 0,8*5,0
46 | 767 005.1 | Manipulační plošina nad čerpací jímkou ocelová žárově pozinkovaná konstrukce, D+M | kg | 311.64 | 90 | 28047.6 | 0.001 | 0.31164 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 47 | 2 | 0 | 28047.6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Nosná ocelová konstrukce manipulační plošiny nad čerpací jímkou z ocelových válcovaných nosníků. | [8 empty] | Nosná ocelová konstrukce manipulační plošiny nad čerpací jímkou z ocelových válcovaných nosníků. |  | 3
|  | Povrchová úprava: žárové zinkování min 60 µm. | [8 empty] | Povrchová úprava: žárové zinkování min 60 µm. |  | 3
|  | Zámečnický výrobek "Z.05". | [8 empty] | Zámečnický výrobek "Z.05". |  | 3
|  | Včetně spojovacího a kotevního materiálu, včetně provedení kotvení. | [8 empty] | Včetně spojovacího a kotevního materiálu, včetně provedení kotvení. |  | 3
|  | Kompletní specifikace viz tabulka "Specifikace zámečnických výrobků", výkres č.16, část D.1.1. | [8 empty] | Kompletní specifikace viz tabulka "Specifikace zámečnických výrobků", výkres č.16, část D.1.1. |  | 3
|  | Zakázkový výrobek, dílenský výkres je součástí dodávky zhotovitele. | [8 empty] | Zakázkový výrobek, dílenský výkres je součástí dodávky zhotovitele. |  | 3
|  | UPN100:14*2,0*10,6 |  | 296.8 | [7 empty] | UPN100:14*2,0*10,6
|  | spojovací a kotevní materiál 5%:14*2,0*10,6*0,05 |  | 14.84 | [7 empty] | spojovací a kotevní materiál 5%:14*2,0*10,6*0,05
47 | 767 005.2 | Manipulační plošina nad čerpací jímkou podlaha z kompozit.roštů v.50mm, plná deska, D+M | m2 | 8.7 | 4750 | 41325 | 0.024 | 0.2088 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 48 | 2 | 0 | 41325 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Podlaha z kompozitních roštů s plnou krycí deskou v.50mm manipulační plošiny nad čerpací jímkou, protiskluzové provedení. | [8 empty] | Podlaha z kompozitních roštů s plnou krycí deskou v.50mm manipulační plošiny nad čerpací jímkou, protiskluzové provedení. |  | 3
|  | Zámečnický výrobek "Z.05". | [8 empty] | Zámečnický výrobek "Z.05". |  | 3
|  | Včetně osazení. | [8 empty] | Včetně osazení. |  | 3
|  | Kompletní specifikace viz tabulka "Specifikace zámečnických výrobků", výkres č.16, část D.1.1. | [8 empty] | Kompletní specifikace viz tabulka "Specifikace zámečnických výrobků", výkres č.16, část D.1.1. |  | 3
|  | Zakázkový výrobek, dílenský výkres je součástí dodávky zhotovitele. | [8 empty] | Zakázkový výrobek, dílenský výkres je součástí dodávky zhotovitele. |  | 3
|  | 2,0*5,0-0,65*2,0 |  | 8.7 | [7 empty] | 2,0*5,0-0,65*2,0
48 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 1.4741 | 1100 | 1621.455 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 1621.455 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 165110.455 |  | 1.4741 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 165110.455 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | SO 01-05 Bilologická linka |  |  |  | 4639324.7321

## SO 06
Stavba : |  | Rožmberk nad Vltavou, modernizace a intenzifikace ČOV
Objekt : |  | SO 06 Zahušťovací nádrž kalu
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 300 | Zemní práce | [10 empty] | 1
1 | 300 001 | Čerpání odpadních vod z nádrží | m3 | 10 | 60 | 600 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Vyčerpání vody přenosným kalovým čerpadlem do nové biologické linky. | [8 empty] | Vyčerpání vody přenosným kalovým čerpadlem do nové biologické linky. |  | 3
2 | 300 002 | Vyčerpání kalu a jeho likvidace | m3 | 5 | 100 | 500 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Vyčerpání kalu přenosným kalovým čerpadlem do nové biologické linky. | [8 empty] | Vyčerpání kalu přenosným kalovým čerpadlem do nové biologické linky. |  | 3
3 | 300 003 | Ruční odtěžení sedimentů (mineralizovaného kalu) vč.odvozu a likvidace | m3 | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Položka zahrnuje i přemístění sedimentů na skládku, uložení a skládkovné. | [8 empty] | Položka zahrnuje i přemístění sedimentů na skládku, uložení a skládkovné. |  | 3
4 | 300 004 | Čištění ploch tlakovou vodou při tlaku do 100 bar | m2 | 54.82 | 115 | 6304.3 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 6304.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Ostřik vnitřních povrchů stěn, dna a zhlaví. | [8 empty] | Ostřik vnitřních povrchů stěn, dna a zhlaví. |  | 3
|  | Včetně vyčerpání vody. | [8 empty] | Včetně vyčerpání vody. |  | 3
|  | zhlaví:4,0*4,0-3,6*3,6 |  | 3.04 | [7 empty] | zhlaví:4,0*4,0-3,6*3,6
|  | vnitřní svislé stěny:3,6*4*1,2 |  | 17.28 | [7 empty] | vnitřní svislé stěny:3,6*4*1,2
|  | vnitřní šikmé stěny:(0,6+3,6)*0,5*3,35*4 |  | 28.14 | [7 empty] | vnitřní šikmé stěny:(0,6+3,6)*0,5*3,35*4
|  | dno:0,6*0,6 |  | 0.36 | [7 empty] | dno:0,6*0,6
|  | původní prvky technologické výstroje:6,0 |  | 6 | [7 empty] | původní prvky technologické výstroje:6,0
5 | 300 005 | Omytí vnitřních ploch objektů vodou s dezinfekcí | m2 | 54.82 | 60 | 3289.2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 3289.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Včetně následného oplachu a vyčerpání vody. | [8 empty] | Včetně následného oplachu a vyčerpání vody. |  | 3
|  | zhlaví:4,0*4,0-3,6*3,6 |  | 3.04 | [7 empty] | zhlaví:4,0*4,0-3,6*3,6
|  | vnitřní svislé stěny:3,6*4*1,2 |  | 17.28 | [7 empty] | vnitřní svislé stěny:3,6*4*1,2
|  | vnitřní šikmé stěny:(0,6+3,6)*0,5*3,35*4 |  | 28.14 | [7 empty] | vnitřní šikmé stěny:(0,6+3,6)*0,5*3,35*4
|  | dno:0,6*0,6 |  | 0.36 | [7 empty] | dno:0,6*0,6
|  | původní prvky technologické výstroje:6,0 |  | 6 | [7 empty] | původní prvky technologické výstroje:6,0
6 | 300 006 | Mechanické odsekání degradovaných ploch | m2 | 0.471 | 130 | 61.23 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 61.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Včetně likvidace materiálu. | [8 empty] | Včetně likvidace materiálu. |  | 3
|  | část zhlaví, předpoklad 10% plochy:(4,0*4,0-3,7*3,7)*0,1 |  | 0.231 | [7 empty] | část zhlaví, předpoklad 10% plochy:(4,0*4,0-3,7*3,7)*0,1
|  | svislé vnější stěny, předpoklad 10% plochy:4,0*4*0,15*0,1 |  | 0.24 | [7 empty] | svislé vnější stěny, předpoklad 10% plochy:4,0*4*0,15*0,1
7 | 300 007 | Otryskání sanovaných ploch vysokotlakým vodním paprskem s abrazivem | m2 | 4.71 | 360 | 1695.6 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 1695.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Otryskání sanovaných ploch vysokotlakým vodním paprskem s abrazivem, rotační tryskou při tlaku 800-2400 bar, při průtoku 20-35 l/min, vč.odčerpání vody a vytěžení abraziva. | [8 empty] | Otryskání sanovaných ploch vysokotlakým vodním paprskem s abrazivem, rotační tryskou při tlaku 800-2400 bar, při průtoku 20-35 l/min, vč.odčerpání vody a vytěžení abraziva. |  | 3
|  | část zhlaví, předpoklad 100% plochy:4,0*4,0-3,7*3,7 |  | 2.31 | [7 empty] | část zhlaví, předpoklad 100% plochy:4,0*4,0-3,7*3,7
|  | svislé vnější stěny, předpoklad 100% plochy:4,0*4*0,15 |  | 2.4 | [7 empty] | svislé vnější stěny, předpoklad 100% plochy:4,0*4*0,15
8 | 300 008 | Reprofilace povrchů jemnou sanační maltou s finální hlazenou úpravou, tl.5mm | m2 | 4.71 | 670 | 3155.7 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 3155.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Reprofilace v průměrné předpokládané tloušťce 5mm jednosložkovou vysoko pevnostní, tixotropní maltou šedé barvy (parametry viz příloha technické zprávy "Specifikace hmot pro sanaci betonu a těsnění otvorů". | [8 empty] | Reprofilace v průměrné předpokládané tloušťce 5mm jednosložkovou vysoko pevnostní, tixotropní maltou šedé barvy (parametry viz příloha technické zprávy "Specifikace hmot pro sanaci betonu a těsnění otvorů". |  | 3
|  | Včetně vlhčení podkladu. | [8 empty] | Včetně vlhčení podkladu. |  | 3
|  | část zhlaví, předpoklad 100% plochy:4,0*4,0-3,7*3,7 |  | 2.31 | [7 empty] | část zhlaví, předpoklad 100% plochy:4,0*4,0-3,7*3,7
|  | svislé vnější stěny, předpoklad 100% plochy:4,0*4*0,15 |  | 2.4 | [7 empty] | svislé vnější stěny, předpoklad 100% plochy:4,0*4*0,15
| Celkem za | 300 Zemní práce |  |  |  | 16606.03 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 16606.03 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrskách staveb | [10 empty] | 1
9 | 093 06 001 | Zrušení prostupu pro stávající nátokové potrubí DN200 | kpl | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Položka zahrnuje : | [8 empty] | Položka zahrnuje : |  | 3
|  | - ošičtění otvoru v monolitické konstrukci, | [8 empty] | - ošičtění otvoru v monolitické konstrukci, |  | 3
|  | - utěsnění obvodu stykové spáry bobtnavým profilem, | [8 empty] | - utěsnění obvodu stykové spáry bobtnavým profilem, |  | 3
|  | - vyplnění prostupu vhodným typem ce,entové zálivkové malty (včetně bednění), | [8 empty] | - vyplnění prostupu vhodným typem ce,entové zálivkové malty (včetně bednění), |  | 3
|  | - zavaření otvoru ve stávajícím ocelovém plášti (vnitřní líc nádrže) novým ocelovým plechem tl.4mm. | [8 empty] | - zavaření otvoru ve stávajícím ocelovém plášti (vnitřní líc nádrže) novým ocelovým plechem tl.4mm. |  | 3
10 | 093 06 002 | Zrušení prostupu pro stávající odtokové potrubí DN150 | kpl | 1 | 1820 | 1820 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 13 | 1 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Položka zahrnuje : | [8 empty] | Položka zahrnuje : |  | 3
|  | - ošičtění otvoru v monolitické konstrukci, | [8 empty] | - ošičtění otvoru v monolitické konstrukci, |  | 3
|  | - utěsnění obvodu stykové spáry bobtnavým profilem, | [8 empty] | - utěsnění obvodu stykové spáry bobtnavým profilem, |  | 3
|  | - vyplnění prostupu vhodným typem ce,entové zálivkové malty (včetně bednění), | [8 empty] | - vyplnění prostupu vhodným typem ce,entové zálivkové malty (včetně bednění), |  | 3
|  | - zavaření otvoru ve stávajícím ocelovém plášti (vnitřní líc nádrže) novým ocelovým plechem tl.4mm. | [8 empty] | - zavaření otvoru ve stávajícím ocelovém plášti (vnitřní líc nádrže) novým ocelovým plechem tl.4mm. |  | 3
11 | 093 06 003 | Zrušení prostupu pro stávající kalový výtlak DN50 | kpl | 1 | 1200 | 1200 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 14 | 1 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Položka zahrnuje : | [8 empty] | Položka zahrnuje : |  | 3
|  | - ošičtění otvoru v monolitické konstrukci, | [8 empty] | - ošičtění otvoru v monolitické konstrukci, |  | 3
|  | - utěsnění obvodu stykové spáry bobtnavým profilem, | [8 empty] | - utěsnění obvodu stykové spáry bobtnavým profilem, |  | 3
|  | - vyplnění prostupu vhodným typem ce,entové zálivkové malty (včetně bednění), | [8 empty] | - vyplnění prostupu vhodným typem ce,entové zálivkové malty (včetně bednění), |  | 3
|  | - zavaření otvoru ve stávajícím ocelovém plášti (vnitřní líc nádrže) novým ocelovým plechem tl.4mm. | [8 empty] | - zavaření otvoru ve stávajícím ocelovém plášti (vnitřní líc nádrže) novým ocelovým plechem tl.4mm. |  | 3
12 | 093 06 004 | Prostup pro potrubí NEREZ 84x2mm stěnou ocelové nádrže a ŽB stěnou tl.200mm | kpl | 2 | 2850 | 5700 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 15 | 1 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Otvor jádrovým vývrtem d152mm přes železobetonovou stěnu tloušťky 200mm, vyříznutí otvoru v ocelovém plášti, upravení otvoru navařeným plechovým límcem, vodotěsné napojení potrubí na límec, dotěsnění prostupu vůči monolitické konstrukci těsnící maltou/těsnícím tmelem. | [8 empty] | Otvor jádrovým vývrtem d152mm přes železobetonovou stěnu tloušťky 200mm, vyříznutí otvoru v ocelovém plášti, upravení otvoru navařeným plechovým límcem, vodotěsné napojení potrubí na límec, dotěsnění prostupu vůči monolitické konstrukci těsnící maltou/těsnícím tmelem. |  | 3
| Celkem za | 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb |  |  |  | 10720 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 10720 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [10 empty] | 1
13 | 767 100 | Demontáž, odvoz a likvidace stávajících zámečnických a ocelových konstrukcí | kg | 500 | 20 | 10000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Ocelová manipulační lávka s ocelovým pororoštem, zarážkou a trubkovým zábradlím, obvodové zábradlí okolo nádrže. | [8 empty] | Ocelová manipulační lávka s ocelovým pororoštem, zarážkou a trubkovým zábradlím, obvodové zábradlí okolo nádrže. |  | 3
|  | odhad:500,0 |  | 500 | [7 empty] | odhad:500,0
14 | 767 06 001 | Zábradlí Pz ocelové trubkové svařované v.1000mm madlo, sloupky, výplň, D+M | m | 16 | 1350 | 21600 | 0.0158 | 0.2528 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 21 | 2 | 0 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Zábradlí na obvodu zahušťovací nádrže. | [8 empty] | Zábradlí na obvodu zahušťovací nádrže. |  | 3
|  | Zámečnický výrobek "Z.06". | [8 empty] | Zámečnický výrobek "Z.06". |  | 3
|  | Včetně spojovacího a kotevního materiálu, včetně provedení kotvení. | [8 empty] | Včetně spojovacího a kotevního materiálu, včetně provedení kotvení. |  | 3
|  | Kompletní specifikace viz tabulka "Specifikace zámečnických výrobků", výkres č.16, část D.1.1. | [8 empty] | Kompletní specifikace viz tabulka "Specifikace zámečnických výrobků", výkres č.16, část D.1.1. |  | 3
|  | Zakázkový výrobek, dílenský výkres je součástí dodávky zhotovitele. | [8 empty] | Zakázkový výrobek, dílenský výkres je součástí dodávky zhotovitele. |  | 3
15 | 767 06 002 | Zábradlí Pz ocelové trubkové svařované v.1100mm madlo, sloupky, výplň, okopový plech, D+M | m | 8 | 1500 | 12000 | 0.0158 | 0.1264 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 18 | 2 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Zábradlí na lávce zahušťovací nádrže. | [8 empty] | Zábradlí na lávce zahušťovací nádrže. |  | 3
|  | Zámečnický výrobek "Z.07". | [8 empty] | Zámečnický výrobek "Z.07". |  | 3
|  | Včetně spojovacího a kotevního materiálu, včetně provedení kotvení. | [8 empty] | Včetně spojovacího a kotevního materiálu, včetně provedení kotvení. |  | 3
|  | Kompletní specifikace viz tabulka "Specifikace zámečnických výrobků", výkres č.16, část D.1.1. | [8 empty] | Kompletní specifikace viz tabulka "Specifikace zámečnických výrobků", výkres č.16, část D.1.1. |  | 3
|  | Zakázkový výrobek, dílenský výkres je součástí dodávky zhotovitele. | [8 empty] | Zakázkový výrobek, dílenský výkres je součástí dodávky zhotovitele. |  | 3
16 | 767 06 003.1 | Manipulační lávka nad zahušťovací nádrží ocelová žárově pozinkovaná konstrukce, D+M | kg | 174.636 | 90 | 15717.24 | 0.001 | 0.17464 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 19 | 2 | 0 | 15717.24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Nosná ocelová konstrukce manipulační lávky nad zahušťovací nádrží z ocelových válcovaných nosníků. | [8 empty] | Nosná ocelová konstrukce manipulační lávky nad zahušťovací nádrží z ocelových válcovaných nosníků. |  | 3
|  | Povrchová úprava: žárové zinkování min 60 µm. | [8 empty] | Povrchová úprava: žárové zinkování min 60 µm. |  | 3
|  | Zámečnický výrobek "Z.08". | [8 empty] | Zámečnický výrobek "Z.08". |  | 3
|  | Včetně spojovacího a kotevního materiálu, včetně provedení kotvení. | [8 empty] | Včetně spojovacího a kotevního materiálu, včetně provedení kotvení. |  | 3
|  | Kompletní specifikace viz tabulka "Specifikace zámečnických výrobků", výkres č.16, část D.1.1. | [8 empty] | Kompletní specifikace viz tabulka "Specifikace zámečnických výrobků", výkres č.16, část D.1.1. |  | 3
|  | Zakázkový výrobek, dílenský výkres je součástí dodávky zhotovitele. | [8 empty] | Zakázkový výrobek, dílenský výkres je součástí dodávky zhotovitele. |  | 3
|  | UPN160:(3,6*2+0,8*2)*18,9 |  | 166.32 | [7 empty] | UPN160:(3,6*2+0,8*2)*18,9
|  | spojovací a kotevní materiál 5%:(3,6*2+0,8*2)*18,9*0,05 |  | 8.316 | [7 empty] | spojovací a kotevní materiál 5%:(3,6*2+0,8*2)*18,9*0,05
17 | 767 06 003.2 | Manipulační lávka nad zahušťovací nádrží podlaha z kompozitních roštů výšky 50mm, D+M | m2 | 2.88 | 3840 | 11059.2 | 0.0235 | 0.06768 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 20 | 2 | 0 | 11059.2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Podlaha z kompozitních lisovaných roštů v.50mm manipulační lávky nad zahušťovací nádrží. | [8 empty] | Podlaha z kompozitních lisovaných roštů v.50mm manipulační lávky nad zahušťovací nádrží. |  | 3
|  | Zámečnický výrobek "Z.08". | [8 empty] | Zámečnický výrobek "Z.08". |  | 3
|  | Včetně osazení. | [8 empty] | Včetně osazení. |  | 3
|  | Kompletní specifikace viz tabulka "Specifikace zámečnických výrobků", výkres č.16, část D.1.1. | [8 empty] | Kompletní specifikace viz tabulka "Specifikace zámečnických výrobků", výkres č.16, část D.1.1. |  | 3
|  | Zakázkový výrobek, dílenský výkres je součástí dodávky zhotovitele. | [8 empty] | Zakázkový výrobek, dílenský výkres je součástí dodávky zhotovitele. |  | 3
|  | 3,6*0,8 |  | 2.88 | [7 empty] | 3,6*0,8
18 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0.62152 | 1015 | 630.8387 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 630.8387 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 71007.2787 |  | 0.62152 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 71007.2787 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [10 empty] | 1
19 | 783 001 | Očištění a příprava podkladu údržba stávajících ocelových konstrukcí | m2 | 46.51 | 250 | 11627.5 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 16 | 2 | 0 | 11627.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Předúprava konstrukce na normovaný stupeň čistoty Sa 2 1/2, otryskáním abrazivem, event.obroušením nebo brokováním. | [8 empty] | Předúprava konstrukce na normovaný stupeň čistoty Sa 2 1/2, otryskáním abrazivem, event.obroušením nebo brokováním. |  | 3
|  | část zhlaví:3,7*3,7-3,6*3,6 |  | 0.73 | [7 empty] | část zhlaví:3,7*3,7-3,6*3,6
|  | vnitřní svislé stěny:3,6*4*1,2 |  | 17.28 | [7 empty] | vnitřní svislé stěny:3,6*4*1,2
|  | vnitřní šikmé stěny:(0,6+3,6)*0,5*3,35*4 |  | 28.14 | [7 empty] | vnitřní šikmé stěny:(0,6+3,6)*0,5*3,35*4
|  | dno:0,6*0,6 |  | 0.36 | [7 empty] | dno:0,6*0,6
20 | 783 002 | Nátěr vnitřních povrchů ocelových nádrží | m2 | 46.51 | 650 | 30231.5 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 17 | 2 | 0 | 30231.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Nová ochranná vrstva ocelového pláště, robustní nátěr na bázi epoxidových pryskyřic, šedé nebo černé barvy. | [8 empty] | Nová ochranná vrstva ocelového pláště, robustní nátěr na bázi epoxidových pryskyřic, šedé nebo černé barvy. |  | 3
|  | část zhlaví:3,7*3,7-3,6*3,6 |  | 0.73 | [7 empty] | část zhlaví:3,7*3,7-3,6*3,6
|  | vnitřní svislé stěny:3,6*4*1,2 |  | 17.28 | [7 empty] | vnitřní svislé stěny:3,6*4*1,2
|  | vnitřní šikmé stěny:(0,6+3,6)*0,5*3,35*4 |  | 28.14 | [7 empty] | vnitřní šikmé stěny:(0,6+3,6)*0,5*3,35*4
|  | dno:0,6*0,6 |  | 0.36 | [7 empty] | dno:0,6*0,6
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 41859 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 41859 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | SO 06 Zahušťovací nádrž kalu |  |  |  | 140192.3087

## SO 07
Stavba : |  | Rožmberk nad Vltavou, modernizace a intenzifikace ČOV
Objekt : |  | SO 07 Provozní budova
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 1 | Zemní práce | [10 empty] | 1
1 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 2.358 | 1018 | 2400.444 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2400.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 02 provozní místnost, kabelový kanál, výkop pro ZI:3,2*0,6*0,45+0,6*0,4*0,6 |  | 1.008 | [7 empty] | 02 provozní místnost, kabelový kanál, výkop pro ZI:3,2*0,6*0,45+0,6*0,4*0,6
|  | 04 technické zázemí, základový blok:1,0*3,0*0,45 |  | 1.35 | [7 empty] | 04 technické zázemí, základový blok:1,0*3,0*0,45
2 | 161101501R00 | Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční | m3 | 2.358 | 1011 | 2383.938 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2383.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 02 provozní místnost, kabelový kanál, výkop pro ZI:3,2*0,6*0,45+0,6*0,4*0,6 |  | 1.008 | [7 empty] | 02 provozní místnost, kabelový kanál, výkop pro ZI:3,2*0,6*0,45+0,6*0,4*0,6
|  | 04 technické zázemí, základový blok:1,0*3,0*0,45 |  | 1.35 | [7 empty] | 04 technické zázemí, základový blok:1,0*3,0*0,45
3 | 162201203R00 | Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m | m3 | 2.358 | 178 | 419.724 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 419.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 02 provozní místnost, kabelový kanál, výkop pro ZI:3,2*0,6*0,45+0,6*0,4*0,6 |  | 1.008 | [7 empty] | 02 provozní místnost, kabelový kanál, výkop pro ZI:3,2*0,6*0,45+0,6*0,4*0,6
|  | 04 technické zázemí, základový blok:1,0*3,0*0,45 |  | 1.35 | [7 empty] | 04 technické zázemí, základový blok:1,0*3,0*0,45
4 | 162201102.100 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m | m3 | 2.358 | 44 | 103.752 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 103.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Přemístění celého výkopku na mezideponii stavby. | [8 empty] | Přemístění celého výkopku na mezideponii stavby. |  | 3
|  | 02 provozní místnost, kabelový kanál, výkop pro ZI:3,2*0,6*0,45+0,6*0,4*0,6 |  | 1.008 | [7 empty] | 02 provozní místnost, kabelový kanál, výkop pro ZI:3,2*0,6*0,45+0,6*0,4*0,6
|  | 04 technické zázemí, základový blok:1,0*3,0*0,45 |  | 1.35 | [7 empty] | 04 technické zázemí, základový blok:1,0*3,0*0,45
5 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 2.358 | 16 | 37.728 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Uložení celého výkopku na mezideponii stavby. | [8 empty] | Uložení celého výkopku na mezideponii stavby. |  | 3
|  | 02 provozní místnost, kabelový kanál, výkop pro ZI:3,2*0,6*0,45+0,6*0,4*0,6 |  | 1.008 | [7 empty] | 02 provozní místnost, kabelový kanál, výkop pro ZI:3,2*0,6*0,45+0,6*0,4*0,6
|  | 04 technické zázemí, základový blok:1,0*3,0*0,45 |  | 1.35 | [7 empty] | 04 technické zázemí, základový blok:1,0*3,0*0,45
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 5345.586 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5345.586 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání | [10 empty] | 1
6 | 278381541R00 | Základy pod stroje do 5 m3, C 20/25, složitosti 1 | m3 | 3 | 4030 | 12090 | 2.7433 | 8.2298 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu | [8 empty] | s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu |  | 3
|  | 04 technické zázemí:1,0*3,0*1,0 |  | 3 | [7 empty] | 04 technické zázemí:1,0*3,0*1,0
| Celkem za | 2 Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 12090 |  | 8.2298 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 12090 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [10 empty] | 1
7 | 310271537 | Zazdívka otvorů do 1m2, pórobet.tvárnice | m3 | 0.162 | 5055 | 818.91 | 0.4607 | 0.074633 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 23 | 1 | 818.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | 03, posunutí okna, dozdění ostění:0,3*1,2*0,45 |  | 0.162 | [7 empty] | 03, posunutí okna, dozdění ostění:0,3*1,2*0,45
8 | 310271637 | Zazdívka otvorů do 4 m2,pórobet.tvárnice | m3 | 0.486 | 4525 | 2199.15 | 0.4227 | 0.20543 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 24 | 1 | 2199.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | 03, zazdívka okna:0,9*1,2*0,45 |  | 0.486 | [7 empty] | 03, zazdívka okna:0,9*1,2*0,45
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 3018.06 |  | 0.28007 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 3018.06 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 38 | Kompletní konstrukce | [10 empty] | 1
9 | 380356241R00 | Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,zříz. | m2 | 5.22 | 1226 | 6399.72 | 0.06535 | 0.34113 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6399.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | kabelový kanál, vnější stěna:3,2*0,6 |  | 1.92 | [7 empty] | kabelový kanál, vnější stěna:3,2*0,6
|  | kabelový kanál, vnitřní stěny:(3,0*2+0,3*2)*0,5 |  | 3.3 | [7 empty] | kabelový kanál, vnitřní stěny:(3,0*2+0,3*2)*0,5
10 | 380356242R00 | Bednění kompl.konstr.neomít.BV pl.rovinných,odbed. | m2 | 5.22 | 295 | 1539.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1539.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | kabelový kanál, vnější stěna:3,2*0,6 |  | 1.92 | [7 empty] | kabelový kanál, vnější stěna:3,2*0,6
|  | kabelový kanál, vnitřní stěny:(3,0*2+0,3*2)*0,5 |  | 3.3 | [7 empty] | kabelový kanál, vnitřní stěny:(3,0*2+0,3*2)*0,5
11 | 380311551R00 | Beton komplet. konstrukcí prostý C 20/25 do 15 cm | m3 | 0.894 | 3505 | 3133.47 | 2.6126 | 2.3356 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3133.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | kabelový kanál, podkladní deska:3,2*0,6*0,1 |  | 0.192 | [7 empty] | kabelový kanál, podkladní deska:3,2*0,6*0,1
|  | kabelový kanál, vnější stěna:3,2*0,6*0,1 |  | 0.192 | [7 empty] | kabelový kanál, vnější stěna:3,2*0,6*0,1
|  | kabelový kanál, vnitřní stěny:(3,2*0,5*0,6-3,0*0,3*0,5) |  | 0.51 | [7 empty] | kabelový kanál, vnitřní stěny:(3,2*0,5*0,6-3,0*0,3*0,5)
| Celkem za | 38 Kompletní konstrukce |  |  |  | 11073.09 |  | 2.6768 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 11073.09 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [10 empty] | 1
12 | 317941121 | Osazení ocelových válcovaných nosníků | t | 0.0463 | 8950 | 414.385 | 0.01954 | 0.0009047 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 55 | 1 | 414.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | nový ocelový překlad nad větracím otvorem, 2x L100/100/6 dl.1,0m:2*1,0*0,009259 |  | 0.0185 | [7 empty] | nový ocelový překlad nad větracím otvorem, 2x L100/100/6 dl.1,0m:2*1,0*0,009259
|  | nový ocelový překlad nad posunutým oknem, 2x L100/100/6 dl.1,5m:2*1,5*0,009259 |  | 0.0278 | [7 empty] | nový ocelový překlad nad posunutým oknem, 2x L100/100/6 dl.1,5m:2*1,5*0,009259
13 | 13432435 | Úhelník rovnoramenný L100x100x6 mm | t | 0.0463 | 21800 | 1009.34 | 1 | 0.0463 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 1 | 13432435 | 1 | 1009.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
|  | hmotnost 9,259 kg/m | [8 empty] | hmotnost 9,259 kg/m |  | 3
|  | nový ocelový překlad nad větracím otvorem, 2x L100/100/6 dl.1,0m:2*1,0*0,009259 |  | 0.0185 | [7 empty] | nový ocelový překlad nad větracím otvorem, 2x L100/100/6 dl.1,0m:2*1,0*0,009259
|  | nový ocelový překlad nad posunutým oknem, 2x L100/100/6 dl.1,5m:2*1,5*0,009259 |  | 0.0278 | [7 empty] | nový ocelový překlad nad posunutým oknem, 2x L100/100/6 dl.1,5m:2*1,5*0,009259
14 | 003 07 001 | Předstěna instalační sádrokartonová tl.150mm nosné kovové profily, SDK impregnované desky, D+M | m2 | 1.08 | 1896 | 2047.68 | 0.06341 | 0.068483 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 62 | 1 | 2047.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | 03 sociální zázemí:0,9*1,2 |  | 1.08 | [7 empty] | 03 sociální zázemí:0,9*1,2
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 3471.405 |  | 0.11569 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 3471.405 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce | [10 empty] | 1
15 | 416111126 | Podhled SDK, kovová.kce, tl.12,5+12,5 mm s miner.izolací tl. 40 mm, desky akustické, D+M | m2 | 14.0283 | 975 | 13677.5925 | 0.0294 | 0.41243 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 61 | 1 | 13677.5925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | 04 technické zázemí:(0,46+1,22+2,77)*3,0+1,33*1,02*0,5 |  | 14.0283 | [7 empty] | 04 technické zázemí:(0,46+1,22+2,77)*3,0+1,33*1,02*0,5
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 13677.5925 |  | 0.41243 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 13677.5925 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [10 empty] | 1
16 | 611481211RT3 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 14.0283 | 275 | 3857.7825 | 0.00411 | 0.057656 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3857.7825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtlačení výztužné sítě a rozetření tmelu. | [8 empty] | Položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtlačení výztužné sítě a rozetření tmelu. |  | 3
|  | 04 technické zázemí:(0,46+1,22+2,77)*3,0+1,33*1,02*0,5 |  | 14.0283 | [7 empty] | 04 technické zázemí:(0,46+1,22+2,77)*3,0+1,33*1,02*0,5
17 | 601011141 | Štuk na stropech ručně | m2 | 14.0283 | 142 | 1992.0186 | 0.00559 | 0.078418 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 147 | 1 | 1992.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | 04 technické zázemí:(0,46+1,22+2,77)*3,0+1,33*1,02*0,5 |  | 14.0283 | [7 empty] | 04 technické zázemí:(0,46+1,22+2,77)*3,0+1,33*1,02*0,5
18 | 611421231R00 | Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových | m2 | 15.145 | 87 | 1317.615 | 0.00609 | 0.092233 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1317.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [8 empty] | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |  | 3
|  | 01, strop:1,45*1,9 |  | 2.755 | [7 empty] | 01, strop:1,45*1,9
|  | 02, strop:3,45*2,6 |  | 8.97 | [7 empty] | 02, strop:3,45*2,6
|  | 03, strop:1,9*1,9-(1,0+0,9)*0,1 |  | 3.42 | [7 empty] | 03, strop:1,9*1,9-(1,0+0,9)*0,1
19 | 602011112 | Omítka jádrová na vnitřních stěnách ručně | m2 | 13.99 | 230 | 3217.7 | 0.026 | 0.36374 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 70 | 1 | 3217.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | 01, stěny po odsekaném soklíku:4,8*0,15 |  | 0.72 | [7 empty] | 01, stěny po odsekaném soklíku:4,8*0,15
|  | 02, po posunutí okna:0,3*1,2 |  | 0.36 | [7 empty] | 02, po posunutí okna:0,3*1,2
|  | (0,9+1,2*2)*0,2 |  | 0.66 | [7 empty] | (0,9+1,2*2)*0,2
|  | 02, po zazdívce okna:0,9*1,2 |  | 1.08 | [7 empty] | 02, po zazdívce okna:0,9*1,2
|  | 03, po odsekaném obkladu, stěny:(0,7+0,45*2+0,9)*1,7 |  | 4.25 | [7 empty] | 03, po odsekaném obkladu, stěny:(0,7+0,45*2+0,9)*1,7
|  | instalační SDK předstěna:-0,9*1,2 |  | -1.08 | [7 empty] | instalační SDK předstěna:-0,9*1,2
|  | 03, po odsekaném obkladu, sprchový kout:(0,1*2+0,45*2+0,9*2)*2,0 |  | 5.8 | [7 empty] | 03, po odsekaném obkladu, sprchový kout:(0,1*2+0,45*2+0,9*2)*2,0
|  | (0,45*2+0,55*2)*0,15 |  | 0.3 | [7 empty] | (0,45*2+0,55*2)*0,15
|  | (0,55+0,45)*0,1 |  | 0.1 | [7 empty] | (0,55+0,45)*0,1
|  | ostění otvoru pro ventilátor:0,35*4*0,45 |  | 0.63 | [7 empty] | ostění otvoru pro ventilátor:0,35*4*0,45
|  | ostění otvoru pro žaluzii:0,65*4*0,45 |  | 1.17 | [7 empty] | ostění otvoru pro žaluzii:0,65*4*0,45
20 | 602011141 | Štuk na stěnách vnitřní, ručně | m2 | 2.1 | 110 | 231 | 0.0049 | 0.01029 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 71 | 1 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | 02, po posunutí okna:0,3*1,2 |  | 0.36 | [7 empty] | 02, po posunutí okna:0,3*1,2
|  | (0,9+1,2*2)*0,2 |  | 0.66 | [7 empty] | (0,9+1,2*2)*0,2
|  | 02, po zazdívce okna:0,9*1,2 |  | 1.08 | [7 empty] | 02, po zazdívce okna:0,9*1,2
21 | 612421231R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových | m2 | 75.5645 | 71 | 5365.0795 | 0.00543 | 0.41032 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5365.0795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [8 empty] | Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |  | 3
|  | 01, stěny:(1,45*2+1,9*2)*(2,5-0,15) |  | 15.745 | [7 empty] | 01, stěny:(1,45*2+1,9*2)*(2,5-0,15)
|  | otvory:-1,0*2,1 |  | -2.1 | [7 empty] | otvory:-1,0*2,1
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [7 empty] | -0,8*2,0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [7 empty] | -0,6*2,0
|  | ostění:(1,0+1,95*2)*0,25 |  | 1.225 | [7 empty] | ostění:(1,0+1,95*2)*0,25
|  | 02, stěny:(3,45*2+2,6*2)*2,5 |  | 30.25 | [7 empty] | 02, stěny:(3,45*2+2,6*2)*2,5
|  | otvory:-0,8*2,0 |  | -1.6 | [7 empty] | otvory:-0,8*2,0
|  | -0,9*1,2 |  | -1.08 | [7 empty] | -0,9*1,2
|  | -1,2*1,2 |  | -1.44 | [7 empty] | -1,2*1,2
|  | 03, stěny:(1,9*4+0,45*4)*(2,5-2,0) |  | 4.7 | [7 empty] | 03, stěny:(1,9*4+0,45*4)*(2,5-2,0)
|  | otvory:-0,6*0,15 |  | -0.09 | [7 empty] | otvory:-0,6*0,15
|  | ostění:0,6*3*0,2 |  | 0.36 | [7 empty] | ostění:0,6*3*0,2
|  | 04, stěny:4,5*1,65*2+(4,5+2,77)*0,5*0,95*2 |  | 21.7565 | [7 empty] | 04, stěny:4,5*1,65*2+(4,5+2,77)*0,5*0,95*2
|  | 3,0*1,25+3,0*(1,65+1,3)-1,75*1,3 |  | 10.325 | [7 empty] | 3,0*1,25+3,0*(1,65+1,3)-1,75*1,3
|  | 1,75*1,42+1,42*0,9*0,5*2 |  | 3.763 | [7 empty] | 1,75*1,42+1,42*0,9*0,5*2
|  | otvory:-1,75*2,1 |  | -3.675 | [7 empty] | otvory:-1,75*2,1
|  | -0,9*1,2 |  | -1.08 | [7 empty] | -0,9*1,2
|  | -0,65*0,65 |  | -0.4225 | [7 empty] | -0,65*0,65
|  | -0,35*0,35 |  | -0.1225 | [7 empty] | -0,35*0,35
|  | ostění:(1,75+2,1*2)*0,2 |  | 1.19 | [7 empty] | ostění:(1,75+2,1*2)*0,2
|  | (0,9+1,2*2)*0,2 |  | 0.66 | [7 empty] | (0,9+1,2*2)*0,2
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 15981.1956 |  | 1.0127 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 15981.1956 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější | [10 empty] | 1
22 | 622422121R00 | Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 10 % | m2 | 63.5745 | 95 | 6039.5775 | 0.01287 | 0.8182 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6039.5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | pohled západní:3,9*2,45+0,3*2,65 |  | 10.35 | [7 empty] | pohled západní:3,9*2,45+0,3*2,65
|  | 3,45*1,22+1,9*0,52+2,1*0,51+2,1*1,05*0,5 |  | 7.3705 | [7 empty] | 3,45*1,22+1,9*0,52+2,1*0,51+2,1*1,05*0,5
|  | zazděné okno, nová omítka:-0,9*1,2 |  | -1.08 | [7 empty] | zazděné okno, nová omítka:-0,9*1,2
|  | otvory:-1,75*2,1 |  | -3.675 | [7 empty] | otvory:-1,75*2,1
|  | -0,35*0,35 |  | -0.1225 | [7 empty] | -0,35*0,35
|  | ostění:(1,75+2,1*2)*0,15 |  | 0.8925 | [7 empty] | ostění:(1,75+2,1*2)*0,15
|  | pohled východní:3,45*1,22+0,3*2,65+3,9*2,45 |  | 14.559 | [7 empty] | pohled východní:3,45*1,22+0,3*2,65+3,9*2,45
|  | otvory:-0,65*0,65 |  | -0.4225 | [7 empty] | otvory:-0,65*0,65
|  | -0,6*0,6 |  | -0.36 | [7 empty] | -0,6*0,6
|  | ostění:0,6*3*0,2 |  | 0.36 | [7 empty] | ostění:0,6*3*0,2
|  | pohled jižní:5,5*1,22+5,5*2,95*0,5+2,5*2+0,25*2 |  | 20.3225 | [7 empty] | pohled jižní:5,5*1,22+5,5*2,95*0,5+2,5*2+0,25*2
|  | otvory:-0,9*1,2 |  | -1.08 | [7 empty] | otvory:-0,9*1,2
|  | ostění:(0,9+1,2*2)*0,2 |  | 0.66 | [7 empty] | ostění:(0,9+1,2*2)*0,2
|  | pohled severní:5,5*2,45+(5,5+2,15)*0,5*1,8 |  | 20.36 | [7 empty] | pohled severní:5,5*2,45+(5,5+2,15)*0,5*1,8
|  | posunuté okno:-1,2*1,2 |  | -1.44 | [7 empty] | posunuté okno:-1,2*1,2
|  | otvory:-1,0*2,2 |  | -2.2 | [7 empty] | otvory:-1,0*2,2
|  | -1,2*1,2 |  | -1.44 | [7 empty] | -1,2*1,2
|  | ostění:(1,0+2,1*2)*0,1 |  | 0.52 | [7 empty] | ostění:(1,0+2,1*2)*0,1
23 | 622421143R00 | Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 | m2 | 2.1 | 409 | 858.9 | 0.05258 | 0.11042 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 858.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | po posunutí okna:0,3*1,2 |  | 0.36 | [7 empty] | po posunutí okna:0,3*1,2
|  | ostění:(0,9+1,2*2)*0,2 |  | 0.66 | [7 empty] | ostění:(0,9+1,2*2)*0,2
|  | po zazděném okně:0,9*1,2 |  | 1.08 | [7 empty] | po zazděném okně:0,9*1,2
24 | 622471317R00 | Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 | m2 | 65.6745 | 158 | 10376.571 | 0.00076 | 0.049913 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10376.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | pohled západní:3,9*2,45+0,3*2,65 |  | 10.35 | [7 empty] | pohled západní:3,9*2,45+0,3*2,65
|  | 3,45*1,22+1,9*0,52+2,1*0,51+2,1*1,05*0,5 |  | 7.3705 | [7 empty] | 3,45*1,22+1,9*0,52+2,1*0,51+2,1*1,05*0,5
|  | otvory:-1,75*2,1 |  | -3.675 | [7 empty] | otvory:-1,75*2,1
|  | -0,35*0,35 |  | -0.1225 | [7 empty] | -0,35*0,35
|  | ostění:(1,75+2,1*2)*0,15 |  | 0.8925 | [7 empty] | ostění:(1,75+2,1*2)*0,15
|  | pohled východní:3,45*1,22+0,3*2,65+3,9*2,45 |  | 14.559 | [7 empty] | pohled východní:3,45*1,22+0,3*2,65+3,9*2,45
|  | otvory:-0,65*0,65 |  | -0.4225 | [7 empty] | otvory:-0,65*0,65
|  | -0,6*0,6 |  | -0.36 | [7 empty] | -0,6*0,6
|  | ostění:0,6*3*0,2 |  | 0.36 | [7 empty] | ostění:0,6*3*0,2
|  | pohled jižní:5,5*1,22+5,5*2,95*0,5+2,5*2+0,25*2 |  | 20.3225 | [7 empty] | pohled jižní:5,5*1,22+5,5*2,95*0,5+2,5*2+0,25*2
|  | otvory:-0,9*1,2 |  | -1.08 | [7 empty] | otvory:-0,9*1,2
|  | ostění:(0,9+1,2*2)*0,2 |  | 0.66 | [7 empty] | ostění:(0,9+1,2*2)*0,2
|  | pohled severní:5,5*2,45+(5,5+2,15)*0,5*1,8 |  | 20.36 | [7 empty] | pohled severní:5,5*2,45+(5,5+2,15)*0,5*1,8
|  | otvory:-0,9*1,2 |  | -1.08 | [7 empty] | otvory:-0,9*1,2
|  | -1,0*2,2 |  | -2.2 | [7 empty] | -1,0*2,2
|  | -1,2*1,2 |  | -1.44 | [7 empty] | -1,2*1,2
|  | ostění:(1,0+2,1*2)*0,1 |  | 0.52 | [7 empty] | ostění:(1,0+2,1*2)*0,1
|  | (0,9+1,2*2)*0,2 |  | 0.66 | [7 empty] | (0,9+1,2*2)*0,2
| Celkem za | 62 Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 17275.0485 |  | 0.97853 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 17275.0485 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů | [10 empty] | 1
25 | 064 07 001 | Dveře vchodové dřevěné 1křídlové 850/1970mm plné, zateplené, uzamyk., vč.zárubně rámové, D+M | kus | 1 | 24220 | 24220 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 69 | 1 | 24220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Typový výrobek. | [8 empty] | Typový výrobek. |  | 3
|  | Kompletní specifikace viz "Výpis výrobků" výkres č.16 část D.1.1, tabulka "Specifikace otvorových výplní", označení V.01 a Technická zpráva stavební části. | [8 empty] | Kompletní specifikace viz "Výpis výrobků" výkres č.16 část D.1.1, tabulka "Specifikace otvorových výplní", označení V.01 a Technická zpráva stavební části. |  | 3
|  | Včetně příslušenství. | [8 empty] | Včetně příslušenství. |  | 3
26 | 064 07 002 | Dveře vchodové dřevěné 2křídlové 1600/1970mm plné, zateplené, uzamyk., vč.zárubně rámové, D+M | kus | 1 | 48700 | 48700 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 63 | 1 | 48700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Typový výrobek. | [8 empty] | Typový výrobek. |  | 3
|  | Kompletní specifikace viz "Výpis výrobků" výkres č.16 část D.1.1, tabulka "Specifikace otvorových výplní", označení V.02 a Technická zpráva stavební části. | [8 empty] | Kompletní specifikace viz "Výpis výrobků" výkres č.16 část D.1.1, tabulka "Specifikace otvorových výplní", označení V.02 a Technická zpráva stavební části. |  | 3
|  | Včetně příslušenství. | [8 empty] | Včetně příslušenství. |  | 3
27 | 064 07 003 | Okno dřevěné jednokřídlové nečleněné 600/600mm vč.rámu a příslušenství, D+M | kus | 1 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 65 | 1 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Typový výrobek. | [8 empty] | Typový výrobek. |  | 3
|  | Kompletní specifikace viz "Výpis výrobků" výkres č.16 část D.1.1, tabulka "Specifikace otvorových výplní", označení V.03 a Technická zpráva stavební části. | [8 empty] | Kompletní specifikace viz "Výpis výrobků" výkres č.16 část D.1.1, tabulka "Specifikace otvorových výplní", označení V.03 a Technická zpráva stavební části. |  | 3
28 | 064 07 004 | Okno dřevěné jednokřídlové nečleněné 900/1200mm vč.rámu a příslušenství, D+M | kus | 2 | 8050 | 16100 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 68 | 1 | 16100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Typový výrobek. | [8 empty] | Typový výrobek. |  | 3
|  | Kompletní specifikace viz "Výpis výrobků" výkres č.16 část D.1.1, tabulka "Specifikace otvorových výplní", označení V.04 a Technická zpráva stavební části. | [8 empty] | Kompletní specifikace viz "Výpis výrobků" výkres č.16 část D.1.1, tabulka "Specifikace otvorových výplní", označení V.04 a Technická zpráva stavební části. |  | 3
29 | 064 07 005 | Protihluková žaluzie ventil. 630/630mm, hl.400mm z Pz plechu, vč,příslušenství, D+M | kus | 1 | 14980 | 14980 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 67 | 1 | 14980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Typový výrobek. | [8 empty] | Typový výrobek. |  | 3
|  | Kompletní specifikace viz "Výpis výrobků" výkres č.16 část D.1.1, tabulka "Specifikace otvorových výplní", označení V.05 a Technická zpráva stavební části. | [8 empty] | Kompletní specifikace viz "Výpis výrobků" výkres č.16 část D.1.1, tabulka "Specifikace otvorových výplní", označení V.05 a Technická zpráva stavební části. |  | 3
|  | Včetně montážního a kotevního materiálu. | [8 empty] | Včetně montážního a kotevního materiálu. |  | 3
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 107100 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 107100 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrskách staveb | [10 empty] | 1
30 | 093 07 001 | Vyplnění spár asfaltovou zálivkou | m | 8 | 145 | 1160 | 0.0043 | 0.0344 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Asfaltová zálivka spáry mezi základovým blokem a podlahou. | [8 empty] | Asfaltová zálivka spáry mezi základovým blokem a podlahou. |  | 3
|  | 04 technické zázemí, základový blok:1,0*2+3,0*2 |  | 8 | [7 empty] | 04 technické zázemí, základový blok:1,0*2+3,0*2
31 | 622300172RT2 | Těsnění napojovacích spár tmelem včetně dodávky tmelu | m | 8 | 70 | 560 | 0.00011 | 0.00088 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Dotěsnění profilů trvale pružným tmelem. | [8 empty] | Dotěsnění profilů trvale pružným tmelem. |  | 3
|  | 04 technické zázemí, základový blok:1,0*2+3,0*2 |  | 8 | [7 empty] | 04 technické zázemí, základový blok:1,0*2+3,0*2
| Celkem za | 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb |  |  |  | 1720 |  | 0.03528 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [10 empty] | 1
32 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m | m2 | 99.75 | 48 | 4788 | 0.01838 | 1.8334 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Včetně kotvení lešení. | [8 empty] | Včetně kotvení lešení. |  | 3
|  | (4,2*2+5,5)*4,5 |  | 62.55 | [7 empty] | (4,2*2+5,5)*4,5
|  | (3,45*2+5,5)*3,0 |  | 37.2 | [7 empty] | (3,45*2+5,5)*3,0
33 | 941941191R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 | m2 | 99.75 | 29 | 2892.75 | 0.00085 | 0.084788 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2892.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | (4,2*2+5,5)*4,5 |  | 62.55 | [7 empty] | (4,2*2+5,5)*4,5
|  | (3,45*2+5,5)*3,0 |  | 37.2 | [7 empty] | (3,45*2+5,5)*3,0
34 | 941941831R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | m2 | 99.75 | 35 | 3491.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3491.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | (4,2*2+5,5)*4,5 |  | 62.55 | [7 empty] | (4,2*2+5,5)*4,5
|  | (3,45*2+5,5)*3,0 |  | 37.2 | [7 empty] | (3,45*2+5,5)*3,0
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 11172 |  | 1.9182 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 11172 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [10 empty] | 1
35 | 952901221 | Závěrečný úklid budov | m2 | 42.075 | 55 | 2314.125 | 4e-05 | 0.001683 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2314.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. | [8 empty] | Zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. |  | 3
|  | 7,65*5,5 |  | 42.075 | [7 empty] | 7,65*5,5
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 2314.125 |  | 0.001683 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 2314.125 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [10 empty] | 1
36 | 962032432R00 | Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC | m3 | 0.162 | 540 | 87.48 | 0.0011 | 0.0001782 | -1.175 | -0.19035 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 03, posunutí okna:0,3*1,2*0,45 |  | 0.162 | [7 empty] | 03, posunutí okna:0,3*1,2*0,45
37 | 096 07 001 | Prořez podlahy hl. 250 mm, beton prostý | m | 15.6 | 255 | 3978 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | 02 provozní místnost:3,2*2+0,6*2 |  | 7.6 | [7 empty] | 02 provozní místnost:3,2*2+0,6*2
|  | 04 technické zázemí:1,0*2+3,0*2 |  | 8 | [7 empty] | 04 technické zázemí:1,0*2+3,0*2
38 | 965042131RT2 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm | m3 | 0.492 | 2630 | 1293.96 | 0 | 0 | -2.2 | -1.0824 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1293.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 02 provozní místnost:3,2*0,6*0,1 |  | 0.192 | [7 empty] | 02 provozní místnost:3,2*0,6*0,1
|  | 04 technické zázemí:1,0*3,0*0,1 |  | 0.3 | [7 empty] | 04 technické zázemí:1,0*3,0*0,1
39 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 0.738 | 2630 | 1940.94 | 0 | 0 | -2 | -1.476 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1940.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 02 provozní místnost, podkladní beton:3,2*0,6*0,15 |  | 0.288 | [7 empty] | 02 provozní místnost, podkladní beton:3,2*0,6*0,15
|  | 04 technické zázemí, podkladní beton:1,0*3,0*0,15 |  | 0.45 | [7 empty] | 04 technické zázemí, podkladní beton:1,0*3,0*0,15
40 | 965081713RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické | m2 | 6.175 | 65 | 401.375 | 0 | 0 | -0.02 | -0.1235 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 401.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 01 předsíň:1,45*1,9 |  | 2.755 | [7 empty] | 01 předsíň:1,45*1,9
|  | 03 sociální zázemí:1,9*1,9-(0,9+1,0)*0,1 |  | 3.42 | [7 empty] | 03 sociální zázemí:1,9*1,9-(0,9+1,0)*0,1
41 | 965081702R00 | Bourání soklíků z dlažeb keramických | m | 4.8 | 18 | 86.4 | 0 | 0 | -0.0004 | -0.00192 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 01 předsíň:1,45*2+1,9*2+0,25*2-1,0-0,8-0,6 |  | 4.8 | [7 empty] | 01 předsíň:1,45*2+1,9*2+0,25*2-1,0-0,8-0,6
42 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 11.11 | 81 | 899.91 | 0 | 0 | -0.068 | -0.75548 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 899.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 03 sociální zázemí:(0,7+0,45*2+0,9)*1,7 |  | 4.25 | [7 empty] | 03 sociální zázemí:(0,7+0,45*2+0,9)*1,7
|  | sprchový kout:(0,1*2+0,45*2+0,9*2)*2,0 |  | 5.8 | [7 empty] | sprchový kout:(0,1*2+0,45*2+0,9*2)*2,0
|  | (0,45*2+0,55*2)*0,15 |  | 0.3 | [7 empty] | (0,45*2+0,55*2)*0,15
|  | (0,55+0,45)*0,1 |  | 0.1 | [7 empty] | (0,55+0,45)*0,1
|  | parapety:(0,9*3+0,6)*0,2 |  | 0.66 | [7 empty] | parapety:(0,9*3+0,6)*0,2
43 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 | kus | 3 | 60 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | vstupní dveře 800/1970:1 |  | 1 | [7 empty] | vstupní dveře 800/1970:1
|  | dvoukřídlové vstupní dveře 1600/1970:2 |  | 2 | [7 empty] | dvoukřídlové vstupní dveře 1600/1970:2
44 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1.6 | 285 | 456 | 0.00117 | 0.001872 | -0.076 | -0.1216 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | vstupní dveře 800/1970:0,8*2,0 |  | 1.6 | [7 empty] | vstupní dveře 800/1970:0,8*2,0
45 | 968062456R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 3.2 | 170 | 544 | 0.001 | 0.0032 | -0.067 | -0.2144 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | dvoukřídlové vstupní dveře 1600/1970:1,6*2,0 |  | 3.2 | [7 empty] | dvoukřídlové vstupní dveře 1600/1970:1,6*2,0
46 | 968061112R00 | Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 | kus | 4 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | okno 600/600:1 |  | 1 | [7 empty] | okno 600/600:1
|  | okno 900/1200:3 |  | 3 | [7 empty] | okno 900/1200:3
47 | 968062244R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 | m2 | 0.36 | 199 | 71.64 | 0.00219 | 0.0007884 | -0.041 | -0.01476 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | okno 600/600:0,6*0,6*1 |  | 0.36 | [7 empty] | okno 600/600:0,6*0,6*1
48 | 968062245R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2 | m2 | 3.24 | 116 | 375.84 | 0.001 | 0.00324 | -0.031 | -0.10044 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 375.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | okno 900/1200:0,9*1,2*3 |  | 3.24 | [7 empty] | okno 900/1200:0,9*1,2*3
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 10343.545 |  | 0.0092786 |  | -4.0808 |  |  | 4 |  |  |  |  | 10343.545 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [10 empty] | 1
49 | 978011121R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % | m2 | 15.145 | 42 | 636.09 | 0 | 0 | -0.004 | -0.06058 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 636.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 01, strop:1,45*1,9 |  | 2.755 | [7 empty] | 01, strop:1,45*1,9
|  | 02, strop:3,45*2,6 |  | 8.97 | [7 empty] | 02, strop:3,45*2,6
|  | 03, strop:1,9*1,9-(1,0+0,9)*0,1 |  | 3.42 | [7 empty] | 03, strop:1,9*1,9-(1,0+0,9)*0,1
50 | 978013121R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % | m2 | 75.5645 | 35 | 2644.7575 | 0 | 0 | -0.004 | -0.30226 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2644.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 01, stěny:(1,45*2+1,9*2)*(2,5-0,15) |  | 15.745 | [7 empty] | 01, stěny:(1,45*2+1,9*2)*(2,5-0,15)
|  | otvory:-1,0*2,1 |  | -2.1 | [7 empty] | otvory:-1,0*2,1
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [7 empty] | -0,8*2,0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [7 empty] | -0,6*2,0
|  | ostění:(1,0+1,95*2)*0,25 |  | 1.225 | [7 empty] | ostění:(1,0+1,95*2)*0,25
|  | 02, stěny:(3,45*2+2,6*2)*2,5 |  | 30.25 | [7 empty] | 02, stěny:(3,45*2+2,6*2)*2,5
|  | otvory:-0,8*2,0 |  | -1.6 | [7 empty] | otvory:-0,8*2,0
|  | -0,9*1,2 |  | -1.08 | [7 empty] | -0,9*1,2
|  | -1,2*1,2 |  | -1.44 | [7 empty] | -1,2*1,2
|  | 03, stěny:(1,9*4+0,45*4)*(2,5-2,0) |  | 4.7 | [7 empty] | 03, stěny:(1,9*4+0,45*4)*(2,5-2,0)
|  | otvory:-0,6*0,15 |  | -0.09 | [7 empty] | otvory:-0,6*0,15
|  | ostění:0,6*3*0,2 |  | 0.36 | [7 empty] | ostění:0,6*3*0,2
|  | 04, stěny:4,5*1,65*2+(4,5+2,77)*0,5*0,95*2 |  | 21.7565 | [7 empty] | 04, stěny:4,5*1,65*2+(4,5+2,77)*0,5*0,95*2
|  | 3,0*1,25+3,0*(1,65+1,3)-1,75*1,3 |  | 10.325 | [7 empty] | 3,0*1,25+3,0*(1,65+1,3)-1,75*1,3
|  | 1,75*1,42+1,42*0,9*0,5*2 |  | 3.763 | [7 empty] | 1,75*1,42+1,42*0,9*0,5*2
|  | otvory:-1,75*2,1 |  | -3.675 | [7 empty] | otvory:-1,75*2,1
|  | -0,9*1,2 |  | -1.08 | [7 empty] | -0,9*1,2
|  | -0,65*0,65 |  | -0.4225 | [7 empty] | -0,65*0,65
|  | -0,35*0,35 |  | -0.1225 | [7 empty] | -0,35*0,35
|  | ostění:(1,75+2,1*2)*0,2 |  | 1.19 | [7 empty] | ostění:(1,75+2,1*2)*0,2
|  | (0,9+1,2*2)*0,2 |  | 0.66 | [7 empty] | (0,9+1,2*2)*0,2
51 | 978015221R00 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 % | m2 | 63.5745 | 37 | 2352.2565 | 0 | 0 | -0.005 | -0.31787 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2352.2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | pohled západní:3,9*2,45+0,3*2,65 |  | 10.35 | [7 empty] | pohled západní:3,9*2,45+0,3*2,65
|  | 3,45*1,22+1,9*0,52+2,1*0,51+2,1*1,05*0,5 |  | 7.3705 | [7 empty] | 3,45*1,22+1,9*0,52+2,1*0,51+2,1*1,05*0,5
|  | zazděné okno, nová omítka:-0,9*1,2 |  | -1.08 | [7 empty] | zazděné okno, nová omítka:-0,9*1,2
|  | otvory:-1,75*2,1 |  | -3.675 | [7 empty] | otvory:-1,75*2,1
|  | -0,35*0,35 |  | -0.1225 | [7 empty] | -0,35*0,35
|  | ostění:(1,75+2,1*2)*0,15 |  | 0.8925 | [7 empty] | ostění:(1,75+2,1*2)*0,15
|  | pohled východní:3,45*1,22+0,3*2,65+3,9*2,45 |  | 14.559 | [7 empty] | pohled východní:3,45*1,22+0,3*2,65+3,9*2,45
|  | otvory:-0,65*0,65 |  | -0.4225 | [7 empty] | otvory:-0,65*0,65
|  | -0,6*0,6 |  | -0.36 | [7 empty] | -0,6*0,6
|  | ostění:0,6*3*0,2 |  | 0.36 | [7 empty] | ostění:0,6*3*0,2
|  | pohled jižní:5,5*1,22+5,5*2,95*0,5+2,5*2+0,25*2 |  | 20.3225 | [7 empty] | pohled jižní:5,5*1,22+5,5*2,95*0,5+2,5*2+0,25*2
|  | otvory:-0,9*1,2 |  | -1.08 | [7 empty] | otvory:-0,9*1,2
|  | ostění:(0,9+1,2*2)*0,2 |  | 0.66 | [7 empty] | ostění:(0,9+1,2*2)*0,2
|  | pohled severní:5,5*2,45+(5,5+2,15)*0,5*1,8 |  | 20.36 | [7 empty] | pohled severní:5,5*2,45+(5,5+2,15)*0,5*1,8
|  | posunuté okno:-1,2*1,2 |  | -1.44 | [7 empty] | posunuté okno:-1,2*1,2
|  | otvory:-1,0*2,2 |  | -2.2 | [7 empty] | otvory:-1,0*2,2
|  | -1,2*1,2 |  | -1.44 | [7 empty] | -1,2*1,2
|  | ostění:(1,0+2,1*2)*0,1 |  | 0.52 | [7 empty] | ostění:(1,0+2,1*2)*0,1
52 | 973031326R00 | Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 45cm | kus | 2 | 220 | 440 | 0.00049 | 0.00098 | -0.049 | -0.098 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | nový ocelový překlad nad větracím otvorem:2 |  | 2 | [7 empty] | nový ocelový překlad nad větracím otvorem:2
53 | 973031336R00 | Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 45 cm | kus | 2 | 290 | 580 | 0.00049 | 0.00098 | -0.098 | -0.196 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | nový ocelový překlad nad posunutým oknem:2 |  | 2 | [7 empty] | nový ocelový překlad nad posunutým oknem:2
54 | 970031160R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm | m | 1.2 | 2600 | 3120 | 0 | 0 | -0.00214 | -0.002568 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 04 technické zázemí, 1 prostup pro DN80, zdivo tl.450mm:0,45*1 |  | 0.45 | [7 empty] | 04 technické zázemí, 1 prostup pro DN80, zdivo tl.450mm:0,45*1
|  | 04 technické zázemí, 1 prostup pro DN125, zdivo tl.450mm:0,45*1 |  | 0.45 | [7 empty] | 04 technické zázemí, 1 prostup pro DN125, zdivo tl.450mm:0,45*1
|  | 03, prostup z kabelového kanálu, zdivo tl.300mm:0,3*1 |  | 0.3 | [7 empty] | 03, prostup z kabelového kanálu, zdivo tl.300mm:0,3*1
55 | 971038351R00 | Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 45 cm | kus | 2 | 161 | 322 | 0.00133 | 0.00266 | -0.047 | -0.094 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 02, větrací otvor 300x300mm:1 |  | 1 | [7 empty] | 02, větrací otvor 300x300mm:1
|  | 02, větrací otvor 250x250mm:1 |  | 1 | [7 empty] | 02, větrací otvor 250x250mm:1
56 | 971038451R00 | Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 45 cm | kus | 1 | 222 | 222 | 0.00133 | 0.00133 | -0.129 | -0.129 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 04, prostup pro ventilátor 350x350mm:1 |  | 1 | [7 empty] | 04, prostup pro ventilátor 350x350mm:1
57 | 971038591R00 | Vybourání otvorů cihly duté pl. 1 m2, nad 15 cm | m3 | 0.1901 | 960 | 182.496 | 0.00182 | 0.00034598 | -1.5 | -0.28515 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 182.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 04, prostup pro žaluzii 650x650mm, zeď tl.450mm:0,65*0,65*0,45 |  | 0.1901 | [7 empty] | 04, prostup pro žaluzii 650x650mm, zeď tl.450mm:0,65*0,65*0,45
58 | 097 07 001 | Prostup pro kabely do kabelového kanálu DN200 | kpl | 1 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 153 | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Otvor jádrovým vývrtem d200mm přes stávající základ šířky 600mm, prostup bude zatěsněn vodotěsnou montážní pěnou. | [8 empty] | Otvor jádrovým vývrtem d200mm přes stávající základ šířky 600mm, prostup bude zatěsněn vodotěsnou montážní pěnou. |  | 3
59 | 097 07 002 | Prostup pro potrubí zdravotní instalace DN100 z armaturní šachty přes základ do objektu | kpl | 1 | 2750 | 2750 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 154 | 1 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Otvor jádrovým vývrtem d100mm přes stávající základ šířky 600mm a betonovou stěnou armaturní šachty tl.300mm, prostup bude zatěsněn vodotěsnou montážní pěnou. | [8 empty] | Otvor jádrovým vývrtem d100mm přes stávající základ šířky 600mm a betonovou stěnou armaturní šachty tl.300mm, prostup bude zatěsněn vodotěsnou montážní pěnou. |  | 3
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 15749.6 |  | 0.006296 |  | -1.4854 |  |  | 4 |  |  |  |  | 15749.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [10 empty] | 1
60 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu | t | 15.6767 | 250 | 3919.167 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3919.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 3919.167 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 3919.167 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě | [10 empty] | 1
61 | 711140102R00 | Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst | m2 | 4.92 | 14 | 68.88 | 0 | 0 | -0.00974 | -0.047921 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 68.88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 02 provozní místnost:3,2*0,6 |  | 1.92 | [7 empty] | 02 provozní místnost:3,2*0,6
|  | 04 technické zázemí:1,0*3,0 |  | 3 | [7 empty] | 04 technické zázemí:1,0*3,0
62 | 711111002RZ1 | Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku | m2 | 1.6 | 30 | 48 | 0.00044 | 0.000704 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | kabelový kanál:3,2*0,5 |  | 1.6 | [7 empty] | kabelový kanál:3,2*0,5
63 | 711112002RZ1 | Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena 1x nátěr - včetné dodávky asfaltového laku | m2 | 4.44 | 44 | 195.36 | 0.00063 | 0.0027972 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 195.36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | kabelový kanál:(3,2*2+0,5*2)*0,6 |  | 4.44 | [7 empty] | kabelový kanál:(3,2*2+0,5*2)*0,6
64 | 711141559 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky asf.modifik.natav.pásu | m2 | 1.6 | 170 | 272 | 0.00559 | 0.008944 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 51 | 2 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | kabelový kanál:3,2*0,5 |  | 1.6 | [7 empty] | kabelový kanál:3,2*0,5
65 | 711142559 | Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky asf.modifik.natav.pásu | m2 | 4.44 | 195 | 865.8 | 0.00598 | 0.026551 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 52 | 2 | 0 | 865.8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | kabelový kanál:(3,2*2+0,5*2)*0,6 |  | 4.44 | [7 empty] | kabelový kanál:(3,2*2+0,5*2)*0,6
66 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | t | 0.038996 | 820 | 31.977 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 31.977 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 1482.017 |  | 0.038996 |  | -0.047921 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 1482.017 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [10 empty] | 1
67 | 713100832R00 | Odstr. tepelné izolace z min. desek tl. do 200 mm | m2 | 14.61 | 16 | 233.76 | 0 | 0 | -0.006 | -0.08766 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 233.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 04 technické zázemí:(0,46+1,22+2,77)*3,0+0,9*1,4 |  | 14.61 | [7 empty] | 04 technické zázemí:(0,46+1,22+2,77)*3,0+0,9*1,4
68 | 713111130RT1 | Izolace tepelné stropů, vložené mezi krokve 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 14.1932 | 68 | 965.1376 | 0.00023 | 0.0032644 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 965.1376 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | 04 technické zázemí:(0,48+1,24+2,78)*3,0+1,333*1,04*0,5 |  | 14.1932 | [7 empty] | 04 technické zázemí:(0,48+1,24+2,78)*3,0+1,333*1,04*0,5
69 | 63151374.A | Deska z minerální plsti tl.100 mm | m2 | 15.6125 | 120 | 1873.5 | 0.003 | 0.046837 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 63151374.A | 2 | 0 | 1873.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | ztratné 10% | [8 empty] | ztratné 10% |  | 3
|  | 04 technické zázemí:14,1932*1,1 |  | 15.6125 | [7 empty] | 04 technické zázemí:14,1932*1,1
70 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0.050102 | 750 | 37.5765 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 37.5765 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 3109.9741 |  | 0.050102 |  | -0.08766 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 3109.9741 | 0 | 0 | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | [10 empty] | 1
71 | 721 07 001 | Kanalizační potrubí PP-HT DN100 včetně směr. a připoj. tvarovek, D+M | m | 1 | 490 | 490 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 136 | 2 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | připojovací potrubí WC:1,0 |  | 1 | [7 empty] | připojovací potrubí WC:1,0
72 | 721 07 002 | Kanalizační potrubí PP-HT DN40 včetně směr. a připoj. tvarovek, D+M | m | 1 | 490 | 490 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 137 | 2 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | připojovací potrubí pro podlahovou vpust:1,0 |  | 1 | [7 empty] | připojovací potrubí pro podlahovou vpust:1,0
73 | 721 07 003 | Flexi hadice DN40, D+M | m | 1 | 220 | 220 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 142 | 2 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | připojovací potrubí pro umyvadlo:1,0 |  | 1 | [7 empty] | připojovací potrubí pro umyvadlo:1,0
74 | 721 07 004 | Vyvedení odpadních výustek DN100, D+M | kus | 1 | 110 | 110 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 138 | 2 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
75 | 721 07 005 | Vyvedení odpadních výustek DN40, D+M | kus | 2 | 70 | 140 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 139 | 2 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
76 | 721 07 006 | Připojovací souprava DN 90/110 pro napojení WC D+M | kpl | 1 | 1235 | 1235 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 143 | 2 | 0 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
77 | 721 07 007 | Podlahová vpust, spodní odtok DN50 provedení nerezová ocel + plast, D+M | kus | 1 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 145 | 2 | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
78 | 721 07 008 | Stavební práce pro montáž vnitřního kanalizačního potrubí | kpl | 1 | 4050 | 4050 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 144 | 2 | 0 | 4050 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Položka zahrnuje vysekání a začištění drážek pro uložení potrubí, prostupy a jejich zatěsnění, zapravení rýh po demontáži stávajících rozvodů, ... | [8 empty] | Položka zahrnuje vysekání a začištění drážek pro uložení potrubí, prostupy a jejich zatěsnění, zapravení rýh po demontáži stávajících rozvodů, ... |  | 3
79 | 720 07 009 | Demontáž stávajících připojovacích potrubí vč. likvidace | kpl | 1 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 33 | 2 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 13085 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 13085 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | [10 empty] | 1
80 | 722 07 001 | Vodovodní potrubí PP-R PN20 32x5,4mm včetně tvarovek a fitinek, D+M | m | 12 | 140 | 1680 | 0.00043 | 0.00516 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 124 | 2 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
81 | 722 07 002 | Vodovodní potrubí PP-R PN20 25x4,2mm včetně tvarovek a fitinek, D+M | m | 6 | 130 | 780 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 125 | 2 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
82 | 722 07 003 | Tepelná izolace potrubí 32x20 mm, D+M | m | 12 | 65 | 780 | 7e-05 | 0.00084 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 126 | 2 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu v základním provedení s podélným nářezem pro další dělení. | [8 empty] | Trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu v základním provedení s podélným nářezem pro další dělení. |  | 3
|  | Vč.montážního příslušenství (spony, upevňovací pásky, tvarovky, lepenka). | [8 empty] | Vč.montážního příslušenství (spony, upevňovací pásky, tvarovky, lepenka). |  | 3
83 | 722 07 004 | Tepelná izolace potrubí 25x20 mm, D+M | m | 6 | 61 | 366 | 7e-05 | 0.00042 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 127 | 2 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu v základním provedení s podélným nářezem pro další dělení. | [8 empty] | Trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu v základním provedení s podélným nářezem pro další dělení. |  | 3
|  | Vč.montážního příslušenství (spony, upevňovací pásky, tvarovky, lepenka). | [8 empty] | Vč.montážního příslušenství (spony, upevňovací pásky, tvarovky, lepenka). |  | 3
84 | 722290226 | Zkouška tlaková těsnosti vodovodu DN15-20 | m | 18 | 35 | 630 | 0.00018 | 0.00324 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 128 | 2 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [8 empty] | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. |  | 3
85 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 15-20 | m | 18 | 22 | 396 | 1e-05 | 0.00018 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 129 | 2 | 0 | 396 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Včetně dodání vody a desinfekčního prostředku. | [8 empty] | Včetně dodání vody a desinfekčního prostředku. |  | 3
86 | 722 07 005 | Vyvedení a upevnění vodovodních výustek DN15, D+M | kus | 7 | 150 | 1050 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 130 | 2 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | WC, sprcha, umývadlo, ohřívač. | [8 empty] | WC, sprcha, umývadlo, ohřívač. |  | 3
87 | 722 07 006 | Stavební práce pro montáž vnitřního vodovodního potrubí | kpl | 1 | 9800 | 9800 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 131 | 2 | 0 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Položka zahrnuje vysekání a začištění drážek pro uložení potrubí, prostupy a jejich zatěsnění, zapravení rýh po demontáži stávajících rozvodů, ... | [8 empty] | Položka zahrnuje vysekání a začištění drážek pro uložení potrubí, prostupy a jejich zatěsnění, zapravení rýh po demontáži stávajících rozvodů, ... |  | 3
88 | 722 07 007 | Napojení nových rozvodů na stávající potrubí | kpl | 1 | 1650 | 1650 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 132 | 2 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
89 | 976085311 | Vybourání rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 | kus | 1 | 260 | 260 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 134 | 2 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | stávající zakrytí armaturní šachty | [8 empty] | stávající zakrytí armaturní šachty |  | 3
|  | poklop ocelový 700x800mm:1 |  | 1 | [7 empty] | poklop ocelový 700x800mm:1
90 | 722 07 008 | Poklop kompozitní 700x800mm, tepelně izolovaný D+M | m | 1 | 4980 | 4980 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 135 | 2 | 0 | 4980 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | armaturní šachta | [8 empty] | armaturní šachta |  | 3
91 | 722 07 009 | Demontáž stáv.rozvodů z PP trubek DN15-20 vč.likvidace | kpl | 1 | 1700 | 1700 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 133 | 2 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 24072 |  | 0.00984 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 24072 | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty | [10 empty] | 1
92 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 1 | 175 | 175 | 0 | 0 | -0.01933 | -0.01933 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
93 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 | 115 | 115 | 0 | 0 | -0.01946 | -0.01946 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
94 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné nebo stojánkové | soubor | 1 | 66 | 66 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 30 | 2 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
95 | 725849200 | Demontáž baterií sprchových | kus | 1 | 138 | 138 | 0.00013 | 0.00013 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 31 | 2 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
96 | 725539105 | Demontáž elektr.ohřívačů | soubor | 1 | 1000 | 1000 | 0.02882 | 0.02882 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 32 | 2 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
97 | 725219201R00 | Montáž umyvadel na konzoly | soubor | 1 | 1050 | 1050 | 0.00084 | 0.00084 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | Včetně dodání zápachové uzávěrky. | [8 empty] | Včetně dodání zápachové uzávěrky. |  | 3
98 | 725 07 001 | Umyvadlo závěsné keramické š.550mm bílé s otvorem pro stojánkovou baterii | kus | 1 | 1400 | 1400 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 107 | 2 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
99 | 725829202 | Montáž baterie umyvadlové stojánkové | kus | 1 | 240 | 240 | 0.00018 | 0.00018 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 108 | 2 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
100 | 725 07 002 | Baterie umyvadlová stojánková, páková provedení chrom | kus | 1 | 1450 | 1450 | 0.0013 | 0.0013 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 109 | 2 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
101 | 725 07 003 | Rohový kulový ventil DN15, provedení chrom, D+M | kus | 2 | 140 | 280 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 110 | 2 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
102 | 725119305R00 | Montáž klozetových mís | soubor | 1 | 1050 | 1050 | 0.00186 | 0.00186 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Vč.montážního příslušenství a sedátka. | [8 empty] | Vč.montážního příslušenství a sedátka. |  | 3
103 | 64238815 | Mísa klozetová závěsná s hlubokým splachováním bílá | kus | 1 | 2980 | 2980 | 0.0131 | 0.0131 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 64238815 | 2 | 0 | 2980 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | Pro montáž na předstěnové instalační systémy. | [8 empty] | Pro montáž na předstěnové instalační systémy. |  | 3
104 | 725 07 004 | Montážní rám pro závěsný klozet, splach. nádržka připoj.souprava, ovládací tlačítko, D+M | kus | 1 | 6200 | 6200 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 121 | 2 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
105 | 725 07 005 | Rohový kulový kohout DN15, provedení chrom D+M | kus | 1 | 19 | 19 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 112 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
106 | 725 07 006 | Revizní dvířka, D+M | kus | 1 | 560 | 560 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 122 | 2 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
107 | 725849200R00 | Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška | kus | 1 | 270 | 270 | 0.00013 | 0.00013 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
108 | 725 07 007 | Baterie sprchová nástěnná páková s hlavicí, chrom vč.vodící tyče a příslušenství, rozteče 150mm, D+M | sada | 1 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 113 | 2 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
109 | 725539105 | Montáž elektr.ohřívačů zásobníkových | soubor | 1 | 2100 | 2100 | 0.02882 | 0.02882 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 116 | 2 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. | [8 empty] | Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. |  | 3
|  | Včetně montážního příslušenství. | [8 empty] | Včetně montážního příslušenství. |  | 3
110 | 541322321 | Ohřívač vody elektrický 50 l, příkon 2kW | kus | 1 | 14500 | 14500 | 0.025 | 0.025 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 7 | 541322321 | 2 | 0 | 14500 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7
|  | Specifikace viz Technická zpráva. | [8 empty] | Specifikace viz Technická zpráva. |  | 3
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 36893 |  | 0.10018 |  | -0.03879 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 36893 | 0 | 0 | 0
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské | [10 empty] | 1
111 | 762342811R00 | Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm | m2 | 82.7036 | 30 | 2481.108 | 0 | 0 | -0.007 | -0.57893 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2481.108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | vyšší budova:5,0*2,75*2 |  | 27.5 | [7 empty] | vyšší budova:5,0*2,75*2
|  | (5,0+2,1)*0,5*1,98*2 |  | 14.058 | [7 empty] | (5,0+2,1)*0,5*1,98*2
|  | 2,9*2,05*0,5*2 |  | 5.945 | [7 empty] | 2,9*2,05*0,5*2
|  | nižší budova:3,85*4,52*2-2,1*0,95-2,46*3,12*0,5 |  | 28.9714 | [7 empty] | nižší budova:3,85*4,52*2-2,1*0,95-2,46*3,12*0,5
|  | (1,24+2,34)*0,5*1,74*2 |  | 6.2292 | [7 empty] | (1,24+2,34)*0,5*1,74*2
112 | 762342202 | Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva | m2 | 82.7036 | 145 | 11992.022 | 0.00413 | 0.34157 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 96 | 2 | 0 | 11992.022 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | vč.impregnace | [8 empty] | vč.impregnace |  | 3
|  | vyšší budova:5,0*2,75*2 |  | 27.5 | [7 empty] | vyšší budova:5,0*2,75*2
|  | (5,0+2,1)*0,5*1,98*2 |  | 14.058 | [7 empty] | (5,0+2,1)*0,5*1,98*2
|  | 2,9*2,05*0,5*2 |  | 5.945 | [7 empty] | 2,9*2,05*0,5*2
|  | nižší budova:3,85*4,52*2-2,1*0,95-2,46*3,12*0,5 |  | 28.9714 | [7 empty] | nižší budova:3,85*4,52*2-2,1*0,95-2,46*3,12*0,5
|  | (1,24+2,34)*0,5*1,74*2 |  | 6.2292 | [7 empty] | (1,24+2,34)*0,5*1,74*2
113 | 762 07 001 | Revize, příp.doplnění původní konstrukce krovu před montáží podhledu, včetně materiálu | kpl | 1 | 5100 | 5100 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 57 | 2 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
114 | 763611131 | Bednění z dřevoštěpkových desek tl.18mm na spodním líci krovu, D+M | m2 | 14.1932 | 247 | 3505.7204 | 0.01097 | 0.1557 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 60 | 2 | 0 | 3505.7204 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | 04 technické zázemí:(0,48+1,24+2,78)*3,0+1,333*1,04*0,5 |  | 14.1932 | [7 empty] | 04 technické zázemí:(0,48+1,24+2,78)*3,0+1,333*1,04*0,5
115 | 998762102R00 | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m | t | 0.49727 | 1310 | 651.4175 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 651.4175 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 762 Konstrukce tesařské |  |  |  | 23730.2679 |  | 0.49727 |  | -0.57893 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 23730.2679 | 0 | 0 | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské | [10 empty] | 1
116 | 764352810R00 | Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° | m | 15.95 | 28 | 446.6 | 0 | 0 | -0.00336 | -0.053592 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 446.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
117 | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm | m | 6.2 | 23 | 142.6 | 0 | 0 | -0.00226 | -0.014012 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 142.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
118 | 764359811R00 | Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45° | kus | 5 | 44 | 220 | 0 | 0 | -0.00115 | -0.00575 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
119 | 764352203R00 | Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm | m | 15.95 | 307 | 4896.65 | 0.00308 | 0.049126 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4896.65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | Položka je kalkulována včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací. | [8 empty] | Položka je kalkulována včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací. |  | 3
|  | 5,0*2+0,65+1,45+3,85 |  | 15.95 | [7 empty] | 5,0*2+0,65+1,45+3,85
120 | 764322220 | Oplechování okapů a štítů Pz, tvrdá krytina rš 330 mm | m | 40.65 | 110 | 4471.5 | 0.0018 | 0.07317 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 83 | 2 | 0 | 4471.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | oplechování okapů:5,0*2+0,65+1,45+3,85 |  | 15.95 | [7 empty] | oplechování okapů:5,0*2+0,65+1,45+3,85
|  | oplechování štítů:1,65*2+4,5*2+0,5*2+2,85*4 |  | 24.7 | [7 empty] | oplechování štítů:1,65*2+4,5*2+0,5*2+2,85*4
121 | 764392210R00 | Úžlabí z Pz plechu, rš 250 mm | m | 13.4 | 168 | 2251.2 | 0.00192 | 0.025728 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2251.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | Položka obsahuje dodávku a montáž úžlabního plechu včetně příponek. | [8 empty] | Položka obsahuje dodávku a montáž úžlabního plechu včetně příponek. |  | 3
|  | 4,05*2+0,85*2+1,8*2 |  | 13.4 | [7 empty] | 4,05*2+0,85*2+1,8*2
122 | 764454202R00 | Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm | m | 6.2 | 300 | 1860 | 0.00263 | 0.016306 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | Položka je kalkulována včetně nákladů na dodání zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů. | [8 empty] | Položka je kalkulována včetně nákladů na dodání zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů. |  | 3
|  | 1,2*3+1,3*2 |  | 6.2 | [7 empty] | 1,2*3+1,3*2
123 | 764359211R00 | Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm | kus | 5 | 495 | 2475 | 0.00165 | 0.00825 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2475 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | Včetně příslušenství. | [8 empty] | Včetně příslušenství. |  | 3
124 | 764410240R00 | Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm | m | 2.4 | 362 | 868.8 | 0.00301 | 0.007224 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 868.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | okno 900/1200:0,9*2 |  | 1.8 | [7 empty] | okno 900/1200:0,9*2
|  | okno 600/600:0,6*1 |  | 0.6 | [7 empty] | okno 600/600:0,6*1
125 | 998764101R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m | t | 0.1798 | 1100 | 197.7844 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 197.7844 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 764 Konstrukce klempířské |  |  |  | 17830.1344 |  | 0.1798 |  | -0.073354 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 17830.1344 | 0 | 0 | 0
Díl: | 765 | Krytiny tvrdé | [10 empty] | 1
126 | 765900010RA0 | Demontáž pálené krytiny | m2 | 82.7036 | 150 | 12405.54 | 0 | 0 | -0.07165 | -5.9257 |  |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 12405.54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7
|  | vyšší budova:5,0*2,75*2 |  | 27.5 | [7 empty] | vyšší budova:5,0*2,75*2
|  | (5,0+2,1)*0,5*1,98*2 |  | 14.058 | [7 empty] | (5,0+2,1)*0,5*1,98*2
|  | 2,9*2,05*0,5*2 |  | 5.945 | [7 empty] | 2,9*2,05*0,5*2
|  | nižší budova:3,85*4,52*2-2,1*0,95-2,46*3,12*0,5 |  | 28.9714 | [7 empty] | nižší budova:3,85*4,52*2-2,1*0,95-2,46*3,12*0,5
|  | (1,24+2,34)*0,5*1,74*2 |  | 6.2292 | [7 empty] | (1,24+2,34)*0,5*1,74*2
127 | 765799311RN3 | Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spojů difúzní pojistná hydroizolace, vč.fólie | m2 | 82.7036 | 114 | 9428.2104 | 0.00205 | 0.16954 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 9428.2104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | vyšší budova:5,0*2,75*2 |  | 27.5 | [7 empty] | vyšší budova:5,0*2,75*2
|  | (5,0+2,1)*0,5*1,98*2 |  | 14.058 | [7 empty] | (5,0+2,1)*0,5*1,98*2
|  | 2,9*2,05*0,5*2 |  | 5.945 | [7 empty] | 2,9*2,05*0,5*2
|  | nižší budova:3,85*4,52*2-2,1*0,95-2,46*3,12*0,5 |  | 28.9714 | [7 empty] | nižší budova:3,85*4,52*2-2,1*0,95-2,46*3,12*0,5
|  | (1,24+2,34)*0,5*1,74*2 |  | 6.2292 | [7 empty] | (1,24+2,34)*0,5*1,74*2
128 | 765799315R00 | Příplatek za sklon od 30° do 45° | m2 | 82.7036 | 6 | 496.2216 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 496.2216 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | vyšší budova:5,0*2,75*2 |  | 27.5 | [7 empty] | vyšší budova:5,0*2,75*2
|  | (5,0+2,1)*0,5*1,98*2 |  | 14.058 | [7 empty] | (5,0+2,1)*0,5*1,98*2
|  | 2,9*2,05*0,5*2 |  | 5.945 | [7 empty] | 2,9*2,05*0,5*2
|  | nižší budova:3,85*4,52*2-2,1*0,95-2,46*3,12*0,5 |  | 28.9714 | [7 empty] | nižší budova:3,85*4,52*2-2,1*0,95-2,46*3,12*0,5
|  | (1,24+2,34)*0,5*1,74*2 |  | 6.2292 | [7 empty] | (1,24+2,34)*0,5*1,74*2
129 | 765310079RAA | Zastřešení pálenou krytinou tašky režné | m2 | 82.7036 | 1400 | 115785.04 | 0.05087 | 4.2071 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 115785.04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | Pokrytí hřebenů větracím pásem a hřebenáči, zakončení štítových hran taškami krajovými, doplnění protisněhovým hákem, taškou průchodovou pro odvětrání kanalizace včetně komínku, pro anténu včetně komínku, a větrací mřížkou proti ptákům. | [8 empty] | Pokrytí hřebenů větracím pásem a hřebenáči, zakončení štítových hran taškami krajovými, doplnění protisněhovým hákem, taškou průchodovou pro odvětrání kanalizace včetně komínku, pro anténu včetně komínku, a větrací mřížkou proti ptákům. |  | 3
|  | vyšší budova:5,0*2,75*2 |  | 27.5 | [7 empty] | vyšší budova:5,0*2,75*2
|  | (5,0+2,1)*0,5*1,98*2 |  | 14.058 | [7 empty] | (5,0+2,1)*0,5*1,98*2
|  | 2,9*2,05*0,5*2 |  | 5.945 | [7 empty] | 2,9*2,05*0,5*2
|  | nižší budova:3,85*4,52*2-2,1*0,95-2,46*3,12*0,5 |  | 28.9714 | [7 empty] | nižší budova:3,85*4,52*2-2,1*0,95-2,46*3,12*0,5
|  | (1,24+2,34)*0,5*1,74*2 |  | 6.2292 | [7 empty] | (1,24+2,34)*0,5*1,74*2
130 | 998765101R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m | t | 0.16954 | 865 | 146.6542 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 146.6542 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 765 Krytiny tvrdé |  |  |  | 138261.6662 |  | 4.3767 |  | -5.9257 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 138261.6662 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [10 empty] | 1
131 | 766421822R00 | Demontáž podkladových roštů obložení podhledů | m2 | 14.61 | 24 | 350.64 | 0 | 0 | -0.008 | -0.11688 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 350.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 04 technické zázemí:(0,46+1,22+2,77)*3,0+0,9*1,4 |  | 14.61 | [7 empty] | 04 technické zázemí:(0,46+1,22+2,77)*3,0+0,9*1,4
132 | 762841821 | Demontáž montovaných podhledů z desek na bázi aglomerovaného dřeva | m2 | 14.61 | 55 | 803.55 | 0.00016 | 0.0023376 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 17 | 2 | 0 | 803.55 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | 04 technické zázemí:(0,46+1,22+2,77)*3,0+0,9*1,4 |  | 14.61 | [7 empty] | 04 technické zázemí:(0,46+1,22+2,77)*3,0+0,9*1,4
133 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0.0023376 | 700 | 1.6363 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 1.6363 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 1155.8263 |  | 0.0023376 |  | -0.11688 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 1155.8263 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | [10 empty] | 1
134 | 771570012 | Slinutá keramická dlažba neglazovaná do tmelu vč.spárování, s dodávkou materiálu | m2 | 6.425 | 950 | 6103.75 | 0.02563 | 0.16467 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 101 | 2 | 0 | 6103.75 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Dlažba neglazovaná slinutá, hygienicky nezávadná, chemicky a mechanicky odolná, barva světle šedá. | [8 empty] | Dlažba neglazovaná slinutá, hygienicky nezávadná, chemicky a mechanicky odolná, barva světle šedá. |  | 3
|  | Vč.ztratného a řezání dlaždic. | [8 empty] | Vč.ztratného a řezání dlaždic. |  | 3
|  | 01:1,45*1,9+1,0*0,25 |  | 3.005 | [7 empty] | 01:1,45*1,9+1,0*0,25
|  | 03:1,9*1,9-(1,0+0,9)*0,1 |  | 3.42 | [7 empty] | 03:1,9*1,9-(1,0+0,9)*0,1
135 | 771570014.2 | Soklík z dlaždic keramických v.150mm do tmelu | m2 | 4.8 | 190 | 912 | 0.0038 | 0.01824 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 102 | 2 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | 01:1,45*2+1,9*2+0,25*2-1,0-0,8-0,6 |  | 4.8 | [7 empty] | 01:1,45*2+1,9*2+0,25*2-1,0-0,8-0,6
136 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 0.18291 | 465 | 85.0544 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 85.0544 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 7100.8044 |  | 0.18291 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 7100.8044 | 0 | 0 | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové | [10 empty] | 1
137 | 776511810RT3 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch do 10 m2 | m2 | 8.97 | 37 | 331.89 | 0 | 0 | -0.001 | -0.00897 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 331.89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | 02 provozní místnost:3,45*2,6 |  | 8.97 | [7 empty] | 02 provozní místnost:3,45*2,6
138 | 776520010RA0 | Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík | m2 | 8.07 | 650 | 5245.5 | 0.0036 | 0.029052 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 5245.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7
|  | 02:3,45*2,6-3,0*0,3 |  | 8.07 | [7 empty] | 02:3,45*2,6-3,0*0,3
| Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  | 5577.39 |  | 0.029052 |  | -0.00897 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 5577.39 | 0 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické | [10 empty] | 1
139 | 781475114.1 | Obklad vnitřní keramický, do tmelu vč.spárování, s dodávkou materiálu | m2 | 17.745 | 895 | 15881.775 | 0.01728 | 0.30663 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 103 | 2 | 0 | 15881.775 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Keramický obklad mechanicky a chemicky odolný. Vč.rohových a zakončovacích lišt. | [8 empty] | Keramický obklad mechanicky a chemicky odolný. Vč.rohových a zakončovacích lišt. |  | 3
|  | 03, stěny vč.instalační předstěny:(1,9*2+0,9*2-0,6)*2,0-1,2*0,15+0,9*0,15 |  | 9.955 | [7 empty] | 03, stěny vč.instalační předstěny:(1,9*2+0,9*2-0,6)*2,0-1,2*0,15+0,9*0,15
|  | sprchový kout vně:0,45*2*2,0-1,2*0,15+0,55*2*0,15 |  | 1.785 | [7 empty] | sprchový kout vně:0,45*2*2,0-1,2*0,15+0,55*2*0,15
|  | sprchový kout uvnitř:(0,9*2+0,45*2)*2,0+0,45*2*0,15 |  | 5.535 | [7 empty] | sprchový kout uvnitř:(0,9*2+0,45*2)*2,0+0,45*2*0,15
|  | (1,85*2+0,55+0,45)*0,1 |  | 0.47 | [7 empty] | (1,85*2+0,55+0,45)*0,1
140 | 781670014RA0 | Obklad parapetu keramický šířka 20 cm | m | 2.4 | 290 | 696 | 0.01067 | 0.025608 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7
|  | okno 600/600mm, 1ks:0,6 |  | 0.6 | [7 empty] | okno 600/600mm, 1ks:0,6
|  | okno 900/1200mm, 2ks:0,9*2 |  | 1.8 | [7 empty] | okno 900/1200mm, 2ks:0,9*2
141 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | t | 0.30663 | 460 | 141.0515 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 141.0515 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 16718.8265 |  | 0.33224 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 16718.8265 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [10 empty] | 1
142 | 783622900R00 | Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x | m2 | 30.015 | 180 | 5402.7 | 0.00026 | 0.0078039 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 5402.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | včetně očištění | [8 empty] | včetně očištění |  | 3
|  | podbití krovu a ost.dřevěné prvky, vyšší budova:4,9*0,52*2 |  | 5.096 | [7 empty] | podbití krovu a ost.dřevěné prvky, vyšší budova:4,9*0,52*2
|  | 8,53*0,4*2+0,3*4 |  | 8.024 | [7 empty] | 8,53*0,4*2+0,3*4
|  | podbití krovu a ost.dřevěné prvky, nižší budova:(0,6+1,35+3,85)*0,52 |  | 3.016 | [7 empty] | podbití krovu a ost.dřevěné prvky, nižší budova:(0,6+1,35+3,85)*0,52
|  | (0,72*2+1,65*2)*0,15 |  | 0.711 | [7 empty] | (0,72*2+1,65*2)*0,15
|  | 4,61*0,4*2+1,0 |  | 4.688 | [7 empty] | 4,61*0,4*2+1,0
|  | dveře do podkroví:1,2*1,2*2 |  | 2.88 | [7 empty] | dveře do podkroví:1,2*1,2*2
|  | vnitřní dveře 600/1970mm:0,6*2,0*2 |  | 2.4 | [7 empty] | vnitřní dveře 600/1970mm:0,6*2,0*2
|  | vnitřní dveře 800/1970mm:0,8*2,0*2 |  | 3.2 | [7 empty] | vnitřní dveře 800/1970mm:0,8*2,0*2
143 | 783222921R00 | Údržba, nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x | m2 | 1.88 | 220 | 413.6 | 0.0004 | 0.000752 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 413.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | vnitřní dveře 600/1970mm, zárubeň:(0,6+2,0*2)*0,2 |  | 0.92 | [7 empty] | vnitřní dveře 600/1970mm, zárubeň:(0,6+2,0*2)*0,2
|  | vnitřní dveře 800/1970mm, zárubeň:(0,8+2,0*2)*0,2 |  | 0.96 | [7 empty] | vnitřní dveře 800/1970mm, zárubeň:(0,8+2,0*2)*0,2
144 | 783522000R00 | Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x | m2 | 33.8393 | 115 | 3891.5195 | 0.00037 | 0.012521 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3891.5195 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | Nátěr 1x reaktivní základní, 2x svrchní syntetický. | [8 empty] | Nátěr 1x reaktivní základní, 2x svrchní syntetický. |  | 3
|  | žlaby :15,95*0,33*2 |  | 10.527 | [7 empty] | žlaby :15,95*0,33*2
|  | okapní plechy:15,95*0,33 |  | 5.2635 | [7 empty] | okapní plechy:15,95*0,33
|  | oplechování štítů:24,7*0,33 |  | 8.151 | [7 empty] | oplechování štítů:24,7*0,33
|  | úžlabí:13,4*0,25 |  | 3.35 | [7 empty] | úžlabí:13,4*0,25
|  | svody:Pi*0,1*6,2 |  | 1.9478 | [7 empty] | svody:Pi*0,1*6,2
|  | kotlíky:5*0,8 |  | 4 | [7 empty] | kotlíky:5*0,8
|  | parapety:2,4*0,25 |  | 0.6 | [7 empty] | parapety:2,4*0,25
145 | 783893332 | Nátěr betonových podlah dvojnásobný šedá barva | m2 | 16.25 | 198 | 3217.5 | 0.00105 | 0.017063 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 100 | 2 | 0 | 3217.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | 04:3,0*4,5-1,0*3,0+1,75*0,2 |  | 10.85 | [7 empty] | 04:3,0*4,5-1,0*3,0+1,75*0,2
|  | základ pro technologii:1,0*3,0+(1,0*2+3,0*2)*0,3 |  | 5.4 | [7 empty] | základ pro technologii:1,0*3,0+(1,0*2+3,0*2)*0,3
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 12925.3195 |  | 0.038139 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 12925.3195 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [10 empty] | 1
146 | 784191101 | Penetrace podkladu před výmalbou | m2 | 106.8378 | 19 | 2029.9182 | 7e-05 | 0.0074786 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 148 | 2 | 0 | 2029.9182 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | 01, strop:1,45*1,9 |  | 2.755 | [7 empty] | 01, strop:1,45*1,9
|  | 01, stěny:(1,45*2+1,9*2)*(2,5-0,15) |  | 15.745 | [7 empty] | 01, stěny:(1,45*2+1,9*2)*(2,5-0,15)
|  | otvory:-1,0*2,1 |  | -2.1 | [7 empty] | otvory:-1,0*2,1
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [7 empty] | -0,8*2,0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [7 empty] | -0,6*2,0
|  | ostění:(1,0+1,95*2)*0,25 |  | 1.225 | [7 empty] | ostění:(1,0+1,95*2)*0,25
|  | 02, strop:3,45*2,6 |  | 8.97 | [7 empty] | 02, strop:3,45*2,6
|  | 02, stěny:(3,45*2+2,6*2)*2,5 |  | 30.25 | [7 empty] | 02, stěny:(3,45*2+2,6*2)*2,5
|  | otvory:-0,8*2,0 |  | -1.6 | [7 empty] | otvory:-0,8*2,0
|  | -0,9*1,2 |  | -1.08 | [7 empty] | -0,9*1,2
|  | ostění:(0,9+1,2*2)*0,2 |  | 0.66 | [7 empty] | ostění:(0,9+1,2*2)*0,2
|  | 03, strop:1,9*1,9-(1,0+0,9)*0,1 |  | 3.42 | [7 empty] | 03, strop:1,9*1,9-(1,0+0,9)*0,1
|  | 03, stěny:(1,9*4+0,45*4)*(2,5-2,0) |  | 4.7 | [7 empty] | 03, stěny:(1,9*4+0,45*4)*(2,5-2,0)
|  | otvory:-0,6*0,15 |  | -0.09 | [7 empty] | otvory:-0,6*0,15
|  | ostění:0,6*3*0,2 |  | 0.36 | [7 empty] | ostění:0,6*3*0,2
|  | 04, podhled:(0,46+1,22+2,77)*3,0+1,33*1,02*0,5 |  | 14.0283 | [7 empty] | 04, podhled:(0,46+1,22+2,77)*3,0+1,33*1,02*0,5
|  | 04, stěny:4,5*1,65*2+(4,5+2,77)*0,5*0,95*2 |  | 21.7565 | [7 empty] | 04, stěny:4,5*1,65*2+(4,5+2,77)*0,5*0,95*2
|  | 3,0*1,25+3,0*(1,65+1,3)-1,75*1,3 |  | 10.325 | [7 empty] | 3,0*1,25+3,0*(1,65+1,3)-1,75*1,3
|  | 1,75*1,42+1,42*0,9*0,5*2 |  | 3.763 | [7 empty] | 1,75*1,42+1,42*0,9*0,5*2
|  | otvory:-1,75*2,1 |  | -3.675 | [7 empty] | otvory:-1,75*2,1
|  | -0,9*1,2 |  | -1.08 | [7 empty] | -0,9*1,2
|  | -0,65*0,65 |  | -0.4225 | [7 empty] | -0,65*0,65
|  | -0,35*0,35 |  | -0.1225 | [7 empty] | -0,35*0,35
|  | ostění:(1,75+2,1*2)*0,2 |  | 1.19 | [7 empty] | ostění:(1,75+2,1*2)*0,2
|  | (0,9+1,2*2)*0,2 |  | 0.66 | [7 empty] | (0,9+1,2*2)*0,2
147 | 784115512 | Malba protiplísňová, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 106.8378 | 55 | 5876.079 | 0.00027 | 0.028846 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 149 | 2 | 0 | 5876.079 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Bílý nátěr paropropustný, s protiplísňovou přísadou. | [8 empty] | Bílý nátěr paropropustný, s protiplísňovou přísadou. |  | 3
|  | 01, strop:1,45*1,9 |  | 2.755 | [7 empty] | 01, strop:1,45*1,9
|  | 01, stěny:(1,45*2+1,9*2)*(2,5-0,15) |  | 15.745 | [7 empty] | 01, stěny:(1,45*2+1,9*2)*(2,5-0,15)
|  | otvory:-1,0*2,1 |  | -2.1 | [7 empty] | otvory:-1,0*2,1
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [7 empty] | -0,8*2,0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [7 empty] | -0,6*2,0
|  | ostění:(1,0+1,95*2)*0,25 |  | 1.225 | [7 empty] | ostění:(1,0+1,95*2)*0,25
|  | 02, strop:3,45*2,6 |  | 8.97 | [7 empty] | 02, strop:3,45*2,6
|  | 02, stěny:(3,45*2+2,6*2)*2,5 |  | 30.25 | [7 empty] | 02, stěny:(3,45*2+2,6*2)*2,5
|  | otvory:-0,8*2,0 |  | -1.6 | [7 empty] | otvory:-0,8*2,0
|  | -0,9*1,2 |  | -1.08 | [7 empty] | -0,9*1,2
|  | ostění:(0,9+1,2*2)*0,2 |  | 0.66 | [7 empty] | ostění:(0,9+1,2*2)*0,2
|  | 03, strop:1,9*1,9-(1,0+0,9)*0,1 |  | 3.42 | [7 empty] | 03, strop:1,9*1,9-(1,0+0,9)*0,1
|  | 03, stěny:(1,9*4+0,45*4)*(2,5-2,0) |  | 4.7 | [7 empty] | 03, stěny:(1,9*4+0,45*4)*(2,5-2,0)
|  | otvory:-0,6*0,15 |  | -0.09 | [7 empty] | otvory:-0,6*0,15
|  | ostění:0,6*3*0,2 |  | 0.36 | [7 empty] | ostění:0,6*3*0,2
|  | 04, podhled:(0,46+1,22+2,77)*3,0+1,33*1,02*0,5 |  | 14.0283 | [7 empty] | 04, podhled:(0,46+1,22+2,77)*3,0+1,33*1,02*0,5
|  | 04, stěny:4,5*1,65*2+(4,5+2,77)*0,5*0,95*2 |  | 21.7565 | [7 empty] | 04, stěny:4,5*1,65*2+(4,5+2,77)*0,5*0,95*2
|  | 3,0*1,25+3,0*(1,65+1,3)-1,75*1,3 |  | 10.325 | [7 empty] | 3,0*1,25+3,0*(1,65+1,3)-1,75*1,3
|  | 1,75*1,42+1,42*0,9*0,5*2 |  | 3.763 | [7 empty] | 1,75*1,42+1,42*0,9*0,5*2
|  | otvory:-1,75*2,1 |  | -3.675 | [7 empty] | otvory:-1,75*2,1
|  | -0,9*1,2 |  | -1.08 | [7 empty] | -0,9*1,2
|  | -0,65*0,65 |  | -0.4225 | [7 empty] | -0,65*0,65
|  | -0,35*0,35 |  | -0.1225 | [7 empty] | -0,35*0,35
|  | ostění:(1,75+2,1*2)*0,2 |  | 1.19 | [7 empty] | ostění:(1,75+2,1*2)*0,2
|  | (0,9+1,2*2)*0,2 |  | 0.66 | [7 empty] | (0,9+1,2*2)*0,2
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 7905.9972 |  | 0.036325 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 7905.9972 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [10 empty] | 1
148 | 979087311R00 | Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m | t | 7.2228 | 210 | 1516.7856 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1516.7856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
149 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 7.2228 | 112 | 808.9523 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 808.9523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
150 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 7.2228 | 311 | 2246.2872 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2246.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
151 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 65.0051 | 27 | 1755.1376 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1755.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
|  | Celková vzdálenost na skládku ... cca 15km, zde příplatek za dalších 9km. | [8 empty] | Celková vzdálenost na skládku ... cca 15km, zde příplatek za dalších 9km. |  | 3
152 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 7.2228 | 10 | 72.2279 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 72.2279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
153 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 7.2228 | 410 | 2961.3433 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2961.3433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 9360.7339 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 9360.7339 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | SO 07 Provozní budova |  |  |  | 553459.372

## SO 08
Stavba : |  | Rožmberk nad Vltavou, modernizace a intenzifikace ČOV
Objekt : |  | SO 08 Spojovací potrubí
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 1 | Zemní práce | [10 empty] | 1
1 | 115101201R00 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min | h | 120 | 82 | 9840 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | předpoklad 1 měsíc, 4h/den:30*4 |  | 120 | [7 empty] | předpoklad 1 měsíc, 4h/den:30*4
2 | 115101301R00 | Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l | den | 30 | 51 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | předpoklad 1 měsíc:30 |  | 30 | [7 empty] | předpoklad 1 měsíc:30
3 | 132101110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 48.32 | 399 | 19279.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19279.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Hloubení v hornině 2 ... 50% objemu výkopku. | [8 empty] | Hloubení v hornině 2 ... 50% objemu výkopku. |  | 3
|  | kabelové trasy společné:0,4*8,0*24,0*0,5 |  | 38.4 | [7 empty] | kabelové trasy společné:0,4*8,0*24,0*0,5
|  | kabelové trasy samostatné:0,4*0,8*62,0*0,5 |  | 9.92 | [7 empty] | kabelové trasy samostatné:0,4*0,8*62,0*0,5
4 | 132201110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 48.32 | 440 | 21260.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21260.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Hloubení v hornině 3 ... 50% objemu výkopku. | [8 empty] | Hloubení v hornině 3 ... 50% objemu výkopku. |  | 3
|  | kabelové trasy společné:0,4*8,0*24,0*0,5 |  | 38.4 | [7 empty] | kabelové trasy společné:0,4*8,0*24,0*0,5
|  | kabelové trasy samostatné:0,4*0,8*62,0*0,5 |  | 9.92 | [7 empty] | kabelové trasy samostatné:0,4*0,8*62,0*0,5
5 | 132101211R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 100 m3,STROJNĚ | m3 | 95.958 | 175 | 16792.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16792.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Hloubení v hornině 2 ... 50% objemu výkopku. | [8 empty] | Hloubení v hornině 2 ... 50% objemu výkopku. |  | 3
|  | "a" PE110:(0,8+0,1)*1,65*32,5*0,5 |  | 24.1313 | [7 empty] | "a" PE110:(0,8+0,1)*1,65*32,5*0,5
|  | "b" PE90:(0,8+0,1)*1,85*7,0*0,5 |  | 5.8275 | [7 empty] | "b" PE90:(0,8+0,1)*1,85*7,0*0,5
|  | "c" PE75:(0,8+0,1)*1,45*1,8*0,5 |  | 1.1745 | [7 empty] | "c" PE75:(0,8+0,1)*1,45*1,8*0,5
|  | "d" PVC 200/300:(0,8+0,1)*1,6*36,0*0,5 |  | 25.92 | [7 empty] | "d" PVC 200/300:(0,8+0,1)*1,6*36,0*0,5
|  | "f" PE90:(0,8+0,1)*1,25*18,3*0,5 |  | 10.2938 | [7 empty] | "f" PE90:(0,8+0,1)*1,25*18,3*0,5
|  | "g" PE90:(0,8+0,1)*1,1*14,8*0,5 |  | 7.326 | [7 empty] | "g" PE90:(0,8+0,1)*1,1*14,8*0,5
|  | "h" PE110:(0,8+0,1)*1,6*8,0*0,5 |  | 5.76 | [7 empty] | "h" PE110:(0,8+0,1)*1,6*8,0*0,5
|  | "i" 2x NO 125/80:0,6*1,0*18,0*0,5 |  | 5.4 | [7 empty] | "i" 2x NO 125/80:0,6*1,0*18,0*0,5
|  | "j" PE25:(0,8+0,1)*1,5*15,0*0,5 |  | 10.125 | [7 empty] | "j" PE25:(0,8+0,1)*1,5*15,0*0,5
6 | 132201211R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ | m3 | 95.958 | 190 | 18232.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18232.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Hloubení v hornině 3 ... 50% objemu výkopku. | [8 empty] | Hloubení v hornině 3 ... 50% objemu výkopku. |  | 3
|  | "a" PE110:(0,8+0,1)*1,65*32,5*0,5 |  | 24.1313 | [7 empty] | "a" PE110:(0,8+0,1)*1,65*32,5*0,5
|  | "b" PE90:(0,8+0,1)*1,85*7,0*0,5 |  | 5.8275 | [7 empty] | "b" PE90:(0,8+0,1)*1,85*7,0*0,5
|  | "c" PE75:(0,8+0,1)*1,45*1,8*0,5 |  | 1.1745 | [7 empty] | "c" PE75:(0,8+0,1)*1,45*1,8*0,5
|  | "d" PVC 200/300:(0,8+0,1)*1,6*36,0*0,5 |  | 25.92 | [7 empty] | "d" PVC 200/300:(0,8+0,1)*1,6*36,0*0,5
|  | "f" PE90:(0,8+0,1)*1,25*18,3*0,5 |  | 10.2938 | [7 empty] | "f" PE90:(0,8+0,1)*1,25*18,3*0,5
|  | "g" PE90:(0,8+0,1)*1,1*14,8*0,5 |  | 7.326 | [7 empty] | "g" PE90:(0,8+0,1)*1,1*14,8*0,5
|  | "h" PE110:(0,8+0,1)*1,6*8,0*0,5 |  | 5.76 | [7 empty] | "h" PE110:(0,8+0,1)*1,6*8,0*0,5
|  | "i" 2x NO 125/80:0,6*1,0*18,0*0,5 |  | 5.4 | [7 empty] | "i" 2x NO 125/80:0,6*1,0*18,0*0,5
|  | "j" PE25:(0,8+0,1)*1,5*15,0*0,5 |  | 10.125 | [7 empty] | "j" PE25:(0,8+0,1)*1,5*15,0*0,5
7 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 187.198 | 92 | 17222.216 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17222.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. Při hloubce do 1 m se svislé přemístění neoceňuje. | [8 empty] | Platí pro hloubky výkopu od 1 do 2,5 m. Při hloubce do 1 m se svislé přemístění neoceňuje. |  | 3
3
|  | hloubení rýh š. do 60 cm | [8 empty] | hloubení rýh š. do 60 cm |  | 3
|  | bez ohledu na objem 100 % | [8 empty] | bez ohledu na objem 100 % |  | 3
3
|  | hloubení rýh š. do 200 cm | [8 empty] | hloubení rýh š. do 200 cm |  | 3
|  | objemu do 100 m3 100 % | [8 empty] | objemu do 100 m3 100 % |  | 3
|  | objemu nad 100 m3 50 % | [8 empty] | objemu nad 100 m3 50 % |  | 3
|  | kabelové trasy společné:0,4*8,0*24,0 |  | 76.8 | [7 empty] | kabelové trasy společné:0,4*8,0*24,0
|  | kabelové trasy samostatné:0,4*0,8*62,0 |  | 19.84 | [7 empty] | kabelové trasy samostatné:0,4*0,8*62,0
|  | "a" PE110:(0,8+0,1)*1,65*32,5*0,5 |  | 24.1313 | [7 empty] | "a" PE110:(0,8+0,1)*1,65*32,5*0,5
|  | "b" PE90:(0,8+0,1)*1,85*7,0*0,5 |  | 5.8275 | [7 empty] | "b" PE90:(0,8+0,1)*1,85*7,0*0,5
|  | "c" PE75:(0,8+0,1)*1,45*1,8*0,5 |  | 1.1745 | [7 empty] | "c" PE75:(0,8+0,1)*1,45*1,8*0,5
|  | "d" PVC 200/300:(0,8+0,1)*1,6*36,0*0,5 |  | 25.92 | [7 empty] | "d" PVC 200/300:(0,8+0,1)*1,6*36,0*0,5
|  | "f" PE90:(0,8+0,1)*1,25*18,3*0,5 |  | 10.2938 | [7 empty] | "f" PE90:(0,8+0,1)*1,25*18,3*0,5
|  | "g" PE90:(0,8+0,1)*1,1*14,8*0,5 |  | 7.326 | [7 empty] | "g" PE90:(0,8+0,1)*1,1*14,8*0,5
|  | "h" PE110:(0,8+0,1)*1,6*8,0*0,5 |  | 5.76 | [7 empty] | "h" PE110:(0,8+0,1)*1,6*8,0*0,5
|  | "i" 2x NO 125/80: |  | 0 | [7 empty] | "i" 2x NO 125/80:
|  | "j" PE25:(0,8+0,1)*1,5*15,0*0,5 |  | 10.125 | [7 empty] | "j" PE25:(0,8+0,1)*1,5*15,0*0,5
8 | 162201102.100 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m | m3 | 288.556 | 44 | 12696.464 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 12696.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Přemístění celého výkopku na mezideponii stavby. | [8 empty] | Přemístění celého výkopku na mezideponii stavby. |  | 3
|  | kabelové trasy společné:0,4*8,0*24,0 |  | 76.8 | [7 empty] | kabelové trasy společné:0,4*8,0*24,0
|  | kabelové trasy samostatné:0,4*0,8*62,0 |  | 19.84 | [7 empty] | kabelové trasy samostatné:0,4*0,8*62,0
|  | "a" PE110:(0,8+0,1)*1,65*32,5 |  | 48.2625 | [7 empty] | "a" PE110:(0,8+0,1)*1,65*32,5
|  | "b" PE90:(0,8+0,1)*1,85*7,0 |  | 11.655 | [7 empty] | "b" PE90:(0,8+0,1)*1,85*7,0
|  | "c" PE75:(0,8+0,1)*1,45*1,8 |  | 2.349 | [7 empty] | "c" PE75:(0,8+0,1)*1,45*1,8
|  | "d" PVC 200/300:(0,8+0,1)*1,6*36,0 |  | 51.84 | [7 empty] | "d" PVC 200/300:(0,8+0,1)*1,6*36,0
|  | "f" PE90:(0,8+0,1)*1,25*18,3 |  | 20.5875 | [7 empty] | "f" PE90:(0,8+0,1)*1,25*18,3
|  | "g" PE90:(0,8+0,1)*1,1*14,8 |  | 14.652 | [7 empty] | "g" PE90:(0,8+0,1)*1,1*14,8
|  | "h" PE110:(0,8+0,1)*1,6*8,0 |  | 11.52 | [7 empty] | "h" PE110:(0,8+0,1)*1,6*8,0
|  | "i" 2x NO 125/80:0,6*1,0*18,0 |  | 10.8 | [7 empty] | "i" 2x NO 125/80:0,6*1,0*18,0
|  | "j" PE25:(0,8+0,1)*1,5*15,0 |  | 20.25 | [7 empty] | "j" PE25:(0,8+0,1)*1,5*15,0
9 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m | m3 | 288.556 | 16 | 4616.896 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4616.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Uložení celého výkopku na mezideponii stavby. | [8 empty] | Uložení celého výkopku na mezideponii stavby. |  | 3
|  | kabelové trasy společné:0,4*8,0*24,0 |  | 76.8 | [7 empty] | kabelové trasy společné:0,4*8,0*24,0
|  | kabelové trasy samostatné:0,4*0,8*62,0 |  | 19.84 | [7 empty] | kabelové trasy samostatné:0,4*0,8*62,0
|  | "a" PE110:(0,8+0,1)*1,65*32,5 |  | 48.2625 | [7 empty] | "a" PE110:(0,8+0,1)*1,65*32,5
|  | "b" PE90:(0,8+0,1)*1,85*7,0 |  | 11.655 | [7 empty] | "b" PE90:(0,8+0,1)*1,85*7,0
|  | "c" PE75:(0,8+0,1)*1,45*1,8 |  | 2.349 | [7 empty] | "c" PE75:(0,8+0,1)*1,45*1,8
|  | "d" PVC 200/300:(0,8+0,1)*1,6*36,0 |  | 51.84 | [7 empty] | "d" PVC 200/300:(0,8+0,1)*1,6*36,0
|  | "f" PE90:(0,8+0,1)*1,25*18,3 |  | 20.5875 | [7 empty] | "f" PE90:(0,8+0,1)*1,25*18,3
|  | "g" PE90:(0,8+0,1)*1,1*14,8 |  | 14.652 | [7 empty] | "g" PE90:(0,8+0,1)*1,1*14,8
|  | "h" PE110:(0,8+0,1)*1,6*8,0 |  | 11.52 | [7 empty] | "h" PE110:(0,8+0,1)*1,6*8,0
|  | "i" 2x NO 125/80:0,6*1,0*18,0 |  | 10.8 | [7 empty] | "i" 2x NO 125/80:0,6*1,0*18,0
|  | "j" PE25:(0,8+0,1)*1,5*15,0 |  | 20.25 | [7 empty] | "j" PE25:(0,8+0,1)*1,5*15,0
10 | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m | m2 | 402.48 | 12 | 4829.76 | 0.00099 | 0.39846 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4829.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | "a" PE110:1,65*32,5*2 |  | 107.25 | [7 empty] | "a" PE110:1,65*32,5*2
|  | "b" PE90:1,85*7,0*2 |  | 25.9 | [7 empty] | "b" PE90:1,85*7,0*2
|  | "c" PE75:1,45*1,8*2 |  | 5.22 | [7 empty] | "c" PE75:1,45*1,8*2
|  | "d" PVC 200/300:1,6*36,0*2 |  | 115.2 | [7 empty] | "d" PVC 200/300:1,6*36,0*2
|  | "f" PE90:1,25*18,3*2 |  | 45.75 | [7 empty] | "f" PE90:1,25*18,3*2
|  | "g" PE90:1,1*14,8*2 |  | 32.56 | [7 empty] | "g" PE90:1,1*14,8*2
|  | "h" PE110:1,6*8,0*2 |  | 25.6 | [7 empty] | "h" PE110:1,6*8,0*2
|  | "i" 2x NO 125/80: |  | 0 | [7 empty] | "i" 2x NO 125/80:
|  | "j" PE25:1,5*15,0*2 |  | 45 | [7 empty] | "j" PE25:1,5*15,0*2
11 | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m | m2 | 402.48 | 7 | 2817.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2817.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | "a" PE110:1,65*32,5*2 |  | 107.25 | [7 empty] | "a" PE110:1,65*32,5*2
|  | "b" PE90:1,85*7,0*2 |  | 25.9 | [7 empty] | "b" PE90:1,85*7,0*2
|  | "c" PE75:1,45*1,8*2 |  | 5.22 | [7 empty] | "c" PE75:1,45*1,8*2
|  | "d" PVC 200/300:1,6*36,0*2 |  | 115.2 | [7 empty] | "d" PVC 200/300:1,6*36,0*2
|  | "f" PE90:1,25*18,3*2 |  | 45.75 | [7 empty] | "f" PE90:1,25*18,3*2
|  | "g" PE90:1,1*14,8*2 |  | 32.56 | [7 empty] | "g" PE90:1,1*14,8*2
|  | "h" PE110:1,6*8,0*2 |  | 25.6 | [7 empty] | "h" PE110:1,6*8,0*2
|  | "i" 2x NO 125/80: |  | 0 | [7 empty] | "i" 2x NO 125/80:
|  | "j" PE25:1,5*15,0*2 |  | 45 | [7 empty] | "j" PE25:1,5*15,0*2
12 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 60.6226 | 910 | 55166.566 | 1.7 | 103.0584 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55166.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | kabelové trasy společné:0,4*0,2*24,0 |  | 1.92 | [7 empty] | kabelové trasy společné:0,4*0,2*24,0
|  | kabelové trasy samostatné:0,4*0,2*62,0 |  | 4.96 | [7 empty] | kabelové trasy samostatné:0,4*0,2*62,0
|  | "a" PE110:(0,8+0,1)*0,4*32,5 |  | 11.7 | [7 empty] | "a" PE110:(0,8+0,1)*0,4*32,5
|  | "b" PE90:(0,8+0,1)*0,4*7,0 |  | 2.52 | [7 empty] | "b" PE90:(0,8+0,1)*0,4*7,0
|  | "c" PE75:(0,8+0,1)*0,38*1,8 |  | 0.6156 | [7 empty] | "c" PE75:(0,8+0,1)*0,38*1,8
|  | "d" PVC 200/300:(0,8+0,1)*0,5*36,0 |  | 16.2 | [7 empty] | "d" PVC 200/300:(0,8+0,1)*0,5*36,0
|  | "f" PE90:(0,8+0,1)*0,4*18,3 |  | 6.588 | [7 empty] | "f" PE90:(0,8+0,1)*0,4*18,3
|  | "g" PE90:(0,8+0,1)*0,4*14,8 |  | 5.328 | [7 empty] | "g" PE90:(0,8+0,1)*0,4*14,8
|  | "h" PE110:(0,8+0,1)*0,4*8,0 |  | 2.88 | [7 empty] | "h" PE110:(0,8+0,1)*0,4*8,0
|  | "i" 2x NO 125/80:0,6*0,32*18,0 |  | 3.456 | [7 empty] | "i" 2x NO 125/80:0,6*0,32*18,0
|  | "j" PE25:(0,8+0,1)*0,33*15,0 |  | 4.455 | [7 empty] | "j" PE25:(0,8+0,1)*0,33*15,0
13 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | m3 | 208.7776 | 62 | 12944.2112 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12944.2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Nakládání horniny pro zásyp na mezideponii. | [8 empty] | Nakládání horniny pro zásyp na mezideponii. |  | 3
|  | kabelové trasy společné:0,4*(8,0-0,2-0,1)*24,0 |  | 73.92 | [7 empty] | kabelové trasy společné:0,4*(8,0-0,2-0,1)*24,0
|  | kabelové trasy samostatné:0,4*(0,8-0,2-0,1)*62,0 |  | 12.4 | [7 empty] | kabelové trasy samostatné:0,4*(0,8-0,2-0,1)*62,0
|  | "a" PE110:(0,8+0,1)*(1,65-0,4-0,13)*32,5 |  | 32.76 | [7 empty] | "a" PE110:(0,8+0,1)*(1,65-0,4-0,13)*32,5
|  | "b" PE90:(0,8+0,1)*(1,85-0,4-0,13)*7,0 |  | 8.316 | [7 empty] | "b" PE90:(0,8+0,1)*(1,85-0,4-0,13)*7,0
|  | "c" PE75:(0,8+0,1)*(1,45-0,38-0,13)*1,8 |  | 1.5228 | [7 empty] | "c" PE75:(0,8+0,1)*(1,45-0,38-0,13)*1,8
|  | "d" PVC 200/300:(0,8+0,1)*(1,6-0,5-0,1)*36,0 |  | 32.4 | [7 empty] | "d" PVC 200/300:(0,8+0,1)*(1,6-0,5-0,1)*36,0
|  | "f" PE90:(0,8+0,1)*(1,25-0,4-0,13)*18,3 |  | 11.8584 | [7 empty] | "f" PE90:(0,8+0,1)*(1,25-0,4-0,13)*18,3
|  | "g" PE90:(0,8+0,1)*(1,1-0,4-0,13)*14,8 |  | 7.5924 | [7 empty] | "g" PE90:(0,8+0,1)*(1,1-0,4-0,13)*14,8
|  | "h" PE110:(0,8+0,1)*(1,6-0,4-0,13)*8,0 |  | 7.704 | [7 empty] | "h" PE110:(0,8+0,1)*(1,6-0,4-0,13)*8,0
|  | "i" 2x NO 125/80:0,6*(1,0-0,32-0,1)*18,0 |  | 6.264 | [7 empty] | "i" 2x NO 125/80:0,6*(1,0-0,32-0,1)*18,0
|  | "j" PE25:(0,8+0,1)*(1,5-0,33-0,13)*15,0 |  | 14.04 | [7 empty] | "j" PE25:(0,8+0,1)*(1,5-0,33-0,13)*15,0
14 | 162201102.100 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m | m3 | 208.7776 | 44 | 9186.2144 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | 9186.2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Přemístění výkopku určeného pro zásyp z mezideponie na místo určení. | [8 empty] | Přemístění výkopku určeného pro zásyp z mezideponie na místo určení. |  | 3
|  | kabelové trasy společné:0,4*(8,0-0,2-0,1)*24,0 |  | 73.92 | [7 empty] | kabelové trasy společné:0,4*(8,0-0,2-0,1)*24,0
|  | kabelové trasy samostatné:0,4*(0,8-0,2-0,1)*62,0 |  | 12.4 | [7 empty] | kabelové trasy samostatné:0,4*(0,8-0,2-0,1)*62,0
|  | "a" PE110:(0,8+0,1)*(1,65-0,4-0,13)*32,5 |  | 32.76 | [7 empty] | "a" PE110:(0,8+0,1)*(1,65-0,4-0,13)*32,5
|  | "b" PE90:(0,8+0,1)*(1,85-0,4-0,13)*7,0 |  | 8.316 | [7 empty] | "b" PE90:(0,8+0,1)*(1,85-0,4-0,13)*7,0
|  | "c" PE75:(0,8+0,1)*(1,45-0,38-0,13)*1,8 |  | 1.5228 | [7 empty] | "c" PE75:(0,8+0,1)*(1,45-0,38-0,13)*1,8
|  | "d" PVC 200/300:(0,8+0,1)*(1,6-0,5-0,1)*36,0 |  | 32.4 | [7 empty] | "d" PVC 200/300:(0,8+0,1)*(1,6-0,5-0,1)*36,0
|  | "f" PE90:(0,8+0,1)*(1,25-0,4-0,13)*18,3 |  | 11.8584 | [7 empty] | "f" PE90:(0,8+0,1)*(1,25-0,4-0,13)*18,3
|  | "g" PE90:(0,8+0,1)*(1,1-0,4-0,13)*14,8 |  | 7.5924 | [7 empty] | "g" PE90:(0,8+0,1)*(1,1-0,4-0,13)*14,8
|  | "h" PE110:(0,8+0,1)*(1,6-0,4-0,13)*8,0 |  | 7.704 | [7 empty] | "h" PE110:(0,8+0,1)*(1,6-0,4-0,13)*8,0
|  | "i" 2x NO 125/80:0,6*(1,0-0,32-0,1)*18,0 |  | 6.264 | [7 empty] | "i" 2x NO 125/80:0,6*(1,0-0,32-0,1)*18,0
|  | "j" PE25:(0,8+0,1)*(1,5-0,33-0,13)*15,0 |  | 14.04 | [7 empty] | "j" PE25:(0,8+0,1)*(1,5-0,33-0,13)*15,0
15 | 174201101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění | m3 | 208.7776 | 85 | 17746.096 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17746.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | kabelové trasy společné:0,4*(8,0-0,2-0,1)*24,0 |  | 73.92 | [7 empty] | kabelové trasy společné:0,4*(8,0-0,2-0,1)*24,0
|  | kabelové trasy samostatné:0,4*(0,8-0,2-0,1)*62,0 |  | 12.4 | [7 empty] | kabelové trasy samostatné:0,4*(0,8-0,2-0,1)*62,0
|  | "a" PE110:(0,8+0,1)*(1,65-0,4-0,13)*32,5 |  | 32.76 | [7 empty] | "a" PE110:(0,8+0,1)*(1,65-0,4-0,13)*32,5
|  | "b" PE90:(0,8+0,1)*(1,85-0,4-0,13)*7,0 |  | 8.316 | [7 empty] | "b" PE90:(0,8+0,1)*(1,85-0,4-0,13)*7,0
|  | "c" PE75:(0,8+0,1)*(1,45-0,38-0,13)*1,8 |  | 1.5228 | [7 empty] | "c" PE75:(0,8+0,1)*(1,45-0,38-0,13)*1,8
|  | "d" PVC 200/300:(0,8+0,1)*(1,6-0,5-0,1)*36,0 |  | 32.4 | [7 empty] | "d" PVC 200/300:(0,8+0,1)*(1,6-0,5-0,1)*36,0
|  | "f" PE90:(0,8+0,1)*(1,25-0,4-0,13)*18,3 |  | 11.8584 | [7 empty] | "f" PE90:(0,8+0,1)*(1,25-0,4-0,13)*18,3
|  | "g" PE90:(0,8+0,1)*(1,1-0,4-0,13)*14,8 |  | 7.5924 | [7 empty] | "g" PE90:(0,8+0,1)*(1,1-0,4-0,13)*14,8
|  | "h" PE110:(0,8+0,1)*(1,6-0,4-0,13)*8,0 |  | 7.704 | [7 empty] | "h" PE110:(0,8+0,1)*(1,6-0,4-0,13)*8,0
|  | "i" 2x NO 125/80:0,6*(1,0-0,32-0,1)*18,0 |  | 6.264 | [7 empty] | "i" 2x NO 125/80:0,6*(1,0-0,32-0,1)*18,0
|  | "j" PE25:(0,8+0,1)*(1,5-0,33-0,13)*15,0 |  | 14.04 | [7 empty] | "j" PE25:(0,8+0,1)*(1,5-0,33-0,13)*15,0
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 224160.9336 |  | 103.4569 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 224160.9336 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce | [10 empty] | 1
16 | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 19.1558 | 950 | 18198.01 | 1.8908 | 36.2192 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18198.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | kabelové trasy společné:0,4*0,1*24,0 |  | 0.96 | [7 empty] | kabelové trasy společné:0,4*0,1*24,0
|  | kabelové trasy samostatné:0,4*0,1*62,0 |  | 2.48 | [7 empty] | kabelové trasy samostatné:0,4*0,1*62,0
|  | "a" PE110:(0,8+0,1)*0,13*32,5 |  | 3.8025 | [7 empty] | "a" PE110:(0,8+0,1)*0,13*32,5
|  | "b" PE90:(0,8+0,1)*0,13*7,0 |  | 0.819 | [7 empty] | "b" PE90:(0,8+0,1)*0,13*7,0
|  | "c" PE75:(0,8+0,1)*0,13*1,8 |  | 0.2106 | [7 empty] | "c" PE75:(0,8+0,1)*0,13*1,8
|  | "d" PVC 200/300:(0,8+0,1)*0,1*36,0 |  | 3.24 | [7 empty] | "d" PVC 200/300:(0,8+0,1)*0,1*36,0
|  | "f" PE90:(0,8+0,1)*0,13*18,3 |  | 2.1411 | [7 empty] | "f" PE90:(0,8+0,1)*0,13*18,3
|  | "g" PE90:(0,8+0,1)*0,13*14,8 |  | 1.7316 | [7 empty] | "g" PE90:(0,8+0,1)*0,13*14,8
|  | "h" PE110:(0,8+0,1)*0,13*8,0 |  | 0.936 | [7 empty] | "h" PE110:(0,8+0,1)*0,13*8,0
|  | "i" 2x NO 125/80:0,6*0,1*18,0 |  | 1.08 | [7 empty] | "i" 2x NO 125/80:0,6*0,1*18,0
|  | "j" PE25:(0,8+0,1)*0,13*15,0 |  | 1.755 | [7 empty] | "j" PE25:(0,8+0,1)*0,13*15,0
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 18198.01 |  | 36.2192 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 18198.01 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 87 | Potrubí z trub z plastických hmot | [10 empty] | 1
17 | 871353121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200 | m | 30 | 120 | 3600 | 1e-05 | 0.0003 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | "d" PVC 200/300:30,0 |  | 30 | [7 empty] | "d" PVC 200/300:30,0
18 | 28611263.A | Trubka kanalizační PVC KG SN 8 200x5,9mm | m | 30 | 550 | 16500 | 0.00504 | 0.1512 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 16 | 1 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | "d" PVC 200/300:30,0 |  | 30 | [7 empty] | "d" PVC 200/300:30,0
19 | 871373121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 | m | 4.5 | 140 | 630 | 1e-05 | 4.5e-05 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | "d" PVC 200/300:4,5 |  | 4.5 | [7 empty] | "d" PVC 200/300:4,5
20 | 28611270.A | Trubka kanalizační PVC KG SN 8 315x9,2mm | m | 4.5 | 1350 | 6075 | 0.01237 | 0.055665 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 18 | 1 | 6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | "d" PVC 200/300:4,5 |  | 4.5 | [7 empty] | "d" PVC 200/300:4,5
21 | 871151121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 25 mm | m | 15 | 50 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | "j" PE25:15,0 |  | 15 | [7 empty] | "j" PE25:15,0
22 | 28613430 | Trubka tlaková vodovodní PE100 25 x 2,3 mm PN 16, SDR 11 | m | 15 | 18 | 270 | 0.00017 | 0.00255 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 1 | 28613430 | 1 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
|  | "j" PE25:15,0 |  | 15 | [7 empty] | "j" PE25:15,0
23 | 871231121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 75 mm | m | 1.8 | 75 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | "c" PE75:1,8 |  | 1.8 | [7 empty] | "c" PE75:1,8
24 | 28613404 | Trubka tlaková PE100 75 x 4,5 mm, PN 10, SDR 17 | m | 15 | 45 | 675 | 0.001 | 0.015 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 1 | 28613404 | 1 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
|  | "j" PE25:15,0 |  | 15 | [7 empty] | "j" PE25:15,0
25 | 871241121R00 | Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm | m | 40.1 | 110 | 4411 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | "b" PE90:7,0 |  | 7 | [7 empty] | "b" PE90:7,0
|  | "f" PE90:18,3 |  | 18.3 | [7 empty] | "f" PE90:18,3
|  | "g" PE90:14,8 |  | 14.8 | [7 empty] | "g" PE90:14,8
26 | 28613405 | Trubka tlaková PE100 90 x 5,4 mm, PN 10, SDR 17 | m | 40.1 | 125 | 5012.5 | 0.00146 | 0.058546 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 1 | 28613405 | 1 | 5012.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
|  | "b" PE90:7,0 |  | 7 | [7 empty] | "b" PE90:7,0
|  | "f" PE90:18,3 |  | 18.3 | [7 empty] | "f" PE90:18,3
|  | "g" PE90:14,8 |  | 14.8 | [7 empty] | "g" PE90:14,8
27 | 871251121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm | m | 40.5 | 130 | 5265 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | "a" PE110:32,5 |  | 32.5 | [7 empty] | "a" PE110:32,5
|  | "h" PE110:8,0 |  | 8 | [7 empty] | "h" PE110:8,0
28 | 28613406 | Trubka tlaková PE100 110x6,6 mm, PN 10, SDR 17 | m | 40.5 | 185 | 7492.5 | 0.00217 | 0.087885 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 1 | 28613406 | 1 | 7492.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
|  | "a" PE110:32,5 |  | 32.5 | [7 empty] | "a" PE110:32,5
|  | "h" PE110:8,0 |  | 8 | [7 empty] | "h" PE110:8,0
| Celkem za | 87 Potrubí z trub z plastických hmot |  |  |  | 50816 |  | 0.37119 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 50816 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 86 | Potrubí z trub ocelových | [10 empty] | 1
29 | 086 08 001 | Potrubí ocelové NEREZ 84x2mm, tř.17 240 včetně antikorozní ochranné úpravy a tvarovek, D+M | m | 18 | 1050 | 18900 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 27 | 1 | 18900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | "i" 2x NO 125/80:18,0 |  | 18 | [7 empty] | "i" 2x NO 125/80:18,0
30 | 086 08 002 | Potrubí ocelové NEREZ 129x2mm, tř.17 240 včetně antikorozní ochranné úpravy a tvarovek, D+M | m | 18 | 2100 | 37800 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 28 | 1 | 37800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | "i" 2x NO 125/80:18,0 |  | 18 | [7 empty] | "i" 2x NO 125/80:18,0
| Celkem za | 86 Potrubí z trub ocelových |  |  |  | 56700 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 56700 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení | [10 empty] | 1
31 | 089 08 001 | Soubor tvarovek pro potrubí "a" PE110, D+M | soubor | 1 | 19000 | 19000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 29 | 1 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
32 | 089 08 002 | Soubor tvarovek pro potrubí "b" PE90, D+M | soubor | 1 | 14200 | 14200 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 30 | 1 | 14200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
33 | 089 08 003 | Soubor tvarovek pro potrubí "c" PE75, D+M | soubor | 1 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 31 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
34 | 089 08 004 | Soubor tvarovek pro potrubí "f" PE90, D+M | soubor | 1 | 9200 | 9200 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 32 | 1 | 9200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
35 | 089 08 005 | Soubor tvarovek pro potrubí "g" PE90, D+M | soubor | 1 | 9200 | 9200 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 33 | 1 | 9200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
36 | 089 08 006 | Soubor tvarovek pro potrubí "h" PE110, D+M | soubor | 1 | 6300 | 6300 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 34 | 1 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
37 | 089 08 007 | Soubor tvarovek pro potrubí "j" PE25, D+M | soubor | 1 | 980 | 980 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 35 | 1 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
38 | 089 08 008 | Výstražná PVC folie | m | 255.4 | 10 | 2554 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 36 | 1 | 2554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | kabelové trasy společné:24,0 |  | 24 | [7 empty] | kabelové trasy společné:24,0
|  | kabelové trasy samostatné:62,0 |  | 62 | [7 empty] | kabelové trasy samostatné:62,0
|  | "a" PE110:32,5 |  | 32.5 | [7 empty] | "a" PE110:32,5
|  | "b" PE90:7,0 |  | 7 | [7 empty] | "b" PE90:7,0
|  | "c" PE75:1,8 |  | 1.8 | [7 empty] | "c" PE75:1,8
|  | "d" PVC 200/300:36,0 |  | 36 | [7 empty] | "d" PVC 200/300:36,0
|  | "f" PE90:18,3 |  | 18.3 | [7 empty] | "f" PE90:18,3
|  | "g" PE90:14,8 |  | 14.8 | [7 empty] | "g" PE90:14,8
|  | "h" PE110:8,0 |  | 8 | [7 empty] | "h" PE110:8,0
|  | "i" 2x NO 125/80:2*18,0 |  | 36 | [7 empty] | "i" 2x NO 125/80:2*18,0
|  | "j" PE25:15,0 |  | 15 | [7 empty] | "j" PE25:15,0
39 | 089 08 009 | Revize nového potrubí TV kamerou s videozáznamem | m | 30 | 49 | 1470 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 37 | 1 | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | "d" PVC 200/300:30,0 |  | 30 | [7 empty] | "d" PVC 200/300:30,0
40 | 089 08 010 | Vytyčovací vodič CY6 dodávka + montáž + zkouška funkčnosti | m | 112.01 | 25 | 2800.25 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 38 | 1 | 2800.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | "a" PE110:32,5*1,15 |  | 37.375 | [7 empty] | "a" PE110:32,5*1,15
|  | "b" PE90:7,0*1,15 |  | 8.05 | [7 empty] | "b" PE90:7,0*1,15
|  | "c" PE75:1,8*1,15 |  | 2.07 | [7 empty] | "c" PE75:1,8*1,15
|  | "f" PE90:18,3*1,15 |  | 21.045 | [7 empty] | "f" PE90:18,3*1,15
|  | "g" PE90:14,8*1,15 |  | 17.02 | [7 empty] | "g" PE90:14,8*1,15
|  | "h" PE110:8,0*1,15 |  | 9.2 | [7 empty] | "h" PE110:8,0*1,15
|  | "j" PE25:15,0*1,15 |  | 17.25 | [7 empty] | "j" PE25:15,0*1,15
41 | 892241111 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80 | m | 56.9 | 16 | 910.4 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 39 | 1 | 910.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | "b" PE90:7,0 |  | 7 | [7 empty] | "b" PE90:7,0
|  | "c" PE75:1,8 |  | 1.8 | [7 empty] | "c" PE75:1,8
|  | "f" PE90:18,3 |  | 18.3 | [7 empty] | "f" PE90:18,3
|  | "g" PE90:14,8 |  | 14.8 | [7 empty] | "g" PE90:14,8
|  | "j" PE25:15,0 |  | 15 | [7 empty] | "j" PE25:15,0
42 | 892372111.1 | Zabezpečení konců tlakového potrubí do DN 80 | úsek | 5 | 2000 | 10000 | 0.03503 | 0.17515 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 41 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
43 | 892271111 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 125 | m | 40.5 | 16 | 648 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 40 | 1 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | "a" PE110:32,5 |  | 32.5 | [7 empty] | "a" PE110:32,5
|  | "h" PE110:8,0 |  | 8 | [7 empty] | "h" PE110:8,0
44 | 892372111.2 | Zabezpečení konců tlakového potrubí do DN 125 | úsek | 2 | 2000 | 4000 | 0.03503 | 0.07006 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 42 | 1 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
45 | 892233111 | Desinfekce vodovodního potrubí DN 20 | m | 15 | 25 | 375 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 43 | 1 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | "j" PE25:15,0 |  | 15 | [7 empty] | "j" PE25:15,0
46 | 089 08 011 | Vrtané prostupy pro potrubí do ŽB šachet a jímek DN100-250, včetně utěsnění | kus | 10 | 2850 | 28500 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 44 | 1 | 28500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
47 | 089 08 012 | Protažení potrubí stávajícími prostupy do DN150, včetně utěsnění | kus | 2 | 1250 | 2500 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 45 | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
48 | 089 08 013 | Plastová kanalizační šachta revizní DN600, D+M | kpl | 4 | 28300 | 113200 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 46 | 1 | 113200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Šachty : Ša, Šb, Šc, Šd. | [8 empty] | Šachty : Ša, Šb, Šc, Šd. |  | 3
|  | Položka zahrnuje ocenění dodávky a montáže celého kompletu revizní kanalizační plastové šachty DN600, vč.zemních prací : | [8 empty] | Položka zahrnuje ocenění dodávky a montáže celého kompletu revizní kanalizační plastové šachty DN600, vč.zemních prací : |  | 3
|  | - rozšíření výkopu, | [8 empty] | - rozšíření výkopu, |  | 3
|  | - podkladní betonovou desku z C12/15 tl.100mm, | [8 empty] | - podkladní betonovou desku z C12/15 tl.100mm, |  | 3
|  | - štěrkopískovou vrstvu tl.150mm, | [8 empty] | - štěrkopískovou vrstvu tl.150mm, |  | 3
|  | - dodávku a montáž plastových šachetních dílců (plastové šachtové dno, těsnění, šachta z korugované trouby, těsnění, betonový prstenec), | [8 empty] | - dodávku a montáž plastových šachetních dílců (plastové šachtové dno, těsnění, šachta z korugované trouby, těsnění, betonový prstenec), |  | 3
|  | - dodávku a montáž kruhového poklopu z tvárné litiny B125, DN600mm (s kloubovým uložením víka a tlumící vložkou). | [8 empty] | - dodávku a montáž kruhového poklopu z tvárné litiny B125, DN600mm (s kloubovým uložením víka a tlumící vložkou). |  | 3
49 | 089 08 014 | Měrný objekt "MO" DN1000, vč. Parshallova žlabu P2 D+M | kpl | 1 | 62600 | 62600 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 47 | 1 | 62600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Položka zahrnuje ocenění dodávky a montáže celého kompletu měrné šachty DN1000 z prefabrikovaných dílců : | [8 empty] | Položka zahrnuje ocenění dodávky a montáže celého kompletu měrné šachty DN1000 z prefabrikovaných dílců : |  | 3
|  | - rozšíření výkopu, | [8 empty] | - rozšíření výkopu, |  | 3
|  | - podkladní betonovou desku z C12/15 tl.100mm, | [8 empty] | - podkladní betonovou desku z C12/15 tl.100mm, |  | 3
|  | - štěrkopískovou vrstvu tl.150mm, | [8 empty] | - štěrkopískovou vrstvu tl.150mm, |  | 3
|  | - dodávku a montáž ŽB prefabrikovaných dílců (šachtového dna DN1000, a šachtové skruže, elastomerového těsnění, stupadel, vč.příslušných šachtových vložek), | [8 empty] | - dodávku a montáž ŽB prefabrikovaných dílců (šachtového dna DN1000, a šachtové skruže, elastomerového těsnění, stupadel, vč.příslušných šachtových vložek), |  | 3
|  | - dodávku a montáž kompozitního poklopu 880/880, B125 osazeného do monolitického rámu), | [8 empty] | - dodávku a montáž kompozitního poklopu 880/880, B125 osazeného do monolitického rámu), |  | 3
|  | - výplňový beton pro osazení Parshallova žlabu, | [8 empty] | - výplňový beton pro osazení Parshallova žlabu, |  | 3
|  | - dodávku a montáž Parshallova žlabu P2. | [8 empty] | - dodávku a montáž Parshallova žlabu P2. |  | 3
50 | 089 08 015 | Armaturní šachta "AŠ" prefabrikovaná kanalizační šachta, D+M | kpl | 1 | 38900 | 38900 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 48 | 1 | 38900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Položka zahrnuje ocenění dodávky a montáže celého kompletu revizní kanalizační šachty DN1000 z prefabrikovaných dílců, vč.zemních prací : | [8 empty] | Položka zahrnuje ocenění dodávky a montáže celého kompletu revizní kanalizační šachty DN1000 z prefabrikovaných dílců, vč.zemních prací : |  | 3
|  | - rozšíření výkopu, | [8 empty] | - rozšíření výkopu, |  | 3
|  | - podkladní betonovou desku z C12/15 tl.100mm, | [8 empty] | - podkladní betonovou desku z C12/15 tl.100mm, |  | 3
|  | - štěrkopískovou vrstvu tl.150mm, | [8 empty] | - štěrkopískovou vrstvu tl.150mm, |  | 3
|  | - dodávku a montáž ŽB prefabrikovaných dílců (šachtového dna DN1000, šachtových skruží DN1000, šachetního konusu/zákrytové desky, šachtových vyrovnávacích prstenců, elastomerového těsnění, stupadel, vč.příslušných šachtových vložek), | [8 empty] | - dodávku a montáž ŽB prefabrikovaných dílců (šachtového dna DN1000, šachtových skruží DN1000, šachetního konusu/zákrytové desky, šachtových vyrovnávacích prstenců, elastomerového těsnění, stupadel, vč.příslušných šachtových vložek), |  | 3
|  | - dodávku a montáž kruhového poklopu z tvárné litiny B125, DN600mm. | [8 empty] | - dodávku a montáž kruhového poklopu z tvárné litiny B125, DN600mm. |  | 3
51 | 089 08 016 | Čerpací stanice "ČS" prefabrikovaná kanalizační šachta, D+M | kpl | 1 | 53200 | 53200 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 49 | 1 | 53200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Položka zahrnuje ocenění dodávky a montáže celého kompletu revizní kanalizační šachty DN1000 z prefabrikovaných dílců, vč.zemních prací : | [8 empty] | Položka zahrnuje ocenění dodávky a montáže celého kompletu revizní kanalizační šachty DN1000 z prefabrikovaných dílců, vč.zemních prací : |  | 3
|  | - rozšíření výkopu, | [8 empty] | - rozšíření výkopu, |  | 3
|  | - podkladní betonovou desku z C12/15 tl.100mm, | [8 empty] | - podkladní betonovou desku z C12/15 tl.100mm, |  | 3
|  | - štěrkopískovou vrstvu tl.150mm, | [8 empty] | - štěrkopískovou vrstvu tl.150mm, |  | 3
|  | - dodávku a montáž ŽB prefabrikovaných dílců (šachtového dna DN1000, šachtových skruží DN1000, šachetního konusu/zákrytové desky, šachtových vyrovnávacích prstenců, elastomerového těsnění, stupadel, vč.příslušných šachtových vložek), | [8 empty] | - dodávku a montáž ŽB prefabrikovaných dílců (šachtového dna DN1000, šachtových skruží DN1000, šachetního konusu/zákrytové desky, šachtových vyrovnávacích prstenců, elastomerového těsnění, stupadel, vč.příslušných šachtových vložek), |  | 3
|  | - dodávku a montáž kruhového poklopu z tvárné litiny B125, DN600mm. | [8 empty] | - dodávku a montáž kruhového poklopu z tvárné litiny B125, DN600mm. |  | 3
52 | 089 08 017 | Šachta "OŠ" prefabrikovaná kanalizační šachta, D+M | kpl | 1 | 25400 | 25400 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 50 | 1 | 25400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Položka zahrnuje ocenění dodávky a montáže celého kompletu revizní kanalizační šachty DN1000 z prefabrikovaných dílců, vč.zemních prací : | [8 empty] | Položka zahrnuje ocenění dodávky a montáže celého kompletu revizní kanalizační šachty DN1000 z prefabrikovaných dílců, vč.zemních prací : |  | 3
|  | - rozšíření výkopu, | [8 empty] | - rozšíření výkopu, |  | 3
|  | - podkladní betonovou desku z C12/15 tl.100mm, | [8 empty] | - podkladní betonovou desku z C12/15 tl.100mm, |  | 3
|  | - štěrkopískovou vrstvu tl.150mm, | [8 empty] | - štěrkopískovou vrstvu tl.150mm, |  | 3
|  | - dodávku a montáž ŽB prefabrikovaných dílců (šachtového dna DN1000, šachtových skruží DN1000, šachetního konusu/zákrytové desky, šachtových vyrovnávacích prstenců, elastomerového těsnění, stupadel, vč.příslušných šachtových vložek), | [8 empty] | - dodávku a montáž ŽB prefabrikovaných dílců (šachtového dna DN1000, šachtových skruží DN1000, šachetního konusu/zákrytové desky, šachtových vyrovnávacích prstenců, elastomerového těsnění, stupadel, vč.příslušných šachtových vložek), |  | 3
|  | - dodávku a montáž kruhového poklopu z tvárné litiny B125, DN600mm. | [8 empty] | - dodávku a montáž kruhového poklopu z tvárné litiny B125, DN600mm. |  | 3
53 | 089 08 018 | Napojení nového potrubí na stávající část | kpl | 3 | 2400 | 7200 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 1 | 51 | 1 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
|  | Položka zahrnuje vyhledání, obnažení, očištění stávajícího potrubí a provedení přepojení. | [8 empty] | Položka zahrnuje vyhledání, obnažení, očištění stávajícího potrubí a provedení přepojení. |  | 3
54 | 892601121 | Vyčištění kanalizační stoky KT DN 150, 15,5m označení "e" | úsek | 1 | 1850 | 1850 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 52 | 1 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
55 | 089 08 019 | Vyčištění a úprava stávající kanalizační šachty Š1 | kpl | 1 | 5900 | 5900 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 1 | 53 | 1 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1
3
| Celkem za | 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  | 425887.65 |  | 0.24521 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 425887.65 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [10 empty] | 1
56 | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop | t | 140.2925 | 400 | 56116.9953 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 56116.9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 56116.9953 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 56116.9953 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | SO 08 Spojovací potrubí |  |  |  | 831879.5889

## SO 09
Stavba : |  | Rožmberk nad Vltavou, modernizace a intenzifikace ČOV
Objekt : |  | SO 09 Oplocení a vrata
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [10 empty] | 1
1 | 766 09 001 | Oprava dřevěné výplně oplocení | m | 195 | 260 | 50700 | 0.01494 | 2.9133 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 50700 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Položka zahrnuje : | [8 empty] | Položka zahrnuje : |  | 3
|  | - demontáž poškozených úseků dřevěné výplně oplocení v předpokládaném rozsahu 50%, vč.likvidace, | [8 empty] | - demontáž poškozených úseků dřevěné výplně oplocení v předpokládaném rozsahu 50%, vč.likvidace, |  | 3
|  | - dodávku a montáž nových latí. | [8 empty] | - dodávku a montáž nových latí. |  | 3
|  | Vč.vjezdových vrat a vrátek. | [8 empty] | Vč.vjezdových vrat a vrátek. |  | 3
2 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 2.9133 | 680 | 1981.044 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 1981.044 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 52681.044 |  | 2.9133 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 52681.044 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [10 empty] | 1
3 | 767 09 001 | Repase poškozené konstrukce vjezdových vrat | kpl | 2 | 4000 | 8000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Vyrovnání sloupků, závěsů, křídel; revize a oprava. | [8 empty] | Vyrovnání sloupků, závěsů, křídel; revize a oprava. |  | 3
4 | 767 09 002 | Repase poškozené konstrukce vrátek | kpl | 1 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Vyrovnání sloupků, závěsů, křídel; revize a oprava. | [8 empty] | Vyrovnání sloupků, závěsů, křídel; revize a oprava. |  | 3
5 | 767 09 003 | Výměna zámků k vratům a vrátkům | kpl | 3 | 2500 | 7500 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 17500 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [10 empty] | 1
6 | 783522900R00 | Údržba, nátěr syntet. klempířských konstr. Z + 2 x | m2 | 0.7 | 175 | 122.5 | 0.00045 | 0.000315 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 122.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | včetně očištění | [8 empty] | včetně očištění |  | 3
|  | krycí plech elektroměrového pilíře:1,0*0,7 |  | 0.7 | [7 empty] | krycí plech elektroměrového pilíře:1,0*0,7
7 | 783222921R00 | Údržba, nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x | m2 | 35.7035 | 200 | 7140.7 | 0.0004 | 0.014281 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 7140.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | včetně očištění | [8 empty] | včetně očištění |  | 3
|  | sloupky oplocení d50mm, odhad:Pi*0,05*2,0*75 |  | 23.5619 | [7 empty] | sloupky oplocení d50mm, odhad:Pi*0,05*2,0*75
|  | sloupky vrat a vrátek d100mm, odhad:Pi*0,1*2,0*5 |  | 3.1416 | [7 empty] | sloupky vrat a vrátek d100mm, odhad:Pi*0,1*2,0*5
|  | rámová konstrukce vrat a vrátek, odhad:(4,0*3*2+1,0*3+1,8*10)*0,1*2 |  | 9 | [7 empty] | rámová konstrukce vrat a vrátek, odhad:(4,0*3*2+1,0*3+1,8*10)*0,1*2
8 | 783622900R00 | Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x | m2 | 351 | 240 | 84240 | 0.00026 | 0.09126 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 84240 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | dřevěná výplň oplocení, vrat a vrátek:195,0*1,8*0,5*2 |  | 351 | [7 empty] | dřevěná výplň oplocení, vrat a vrátek:195,0*1,8*0,5*2
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 91503.2 |  | 0.10586 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 91503.2 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | SO 09 Oplocení a vrata |  |  |  | 161684.244

## SO 10
Stavba : |  | Rožmberk nad Vltavou, modernizace a intenzifikace ČOV
Objekt : |  | SO 10 Zpevněné plochy
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 1 | Zemní práce | [10 empty] | 1
1 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho k likvidaci | m2 | 89.7 | 50 | 4485 | 0 | 0 | -0.138 | -12.3786 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | komunikace se zatravňovacím krytem, 20% plochy:191,0*0,2 |  | 38.2 | [7 empty] | komunikace se zatravňovacím krytem, 20% plochy:191,0*0,2
|  | rušené dlážděné plochy a chodníky:45,0 |  | 45 | [7 empty] | rušené dlážděné plochy a chodníky:45,0
|  | odvodňovací příkop z betonových žlabovek, 20%:65,0*0,2*0,5 |  | 6.5 | [7 empty] | odvodňovací příkop z betonových žlabovek, 20%:65,0*0,2*0,5
2 | 113106121 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho k opětovnému použití | m2 | 213.7 | 46 | 9830.2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 9830.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Rozebrané dlaždice budou očištěny, uloženy v rámci areálu a po ukončení terénních úprav znovu položeny. | [8 empty] | Rozebrané dlaždice budou očištěny, uloženy v rámci areálu a po ukončení terénních úprav znovu položeny. |  | 3
|  | komunikace se zatravňovacím krytem, 80% plochy:191,0*0,8 |  | 152.8 | [7 empty] | komunikace se zatravňovacím krytem, 80% plochy:191,0*0,8
|  | komunikace se zatravňovacím krytem, překop:3,5*1,4 |  | 4.9 | [7 empty] | komunikace se zatravňovacím krytem, překop:3,5*1,4
|  | dlážděné chodníky k přeskládání:56,0 |  | 56 | [7 empty] | dlážděné chodníky k přeskládání:56,0
3 | 001 10 001 | Přemístění rozebrané dlažby do 50m a uložení | t | 30.5945 | 225 | 6883.7625 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 6883.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | komunikace se zatravňovacím krytem, 80% plochy:191,0*0,8*0,145 |  | 22.156 | [7 empty] | komunikace se zatravňovacím krytem, 80% plochy:191,0*0,8*0,145
|  | komunikace se zatravňovacím krytem, překop:3,5*1,4*0,145 |  | 0.7105 | [7 empty] | komunikace se zatravňovacím krytem, překop:3,5*1,4*0,145
|  | dlážděné chodníky k přeskládání:56,0*0,138 |  | 7.728 | [7 empty] | dlážděné chodníky k přeskládání:56,0*0,138
4 | 181101102R00 | Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním | m2 | 347.9 | 12 | 4174.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4174.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | komunikace se zatravňovacím krytem:191,0 |  | 191 | [7 empty] | komunikace se zatravňovacím krytem:191,0
|  | komunikace se zatravňovacím krytem, překop:3,5*1,4 |  | 4.9 | [7 empty] | komunikace se zatravňovacím krytem, překop:3,5*1,4
|  | přeskládávané dlážděné chodníky:56,0 |  | 56 | [7 empty] | přeskládávané dlážděné chodníky:56,0
|  | nové dlážděné chodníky:96,0 |  | 96 | [7 empty] | nové dlážděné chodníky:96,0
5 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | m3 | 2.4487 | 62 | 151.8194 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 151.8194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Nakládání horniny určené pro zaplnění vegetačních tvárnic na mezideponii. | [8 empty] | Nakládání horniny určené pro zaplnění vegetačních tvárnic na mezideponii. |  | 3
|  | komunikace se zatravňovacím krytem:191,0*0,0125 |  | 2.3875 | [7 empty] | komunikace se zatravňovacím krytem:191,0*0,0125
|  | komunikace se zatravňovacím krytem, překop:3,5*1,4*0,0125 |  | 0.0612 | [7 empty] | komunikace se zatravňovacím krytem, překop:3,5*1,4*0,0125
6 | 162201102.100 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m | m3 | 2.4487 | 44 | 107.7428 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 11 | 1 | 107.7428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Přemístění horniny určené pro zaplnění vegetačních tvárnic z mezideponie na místo určení. | [8 empty] | Přemístění horniny určené pro zaplnění vegetačních tvárnic z mezideponie na místo určení. |  | 3
|  | komunikace se zatravňovacím krytem:191,0*0,0125 |  | 2.3875 | [7 empty] | komunikace se zatravňovacím krytem:191,0*0,0125
|  | komunikace se zatravňovacím krytem, překop:3,5*1,4*0,0125 |  | 0.0612 | [7 empty] | komunikace se zatravňovacím krytem, překop:3,5*1,4*0,0125
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 25633.3247 |  | 0 |  | -12.3786 |  |  | 4 |  |  |  |  | 25633.3247 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání | [10 empty] | 1
7 | 274351215R00 | Bednění stěn základových pasů - zřízení | m2 | 68.56 | 480 | 32908.8 | 0.03916 | 2.6848 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32908.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | terénní schodiště 18x 95/450:8,5*0,8*4+0,8*0,4*4+8,5*0,4*2 |  | 35.28 | [7 empty] | terénní schodiště 18x 95/450:8,5*0,8*4+0,8*0,4*4+8,5*0,4*2
|  | terénní schodiště 18x 105/450:8,0*0,8*4+0,8*0,4*4+8,0*0,4*2 |  | 33.28 | [7 empty] | terénní schodiště 18x 105/450:8,0*0,8*4+0,8*0,4*4+8,0*0,4*2
8 | 274351216R00 | Bednění stěn základových pasů - odstranění | m2 | 68.56 | 120 | 8227.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8227.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | terénní schodiště 18x 95/450:8,5*0,8*4+0,8*0,4*4+8,5*0,4*2 |  | 35.28 | [7 empty] | terénní schodiště 18x 95/450:8,5*0,8*4+0,8*0,4*4+8,5*0,4*2
|  | terénní schodiště 18x 105/450:8,0*0,8*4+0,8*0,4*4+8,0*0,4*2 |  | 33.28 | [7 empty] | terénní schodiště 18x 105/450:8,0*0,8*4+0,8*0,4*4+8,0*0,4*2
9 | 274313621R00 | Beton základových pasů prostý C 20/25 | m3 | 10.56 | 2650 | 27984 | 2.525 | 26.664 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Spodní povrch pásů bude stupňovitě upraven, horní líc bude vybedněn do profilu podle úložné plochy schodišťových desek. | [8 empty] | Spodní povrch pásů bude stupňovitě upraven, horní líc bude vybedněn do profilu podle úložné plochy schodišťových desek. |  | 3
|  | terénní schodiště 18x 95/450:8,5*0,8*0,4*2 |  | 5.44 | [7 empty] | terénní schodiště 18x 95/450:8,5*0,8*0,4*2
|  | terénní schodiště 18x 105/450:8,0*0,8*0,4*2 |  | 5.12 | [7 empty] | terénní schodiště 18x 105/450:8,0*0,8*0,4*2
10 | 271571112R00 | Polštář základu ze štěrkopísku netříděného | m3 | 1.51 | 860 | 1298.6 | 1.9397 | 2.929 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1298.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | terénní schodiště 18x 95/450:(1,5-0,4*2)*8,5*0,2 |  | 1.19 | [7 empty] | terénní schodiště 18x 95/450:(1,5-0,4*2)*8,5*0,2
|  | terénní schodiště 18x 105/450:(1,0-0,4*2)*8,0*0,2 |  | 0.32 | [7 empty] | terénní schodiště 18x 105/450:(1,0-0,4*2)*8,0*0,2
| Celkem za | 2 Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 70418.6 |  | 32.2778 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 70418.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 43 | Schodiště | [10 empty] | 1
11 | 434121415R00 | Osazení želbet. stupňů na schodnice, broušených | m | 90 | 550 | 49500 | 0.03462 | 3.1158 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | terénní schodiště 18x 95/450:1,5*2*18 |  | 54 | [7 empty] | terénní schodiště 18x 95/450:1,5*2*18
|  | terénní schodiště 18x 105/450:1,0*2*18 |  | 36 | [7 empty] | terénní schodiště 18x 105/450:1,0*2*18
12 | 59373756.1 | Schodišťový stupeň 1500x350x80 mm | kus | 36 | 830 | 29880 | 0.101 | 3.636 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 24 | 1 | 29880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | terénní schodiště 18x 95/450:2*18 |  | 36 | [7 empty] | terénní schodiště 18x 95/450:2*18
13 | 59373756.2 | Schodišťový stupeň 1000x350x80 mm | kus | 36 | 615 | 22140 | 0.067 | 2.412 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 25 | 1 | 22140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | terénní schodiště 18x 105/450:2*18 |  | 36 | [7 empty] | terénní schodiště 18x 105/450:2*18
| Celkem za | 43 Schodiště |  |  |  | 101520 |  | 9.1638 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 101520 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 5 | Komunikace | [10 empty] | 1
14 | 005 10 001 | Naložení původní dlažby a její přemístění do 50m k místu opětovného položení | t | 22.8665 | 330 | 7545.945 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 7545.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | komunikace se zatravňovacím krytem, 80% plochy:191,0*0,8*0,145 |  | 22.156 | [7 empty] | komunikace se zatravňovacím krytem, 80% plochy:191,0*0,8*0,145
|  | komunikace se zatravňovacím krytem, překop:3,5*1,4*0,145 |  | 0.7105 | [7 empty] | komunikace se zatravňovacím krytem, překop:3,5*1,4*0,145
15 | 596921113R00 | Kladení bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.do 500 m2 | m2 | 195.9 | 210 | 41139 | 0.0315 | 6.1708 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Pokládané dlaždice budou odhadem z 80% původní a z 20% nové. | [8 empty] | Pokládané dlaždice budou odhadem z 80% původní a z 20% nové. |  | 3
|  | komunikace se zatravňovacím krytem:191,0 |  | 191 | [7 empty] | komunikace se zatravňovacím krytem:191,0
|  | komunikace se zatravňovacím krytem, překop:3,5*1,4 |  | 4.9 | [7 empty] | komunikace se zatravňovacím krytem, překop:3,5*1,4
16 | 592483010 | Dlažba betonová zatravňovací 600x400x100 mm | kus | 159.294 | 130 | 20708.22 | 0.035 | 5.5753 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 1 | 592483010 | 1 | 20708.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
|  | Spotřeba: 4,17 ks/m2. | [8 empty] | Spotřeba: 4,17 ks/m2. |  | 3
|  | Doplnění původně porušených dlaždic. | [8 empty] | Doplnění původně porušených dlaždic. |  | 3
|  | komunikace se zatravňovacím krytem, 20% plochy:191,0*0,2*4,17 |  | 159.294 | [7 empty] | komunikace se zatravňovacím krytem, 20% plochy:191,0*0,2*4,17
17 | 564261111R00 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm fr.0/32 | m2 | 195.9 | 150 | 29385 | 0.40481 | 79.3023 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | komunikace se zatravňovacím krytem:191,0 |  | 191 | [7 empty] | komunikace se zatravňovacím krytem:191,0
|  | komunikace se zatravňovacím krytem, překop:3,5*1,4 |  | 4.9 | [7 empty] | komunikace se zatravňovacím krytem, překop:3,5*1,4
18 | 596921191R00 | Příplatek za výplň spár veg. dlaždic, bez dodávky | m3 | 2.4487 | 860 | 2105.882 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2105.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Spotřeba zeminy: 0,0125m3/m2. | [8 empty] | Spotřeba zeminy: 0,0125m3/m2. |  | 3
|  | komunikace se zatravňovacím krytem:191,0*0,0125 |  | 2.3875 | [7 empty] | komunikace se zatravňovacím krytem:191,0*0,0125
|  | komunikace se zatravňovacím krytem, překop:3,5*1,4*0,0125 |  | 0.0612 | [7 empty] | komunikace se zatravňovacím krytem, překop:3,5*1,4*0,0125
| Celkem za | 5 Komunikace |  |  |  | 100884.047 |  | 91.0484 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 100884.047 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 59 | Dlažby a předlažby komunikací | [10 empty] | 1
19 | 059 10 001 | Naložení původní dlažby a její přemístění do 50m k místu opětovného položení | t | 7.728 | 340 | 2627.52 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 15 | 1 | 2627.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | dlážděné chodníky k přeskládání:56,0*0,138 |  | 7.728 | [7 empty] | dlážděné chodníky k přeskládání:56,0*0,138
20 | 596811111 | Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. | m2 | 56 | 170 | 9520 | 0.072 | 4.032 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 14 | 1 | 9520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | S provedením lože tl. do 5 cm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu. | [8 empty] | S provedením lože tl. do 5 cm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu. |  | 3
|  | Pokládka původních dlaždic, poškozené dlaždice se doplní dlaždicemi z rušených ploch. | [8 empty] | Pokládka původních dlaždic, poškozené dlaždice se doplní dlaždicemi z rušených ploch. |  | 3
|  | přeskládávané dlážděné chodníky:56,0 |  | 56 | [7 empty] | přeskládávané dlážděné chodníky:56,0
21 | 596811111 | Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových 50/50/5 cm | m2 | 96 | 490 | 47040 | 0.18108 | 17.3837 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 13 | 1 | 47040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | S provedením lože tl. do 5 cm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu. | [8 empty] | S provedením lože tl. do 5 cm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu. |  | 3
|  | nové dlážděné chodníky:96,0 |  | 96 | [7 empty] | nové dlážděné chodníky:96,0
22 | 451577977R00 | Podklad pod dlažbu z štěrkodrti tl.do 10 cm fr.0/32 | m2 | 96 | 95 | 9120 | 0.1836 | 17.6256 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | nové dlážděné chodníky:96,0 |  | 96 | [7 empty] | nové dlážděné chodníky:96,0
23 | 451579977R00 | Příplatek za každý další 1 cm štěrkodrti nad 10 cm | m2 | 480 | 10 | 4800 | 0.0204 | 9.792 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | příplatek za dalších 5cm. | [8 empty] | příplatek za dalších 5cm. |  | 3
|  | nové dlážděné chodníky:96,0*5 |  | 480 | [7 empty] | nové dlážděné chodníky:96,0*5
| Celkem za | 59 Dlažby a předlažby komunikací |  |  |  | 73107.52 |  | 48.8333 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 73107.52 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci | [10 empty] | 1
24 | 979054441R00 | Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým | m2 | 208.8 | 37 | 7725.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7725.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | komunikace se zatravňovacím krytem, 80% plochy:191,0*0,8 |  | 152.8 | [7 empty] | komunikace se zatravňovacím krytem, 80% plochy:191,0*0,8
|  | dlážděné chodníky k přeskládání:56,0 |  | 56 | [7 empty] | dlážděné chodníky k přeskládání:56,0
25 | 916561111RT4 | Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 1000/50/250 | m | 82.67 | 220 | 18187.4 | 0.15305 | 12.6526 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18187.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | okolo biologické linky:0,44*2+4,78+27,3+0,65+0,9+7,0+27,3+1,72 |  | 70.53 | [7 empty] | okolo biologické linky:0,44*2+4,78+27,3+0,65+0,9+7,0+27,3+1,72
|  | u ZNK:3,0+4,9+0,5 |  | 8.4 | [7 empty] | u ZNK:3,0+4,9+0,5
|  | u provozní budovy:3,74 |  | 3.74 | [7 empty] | u provozní budovy:3,74
| Celkem za | 91 Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 25913 |  | 12.6526 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 25913 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrskách staveb | [10 empty] | 1
26 | 938902201R00 | Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,15 m3/m | m | 65 | 130 | 8450 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Stávající odvodňovací příkop z betonových žlabovek. | [8 empty] | Stávající odvodňovací příkop z betonových žlabovek. |  | 3
27 | 935111112R00 | Osazení přík. žlabu do štěrkopísku z bet. desek | m2 | 6.5 | 210 | 1365 | 0.15178 | 0.98657 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | odvodňovací příkop z betonových žlabovek, 20%:65,0*0,2*0,5 |  | 6.5 | [7 empty] | odvodňovací příkop z betonových žlabovek, 20%:65,0*0,2*0,5
28 | 59227516 | Žlab odvodňovací 500/500/130 | kus | 26 | 135 | 3510 | 0.058 | 1.508 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 1 | 59227516 | 1 | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
|  | odvodňovací příkop z betonových žlabovek, 20%:65,0*0,2*2 |  | 26 | [7 empty] | odvodňovací příkop z betonových žlabovek, 20%:65,0*0,2*2
| Celkem za | 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb |  |  |  | 13325 |  | 2.4946 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 13325 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [10 empty] | 1
29 | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | 196.4705 | 200 | 39294.0968 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 39294.0968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 39294.0968 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 39294.0968 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [10 empty] | 1
30 | 767 10 001 | Zábradlí Pz ocelové trubkové svařované v.1000mm madlo, sloupky, výplň, D+M | m | 36 | 1250 | 45000 | 0.0158 | 0.5688 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 26 | 2 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Jednostranné zábradlí terénních schodišť. | [8 empty] | Jednostranné zábradlí terénních schodišť. |  | 3
|  | Zámečnický výrobek "Z.10". | [8 empty] | Zámečnický výrobek "Z.10". |  | 3
|  | Včetně spojovacího a kotevního materiálu, včetně provedení kotvení. | [8 empty] | Včetně spojovacího a kotevního materiálu, včetně provedení kotvení. |  | 3
|  | Kompletní specifikace viz tabulka "Specifikace zámečnických výrobků", výkres č.16, část D.1.1. | [8 empty] | Kompletní specifikace viz tabulka "Specifikace zámečnických výrobků", výkres č.16, část D.1.1. |  | 3
|  | Zakázkový výrobek, dílenský výkres je součástí dodávky zhotovitele. | [8 empty] | Zakázkový výrobek, dílenský výkres je součástí dodávky zhotovitele. |  | 3
31 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0.5688 | 1020 | 580.176 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 580.176 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 45580.176 |  | 0.5688 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 45580.176 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [10 empty] | 1
32 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 12.3786 | 112 | 1386.4032 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1386.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
33 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 12.3786 | 316 | 3911.6376 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3911.6376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
34 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 111.4074 | 27 | 3007.9998 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3007.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
|  | Celková vzdálenost na skládku ... cca 15km, zde příplatek za dalších 9km. | [8 empty] | Celková vzdálenost na skládku ... cca 15km, zde příplatek za dalších 9km. |  | 3
35 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 12.3786 | 10 | 123.786 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 123.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
36 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 12.3786 | 410 | 5075.226 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 5075.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 13505.0526 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 13505.0526 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | SO 10 Zpevněné plochy |  |  |  | 509180.8171

## SO 11
Stavba : |  | Rožmberk nad Vltavou, modernizace a intenzifikace ČOV
Objekt : |  | SO 11 Terénní úpravy
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 1 | Zemní práce | [10 empty] | 1
1 | 121101102R00 | Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m | m3 | 45 | 75 | 3375 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Sejmutí ornice v tl.150mm. | [8 empty] | Sejmutí ornice v tl.150mm. |  | 3
|  | 300,0*0,15 |  | 45 | [7 empty] | 300,0*0,15
2 | 112100001RAA | Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví | kus | 1 | 2800 | 2800 | 0.00304 | 0.00304 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1
3 | 122201101R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 | m3 | 12 | 155 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | odtěžení svahového obsypu kolem lapáku:12,0 |  | 12 | [7 empty] | odtěžení svahového obsypu kolem lapáku:12,0
4 | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 12 | 38 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Přemístění horniny z odtěžení svahového obsypu kolem lapáku k objektu biologické linky, kde bude použita do obsypu objektu. | [8 empty] | Přemístění horniny z odtěžení svahového obsypu kolem lapáku k objektu biologické linky, kde bude použita do obsypu objektu. |  | 3
|  | odtěžení svahového obsypu kolem lapáku:12,0 |  | 12 | [7 empty] | odtěžení svahového obsypu kolem lapáku:12,0
5 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | m3 | 75.2439 | 62 | 4665.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4665.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Nakládání veškeré horniny a ornice na mezideponii. | [8 empty] | Nakládání veškeré horniny a ornice na mezideponii. |  | 3
|  | SO 01-05, hloubení:710,0 |  | 710 | [7 empty] | SO 01-05, hloubení:710,0
|  | SO 01-05, zásyp:-715,5925 |  | -715.5925 | [7 empty] | SO 01-05, zásyp:-715,5925
|  | SO 07, hloubení:2,358 |  | 2.358 | [7 empty] | SO 07, hloubení:2,358
|  | SO 08, hloubení:288,556 |  | 288.556 | [7 empty] | SO 08, hloubení:288,556
|  | SO 08, zásyp:-208,7776 |  | -208.7776 | [7 empty] | SO 08, zásyp:-208,7776
|  | SO 12, zásyp:-46,3 |  | -46.3 | [7 empty] | SO 12, zásyp:-46,3
|  | sejmutá ornice:45,0 |  | 45 | [7 empty] | sejmutá ornice:45,0
6 | 162201102.100 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m | m3 | 75.2439 | 44 | 3310.7316 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 3310.7316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Přemístění veškeré horniny a ornice uložené na mezideponii stavby. | [8 empty] | Přemístění veškeré horniny a ornice uložené na mezideponii stavby. |  | 3
|  | SO 01-05, hloubení:710,0 |  | 710 | [7 empty] | SO 01-05, hloubení:710,0
|  | SO 01-05, zásyp:-715,5925 |  | -715.5925 | [7 empty] | SO 01-05, zásyp:-715,5925
|  | SO 07, hloubení:2,358 |  | 2.358 | [7 empty] | SO 07, hloubení:2,358
|  | SO 08, hloubení:288,556 |  | 288.556 | [7 empty] | SO 08, hloubení:288,556
|  | SO 08, zásyp:-208,7776 |  | -208.7776 | [7 empty] | SO 08, zásyp:-208,7776
|  | SO 12, zásyp:-46,3 |  | -46.3 | [7 empty] | SO 12, zásyp:-46,3
|  | sejmutá ornice:45,0 |  | 45 | [7 empty] | sejmutá ornice:45,0
7 | 122201402R00 | Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3 | m3 | 587.7561 | 65 | 38204.1465 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38204.1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Pořízení chybějící horniny pro obsyp a násyp kolem objektu biologické linky. | [8 empty] | Pořízení chybějící horniny pro obsyp a násyp kolem objektu biologické linky. |  | 3
|  | objem obsypu objektu:528,0 |  | 528 | [7 empty] | objem obsypu objektu:528,0
|  | objem navazujícího násypu:102,0 |  | 102 | [7 empty] | objem navazujícího násypu:102,0
|  | odtěžení svahového obsypu kolem lapáku:-12,0 |  | -12 | [7 empty] | odtěžení svahového obsypu kolem lapáku:-12,0
|  | objem horniny na mezideponii:-30,2439 |  | -30.2439 | [7 empty] | objem horniny na mezideponii:-30,2439
8 | 58330002 | Zemina pro pozemkové úpravy | t | 1175.5122 | 205 | 240980.001 | 1 | 1175.5122 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 13 | 1 | 240980.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | 587,7561*2,0 |  | 1175.5122 | [7 empty] | 587,7561*2,0
9 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 587.7561 | 230 | 135183.903 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 135183.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Přemístění horniny ze zemníku na místo určení. | [8 empty] | Přemístění horniny ze zemníku na místo určení. |  | 3
|  | objem obsypu objektu:528,0 |  | 528 | [7 empty] | objem obsypu objektu:528,0
|  | objem navazujícího násypu:102,0 |  | 102 | [7 empty] | objem navazujícího násypu:102,0
|  | odtěžení svahového obsypu kolem lapáku:-12,0 |  | -12 | [7 empty] | odtěžení svahového obsypu kolem lapáku:-12,0
|  | objem horniny na mezideponii:-30,2439 |  | -30.2439 | [7 empty] | objem horniny na mezideponii:-30,2439
10 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 2938.7805 | 20 | 58775.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58775.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Celková vzdálenost k zemníku cca 15km, zde příplatek za dalších 5km. | [8 empty] | Celková vzdálenost k zemníku cca 15km, zde příplatek za dalších 5km. |  | 3
|  | 587,7561*5 |  | 2938.7805 | [7 empty] | 587,7561*5
11 | 175101201R00 | Obsyp objektu bez prohození sypaniny | m3 | 528 | 535 | 282480 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 282480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Obsyp do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad přilehlým původním terénem. | [8 empty] | Obsyp do vzdálenosti 3 m od přilehlého líce objektu nad přilehlým původním terénem. |  | 3
12 | 171101103 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných | m3 | 102 | 66 | 6732 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
13 | 122101401R00 | Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 100 m3 | m3 | 58.5 | 78 | 4563 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Pořízení chybějící ornice. | [8 empty] | Pořízení chybějící ornice. |  | 3
|  | ornice rozprostíraná:690,0*0,15 |  | 103.5 | [7 empty] | ornice rozprostíraná:690,0*0,15
|  | ornice sejmutá:-300,0*0,15 |  | -45 | [7 empty] | ornice sejmutá:-300,0*0,15
14 | 10364200 | Ornice pro pozemkové úpravy | m3 | 58.5 | 595 | 34807.5 | 1.67 | 97.695 |  | 0 |  |  | 2 | 3 | 1 | 10364200 | 1 | 34807.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
|  | Podle současné legislativy ornice nesmí být předmětem prodeje. Může být věnována za účelem použití na jiném místě. | [8 empty] | Podle současné legislativy ornice nesmí být předmětem prodeje. Může být věnována za účelem použití na jiném místě. |  | 3
|  | Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornici na své náklady odveze, uloží a ošetřuje vhodným způsobem tj. s ohledem na zachování půdního života. Takto vznikají na ornici náklady. | [8 empty] | Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornici na své náklady odveze, uloží a ošetřuje vhodným způsobem tj. s ohledem na zachování půdního života. Takto vznikají na ornici náklady. |  | 3
|  | ornice rozprostíraná:690,0*0,15 |  | 103.5 | [7 empty] | ornice rozprostíraná:690,0*0,15
|  | ornice sejmutá:-300,0*0,15 |  | -45 | [7 empty] | ornice sejmutá:-300,0*0,15
15 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 58.5 | 257 | 15034.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15034.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Přemístění ornice ze zemníku na místo určení. | [8 empty] | Přemístění ornice ze zemníku na místo určení. |  | 3
|  | ornice rozprostíraná:690,0*0,15 |  | 103.5 | [7 empty] | ornice rozprostíraná:690,0*0,15
|  | ornice sejmutá:-300,0*0,15 |  | -45 | [7 empty] | ornice sejmutá:-300,0*0,15
16 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 292.5 | 20 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Celková vzdálenost k zemníku cca 15km, zde příplatek za dalších 5km. | [8 empty] | Celková vzdálenost k zemníku cca 15km, zde příplatek za dalších 5km. |  | 3
|  | 58,5*5 |  | 292.5 | [7 empty] | 58,5*5
17 | 181301103R00 | Rozprostření ornice, tl. 15-20 cm | m2 | 690 | 65 | 44850 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
18 | 180400120RA0 | Založení trávníku parkového, s odplevelením | m2 | 690 | 32 | 22080 | 0.00013 | 0.0897 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
|  | V položce jsou zakalkulovány náklady na první pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. | [8 empty] | V položce jsou zakalkulovány náklady na první pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. |  | 3
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 906007.5139 |  | 1273.2999 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 906007.5139 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [10 empty] | 1
19 | 998231311R00 | Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy | t | 1273.2072 | 220 | 280105.584 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 280105.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 280105.584 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 280105.584 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | SO 11 Terénní úpravy |  |  |  | 1186113.0979

## SO 12
Stavba : |  | Rožmberk nad Vltavou, modernizace a intenzifikace ČOV
Objekt : |  | SO 12 Demolice
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Jednotková dem.hmot. | Celková dem.hmot.
Díl: | 1 | Zemní práce | [10 empty] | 1
1 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 46.3 | 190 | 8797 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Nakládání horniny pro zásyp na mezideponii. | [8 empty] | Nakládání horniny pro zásyp na mezideponii. |  | 3
|  | lapák plovoucích nečistot:22,0 |  | 22 | [7 empty] | lapák plovoucích nečistot:22,0
|  | šachty prefabrikované Š2, Š3:2,5*2 |  | 5 | [7 empty] | šachty prefabrikované Š2, Š3:2,5*2
|  | čerpací jímka, vč.zákrytové desky:3,0 |  | 3 | [7 empty] | čerpací jímka, vč.zákrytové desky:3,0
|  | armaturní šachta u provozní budovy:1,3 |  | 1.3 | [7 empty] | armaturní šachta u provozní budovy:1,3
|  | lomová šachta na odtoku vyzdívaná:2,5 |  | 2.5 | [7 empty] | lomová šachta na odtoku vyzdívaná:2,5
|  | armaturní šachta Š4:3,0 |  | 3 | [7 empty] | armaturní šachta Š4:3,0
|  | rozdělovací šachta Š5:5,0 |  | 5 | [7 empty] | rozdělovací šachta Š5:5,0
|  | regulační šachta RŠ:2,5 |  | 2.5 | [7 empty] | regulační šachta RŠ:2,5
|  | měrný objekt MO:2,0 |  | 2 | [7 empty] | měrný objekt MO:2,0
2 | 162201102.100 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 100 m | m3 | 46.3 | 45 | 2083.5 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 14 | 1 | 2083.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Přemístění výkopku určeného pro zásyp z mezideponie na místo určení. | [8 empty] | Přemístění výkopku určeného pro zásyp z mezideponie na místo určení. |  | 3
|  | lapák plovoucích nečistot:22,0 |  | 22 | [7 empty] | lapák plovoucích nečistot:22,0
|  | šachty prefabrikované Š2, Š3:2,5*2 |  | 5 | [7 empty] | šachty prefabrikované Š2, Š3:2,5*2
|  | čerpací jímka, vč.zákrytové desky:3,0 |  | 3 | [7 empty] | čerpací jímka, vč.zákrytové desky:3,0
|  | armaturní šachta u provozní budovy:1,3 |  | 1.3 | [7 empty] | armaturní šachta u provozní budovy:1,3
|  | lomová šachta na odtoku vyzdívaná:2,5 |  | 2.5 | [7 empty] | lomová šachta na odtoku vyzdívaná:2,5
|  | armaturní šachta Š4:3,0 |  | 3 | [7 empty] | armaturní šachta Š4:3,0
|  | rozdělovací šachta Š5:5,0 |  | 5 | [7 empty] | rozdělovací šachta Š5:5,0
|  | regulační šachta RŠ:2,5 |  | 2.5 | [7 empty] | regulační šachta RŠ:2,5
|  | měrný objekt MO:2,0 |  | 2 | [7 empty] | měrný objekt MO:2,0
3 | 174201101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění | m3 | 46.3 | 85 | 3935.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3935.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | lapák plovoucích nečistot:22,0 |  | 22 | [7 empty] | lapák plovoucích nečistot:22,0
|  | šachty prefabrikované Š2, Š3:2,5*2 |  | 5 | [7 empty] | šachty prefabrikované Š2, Š3:2,5*2
|  | čerpací jímka, vč.zákrytové desky:3,0 |  | 3 | [7 empty] | čerpací jímka, vč.zákrytové desky:3,0
|  | armaturní šachta u provozní budovy:1,3 |  | 1.3 | [7 empty] | armaturní šachta u provozní budovy:1,3
|  | lomová šachta na odtoku vyzdívaná:2,5 |  | 2.5 | [7 empty] | lomová šachta na odtoku vyzdívaná:2,5
|  | armaturní šachta Š4:3,0 |  | 3 | [7 empty] | armaturní šachta Š4:3,0
|  | rozdělovací šachta Š5:5,0 |  | 5 | [7 empty] | rozdělovací šachta Š5:5,0
|  | regulační šachta RŠ:2,5 |  | 2.5 | [7 empty] | regulační šachta RŠ:2,5
|  | měrný objekt MO:2,0 |  | 2 | [7 empty] | měrný objekt MO:2,0
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 14816 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 14816 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 300 | Zemní práce | [10 empty] | 1
4 | 300 001 | Čerpání odpadních vod z nádrží | m3 | 200 | 70 | 14000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | oxidační příkop:200,0 |  | 200 | [7 empty] | oxidační příkop:200,0
5 | 300 003 | Ruční odtěžení sedimentů (písku, kalu) vč.odvozu a likvidace | m3 | 47 | 1200 | 56400 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 56400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Položka zahrnuje i přemístění sedimentů na skládku, uložení a skládkovné. | [8 empty] | Položka zahrnuje i přemístění sedimentů na skládku, uložení a skládkovné. |  | 3
|  | oxidační příkop:45,0 |  | 45 | [7 empty] | oxidační příkop:45,0
|  | lapák plovoucích nečistot:1,0 |  | 1 | [7 empty] | lapák plovoucích nečistot:1,0
|  | kalová jímka:1,0 |  | 1 | [7 empty] | kalová jímka:1,0
6 | 300 004 | Čištění ploch tlakovou vodou při tlaku do 100 bar | m2 | 40.2 | 114 | 4582.8 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 4582.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Ostřik vnitřních povrchů stěn, dna a zhlaví. | [8 empty] | Ostřik vnitřních povrchů stěn, dna a zhlaví. |  | 3
|  | Včetně vyčerpání vody. | [8 empty] | Včetně vyčerpání vody. |  | 3
|  | kalová jímka:40,2 |  | 40.2 | [7 empty] | kalová jímka:40,2
7 | 300 005 | Omytí vnitřních ploch objektů vodou s dezinfekcí | m2 | 40.2 | 99 | 3979.8 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 3979.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Včetně následného oplachu a vyčerpání vody. | [8 empty] | Včetně následného oplachu a vyčerpání vody. |  | 3
|  | kalová jímka:40,2 |  | 40.2 | [7 empty] | kalová jímka:40,2
8 | 300 006 | Mechanické odsekání degradovaných ploch | m2 | 2.4 | 150 | 360 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Včetně likvidace materiálu. | [8 empty] | Včetně likvidace materiálu. |  | 3
|  | kalová jímka, vnější stěny, 20% plochy:12,0*0,2 |  | 2.4 | [7 empty] | kalová jímka, vnější stěny, 20% plochy:12,0*0,2
9 | 300 007 | Otryskání sanovaných ploch vysokotlakým vodním paprskem s abrazivem | m2 | 12 | 365 | 4380 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 4380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Otryskání sanovaných ploch vysokotlakým vodním paprskem s abrazivem, rotační tryskou při tlaku 800-2400 bar, při průtoku 20-35 l/min, vč.odčerpání vody a vytěžení abraziva. | [8 empty] | Otryskání sanovaných ploch vysokotlakým vodním paprskem s abrazivem, rotační tryskou při tlaku 800-2400 bar, při průtoku 20-35 l/min, vč.odčerpání vody a vytěžení abraziva. |  | 3
|  | kalová jímka, vnější stěny, 100% plochy:12,0 |  | 12 | [7 empty] | kalová jímka, vnější stěny, 100% plochy:12,0
10 | 300 008 | Reprofilace povrchů jemnou sanační maltou s finální hlazenou úpravou, tl.5mm | m2 | 12 | 760 | 9120 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 11 | 1 | 9120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Reprofilace v průměrné předpokládané tloušťce 5mm jednosložkovou vysoko pevnostní, tixotropní maltou šedé barvy (parametry viz příloha technické zprávy "Specifikace hmot pro sanaci betonu a těsnění otvorů". | [8 empty] | Reprofilace v průměrné předpokládané tloušťce 5mm jednosložkovou vysoko pevnostní, tixotropní maltou šedé barvy (parametry viz příloha technické zprávy "Specifikace hmot pro sanaci betonu a těsnění otvorů". |  | 3
|  | Včetně vlhčení podkladu. | [8 empty] | Včetně vlhčení podkladu. |  | 3
|  | kalová jímka, vnější stěny, 100% plochy:12,0 |  | 12 | [7 empty] | kalová jímka, vnější stěny, 100% plochy:12,0
| Celkem za | 300 Zemní práce |  |  |  | 92822.6 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 92822.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení | [10 empty] | 1
11 | 089 12 001 | Zaslepení konců vyřazovaného potrubí | kus | 20 | 200 | 4000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 13 | 1 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | odhad:20 |  | 20 | [7 empty] | odhad:20
12 | 089 12 002 | Demontáž stávajících technologických zařízení vč.likvidace | kpl | 1 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 19 | 1 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Demontáž technologického zařízení menších objektů, nezahrnutá v technologické části. | [8 empty] | Demontáž technologického zařízení menších objektů, nezahrnutá v technologické části. |  | 3
| Celkem za | 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  | 24000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [10 empty] | 1
13 | 961031411R00 | Bourání základů cihelných na MC | m3 | 0.52 | 850 | 442 | 0 | 0 | -1.8 | -0.936 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | lomová šachta na odtoku vyzdívaná:(1,6*1,4-1,2*1,0)*0,5 |  | 0.52 | [7 empty] | lomová šachta na odtoku vyzdívaná:(1,6*1,4-1,2*1,0)*0,5
14 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 90.066 | 2700 | 243178.2 | 0 | 0 | -2 | -180.132 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 243178.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | podkladní beton oxidačního příkopu:570,0*0,1 |  | 57 | [7 empty] | podkladní beton oxidačního příkopu:570,0*0,1
|  | základové bloky pod lávkami oxidačního příkopu:1,2*1,2*1,8*4 |  | 10.368 | [7 empty] | základové bloky pod lávkami oxidačního příkopu:1,2*1,2*1,8*4
|  | základové pasy pod ocelovým mostem oxidačního příkopu:3,0*0,4*1,0*2+8,3*1,0*1,03*2 |  | 19.498 | [7 empty] | základové pasy pod ocelovým mostem oxidačního příkopu:3,0*0,4*1,0*2+8,3*1,0*1,03*2
|  | podkladní beton lapáku plovoucích nečistot:12,0*0,1 |  | 1.2 | [7 empty] | podkladní beton lapáku plovoucích nečistot:12,0*0,1
|  | schodiště u lapáku plovoucích nečistot:1,0 |  | 1 | [7 empty] | schodiště u lapáku plovoucích nečistot:1,0
|  | výplňový beton lapáku plovoucích nečistot:1,0 |  | 1 | [7 empty] | výplňový beton lapáku plovoucích nečistot:1,0
15 | 961055111R00 | Bourání základů železobetonových | m3 | 97.5 | 5500 | 536250 | 0 | 0 | -2.4 | -234 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 536250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | horní ŽB deska oxidačního příkopu:570,0*0,15 |  | 85.5 | [7 empty] | horní ŽB deska oxidačního příkopu:570,0*0,15
|  | lapák plovoucích nečistot:6,0 |  | 6 | [7 empty] | lapák plovoucích nečistot:6,0
|  | šachty prefabrikované Š2, Š3:0,5*2 |  | 1 | [7 empty] | šachty prefabrikované Š2, Š3:0,5*2
|  | čerpací jímka, vč.zákrytové desky:1,0 |  | 1 | [7 empty] | čerpací jímka, vč.zákrytové desky:1,0
|  | armaturní šachta u provozní budovy:1,4 |  | 1.4 | [7 empty] | armaturní šachta u provozní budovy:1,4
|  | armaturní šachta Š4:0,6 |  | 0.6 | [7 empty] | armaturní šachta Š4:0,6
|  | rozdělovací šachta Š5:0,8 |  | 0.8 | [7 empty] | rozdělovací šachta Š5:0,8
|  | regulační šachta RŠ:0,6 |  | 0.6 | [7 empty] | regulační šachta RŠ:0,6
|  | měrný objekt MO:0,6 |  | 0.6 | [7 empty] | měrný objekt MO:0,6
16 | 969021121R00 | Vybourání potrubí DN do 200 mm | m | 50 | 165 | 8250 | 0.00059 | 0.0295 | -0.063 | -3.15 |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | Vybourání potrubních rozvodů zastižených ve výkopech. | [8 empty] | Vybourání potrubních rozvodů zastižených ve výkopech. |  | 3
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 788120.2 |  | 0.0295 |  | -418.218 |  |  | 4 |  |  |  |  | 788120.2 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě | [10 empty] | 1
17 | 711140101R00 | Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitavené | m2 | 570 | 15 | 8550 | 0 | 0 | -0.00487 | -2.7759 |  |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 8550 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7
|  | oxidační příkop:570,0 |  | 570 | [7 empty] | oxidační příkop:570,0
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 8550 |  | 0 |  | -2.7759 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 8550 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [10 empty] | 1
18 | 767 100 | Demontáž, odvoz a likvidace stávajících zámečnických a ocelových konstrukcí | kg | 2630 | 18 | 47340 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 17 | 2 | 0 | 47340 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
3
|  | oxidační příkop, odhad:1800,0 |  | 1800 | [7 empty] | oxidační příkop, odhad:1800,0
|  | lapák plovoucích nečistot, odhad:130,0 |  | 130 | [7 empty] | lapák plovoucích nečistot, odhad:130,0
|  | ostatní objekty, odhad:700,0 |  | 700 | [7 empty] | ostatní objekty, odhad:700,0
19 | 767 12 001 | Zábradlí Pz ocelové trubkové svařované výška 300-1000mm, D+M | m | 14.5 | 1200 | 17400 | 0.012 | 0.174 |  | 0 |  |  | 2 | 12 | 0 | 18 | 2 | 0 | 17400 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
|  | Zábradlí na obvodu způvodní kalové jímky. | [8 empty] | Zábradlí na obvodu způvodní kalové jímky. |  | 3
|  | Zámečnický výrobek "Z.09". | [8 empty] | Zámečnický výrobek "Z.09". |  | 3
|  | Včetně spojovacího a kotevního materiálu, včetně provedení kotvení. | [8 empty] | Včetně spojovacího a kotevního materiálu, včetně provedení kotvení. |  | 3
|  | Kompletní specifikace viz tabulka "Specifikace zámečnických výrobků", výkres č.16, část D.1.1. | [8 empty] | Kompletní specifikace viz tabulka "Specifikace zámečnických výrobků", výkres č.16, část D.1.1. |  | 3
|  | Zakázkový výrobek, dílenský výkres je součástí dodávky zhotovitele. | [8 empty] | Zakázkový výrobek, dílenský výkres je součástí dodávky zhotovitele. |  | 3
20 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0.174 | 1100 | 191.4 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 7 | 1001 | 5 | 2 | 0 | 191.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1001
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 64931.4 |  | 0.174 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 64931.4 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [10 empty] | 1
21 | 979087112R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 420.9939 | 115 | 48414.2985 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 48414.2985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
22 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 420.9939 | 320 | 134718.048 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 134718.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
23 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 3788.9451 | 25 | 94723.6275 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 94723.6275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
|  | Celková vzdálenost na skládku ... cca 15km, zde příplatek za dalších 9km. | [8 empty] | Celková vzdálenost na skládku ... cca 15km, zde příplatek za dalších 9km. |  | 3
24 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 420.9939 | 10 | 4209.939 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4209.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
25 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 420.9939 | 350 | 147347.865 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 147347.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 429413.778 |  | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  |  |  |  | 429413.778 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | SO 12 Demolice |  |  |  | 1422653.978

## PS-01
Stavba : |  | Rožmberk nad Vltavou, modernizace a intenzifikace ČOV
Soubor : |  | PS 01 Technologická část strojní
P.č. | Č. položky | Název položky | Typ | Výrobce (dodavatel) | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem (Kč)
Díl: | 1. | Stroje a zařízení Dodávka a montáž
1 | 1.01 1M01 | Ponorné kalové čerpadlo s mělnícím zařízením; včetně patního kolena R 5/4"; spouštěcího zařízení (vodící tyč DN 32 délky 1,5 m s horním držákem); tepelných čidel ve vinutí statoru (bimetal); čidla průsaku mechanickou ucpávkou; vyhodnocovacího modulu pro všechna čidla; 10 m el. přívodního kabelu 7G1,5; 2 m závěsného řetězu a kotevního a instalačního materiálu. Hmotnost 1 ks čerpadla: cca 32 kg. Oběžné kolo: mělnící zařízení. Výkonové parametry: Q = 1,28 l/s; H = 2,19 m. Jmenovitý příkon el. pohonu: 1,93 kW; 400 V; 50 Hz Jmenovité otáčky: 1 329 ot/min. Skutečný příkon v pracovním bodě by neměl být vyšší; než 0,72 kW Rozběh: přímý. Materiálové provedení: těleso motoru a spirální skříně - litina; hřídel rotoru - nerez; mělnící zařízení a oběžné kolo - litina; mechanická ucpávka - SiC/SiC; vodící tyč - nerez; sada kotev - nerez; závěsný řetěz - nerez; patní koleno - litina. Účel: čerpání odpadní vody z WC a ze sociálu do výtlaku OV z města (čerpadlo bude osazené v akumulační kruhové podzemní šachtě o vnitřním průměru 1 m; situované vedle provozního objektu). | SULZER ABS PIRANHA S13/4 | AMP Technic s.r.o.; Strakonice | kpl | 1 | 69502.4 | 69502.4
2 | 1.02 1MT02 | Strojní česle jemné; vrchem stírané. Česle jsou sestaveny z rámu se sítem; umístěným na odtokové straně česlí. Štěrbinové síto; které zachycuje plovoucí a unášené shrabky; je stíráno vozíky s kartáči. Vozíky jsou upevněny do hnacích řetězů; jež jsou poháněny převodovkou přes ozubená kola. Česle jsou osazeny v nerezovém žlabu; který je kotven na stěnu betonové nádrže. Zachycené shrabky jsou vyhrnovány do výsypky česlí; odkud vypadávají na děrovaný odkapový žlábek. Ze žlábku budou po gravitačním odvodnění přeloženy ručně obsluhou do přistavené popelnice. Odkapový žlábek bude osazen na hraně betonové nádrže a bude prodloužen na její okraj. Česle jsou vybaveny vyhříváním a jsou zakrytované. Česle nepotřebují pro svou správnou funkci ostřik tlakovou vodou; ani vyklápění; či jinou manipulaci během servisu. Základní údaje: Průtok: Qmax = 12 l/s Šířka česlí: B = 500 mm Hloubka česlí: H = 1 200 mm Výška výsypky nad úrovní hrany nádrže: V0 = 450 mm Šířka odkapového děrovaného žlábku: 360 mm Výška postranic odkapového žlábku: 300 mm Šířka průlin: e = 3 mm Sklon česlí: 75° Příkon pohonu: 0,18 kW; 400 V; 50 Hz Příkon vyhřívání: 0,6 kW; 230 V; 50 Hz Součástí dodávky strojních česlí je elektrický rozvaděč pro automatické ovládání chodu česlí a jejich vyhřívání. Rozvaděč pracuje na principu časovém a hladinovém od sondy; přičemž funkce hladinová je nadřazena. Hlavní jednotkou rozvaděče jsou časová relé; jejichž časy jsou plynule nastavitelné. Rozvaděč je vybaven ovládacími prvky a svorkami pro přenos signálů chodu a poruchy. Základní rozměry: výška 600 x šířka 400 x hloubka 250 mm Krytí rozvaděče: IP 54 El. rozvaděč bude osazen na nerezové konzoli v blízkosti česlí. Termostat; hladinová sonda a nerezová konzola k instalaci je součástí dodávky rozvaděče. Dále je součástí dodávky strojních česlí nerezový žlab k jejich osazení; včetně nosných konzol; kotevního a instalačního materiálu. | Česle: Economy SČE-K 500x1200/ 450x3/75° El. rozvaděč: RSČE 3 Nerezový žlab: ATYP | Fontana R s.r.o.; Brno | kpl | 1 | 473330 | 473330
|  | Základní rozměry nerezového žlabu: Délka: 2 000 mm Šířka: 500 mm Celková výška žlabu: 1 300 mm V čele (na přítokové straně) je žlab u dna opatřen dvěma přírubovými hrdly DN 125; PN 10 pro napojení výtlaků odpadní vody z města a z tábořiště. Výtlaky jsou v dimenzích DN 100 (město) a DN 80 (tábořiště). Rozšíření obou výtlaků před napojením do nerezového žlabu způsobí zklidnění proudu odpadních vod; čerpaných do česlicového žlabu. Dno žlabu je upraveno pro nátok odpadní vody na česle (schodek výšky 100 mm). Odtok hrubě předčištěné odpadní vody do čerpací jímky bude realizován otvorem ve dně žlabu. Žlab bude kotven na obvodovou stěnu nádrže čerpací jímky pomocí konzol a kotevního materiálu. Součástí dodávky nerezového žlabu bude také odnímatelné pochůzné víko pro zakrytí žlabu v prostoru před česlemi (zamezení pádu obsluhy a rozstřiku vody). Základní rozměry víka: délka 840 x šířka 650 mm. Materiálové provedení: Rám česlí; síto - nerez. ocel 1.4301 + nátěr; pohyblivé prvky a kryty - nerez. ocel 1.4301; vodící kladky a kartáče - plastové. El. rozvaděč - standardní od výrobce (v úpravě pro venkovní nezakrytou instalaci); odkapový děrovaný žlábek a žlab pro osazení česlí - nerez. ocel 1.4301. Účel: hrubé předčištění odpadních vod; čerpaných do ČOV z města a z tábořiště (zachycení jemných shrabků a plovoucích nečistot). Poznámka: pro případ ucpání česlí bude nerezový žlab z boku opatřen přelivným oknem o základním rozměru 200 x 100 mm; kterým po vzdutí před česlemi mohou odpadní vody přepadat přímo do čerpací jímky. |  |  |  |  | 0
3 | 1.03 1M03 1M04 | Ponorné kalové čerpadlo; včetně patního kolena DN 80; spouštěcího zařízení (vodící tyč DN 2" délky 4,6 m s horním držákem); tepelných čidel ve vinutí statoru (bimetal); čidla průsaku mechanickou ucpávkou; vyhodnocovacího modulu pro všechna čidla; 10 m el. přívodního kabelu 7G1,5; 6 m závěsného nerez. řetězu a instalačního materiálu. Hmotnost 1 ks čerpadla: cca 107 kg. Oběžné kolo: vířivé; o průchodnosti 80 mm. Výkonové parametry: Q = 2÷6,1 l/s; H = 4,14 m. Jmenovitý příkon el. pohonu: 1,77 kW; 400 V; 50 Hz Jmenovité otáčky: 1 444 ot/min. Skutečný příkon v pracovním bodě by neměl být vyšší; než 1,17 kW Rozběh: přímý; hydraulická účinnost 25,22 %. Třída izolace H (140°C). Oteplení: třída A. Standardně EX provedení. Motor ve třídě účinnosti IE3. Materiálové provedení: těleso motoru a spirální skříně - litina; hřídel rotoru - nerez; oběžné kolo - litina; mechanická ucpávka - SiC/SiC; SiC/C; vodící tyč - nerez; sada kotev - nerez; závěsný řetěz - nerez; patní koleno - litina. Účel: čerpání hrubě předčištěné odpadní vody do denitrifikační nádrže (instalace na dně čerpací jímky). Poznámka: výkon čerpadla bude řízen pomocí frekvenčního měniče, kterým bude vybaveno každé čerpadlo. FM jsou zahrnuty do dodávky ELEKTRO. Čerpadla budou provozována v režimu 1+1 rezerva (v případě poruchy provozního bude do chodu uvedeno druhé čerpadlo). V chodu se budou obě čerpadla pravidelně střídat dle naběhaných motohodin; aby jejich opotřebení bylo rovnoměrné. Souběžný chod nebude možný. Každé čerpadlo bude vybaveno samostatným výtlakem; ukončeným v denitrifikaci nad maximální hladinou. Ve výtlacích nebudou osazeny žádné armatury. Po ukončení čerpání vyteče voda přes čerpadlo zpět do čerpací jímky (ochrana výtlaků před zamrznutím během zimních měsíců). | SULZER ABS XFP 80C VX.5 PE15/4-C | AMP Technic s.r.o.; Strakonice | kpl. | 2 | 126454.9 | 252909.8
4 | 1.04 1M05 | Ponorné axiální vrtulové míchadlo bez převodovky a bez usměrňovacího kruhu; včetně nástavce pro instalaci na vodící tyč; nástavce pro naklopení míchadla; vodící tyče 60x60 mm; délky 5 m; se spodní patkou; tepelných čidel ve vinutí statoru (bimetal); čidla průsaku mechanickou ucpávkou; vyhodnocovacího modulu pro všechna čidla; 10 m el. přívodního kabelu 7G1,5; závěsného řetězu a ostatního příslušenství. Průměr vrtule: 210 mm Otáčky vrtule: 1 463 ot./min. Počet lopatek: 3 Tah vrtule: 207 N Míchací výkon: 0,08 m3/s Jmenovitý příkon el. pohonu: 1,78 kW; 400 V; 50 Hz Skutečný příkon el. pohonu: 1,12 kW; 400 V; 50 Hz Jmenovitý proud: 3,66 A Rozběhový proud: 21,3 A (rozběh přímý) Jmenovité otáčky motoru: 1 463 ot./min. El. motor ve třídě účinnosti IE3; třída izolace H (140°C) Hmotnost míchadla: cca 34,5 kg Materiálové provedení: těleso – litina; hřídel rotoru – nerez.; vrtule – nerez.; mechanická ucpávka – SiC/SiC; nástavec pro instalaci - nerez.; nástavec pro naklopení - nerez.; vodící tyč - nerez.; závěsný řetěz - nerez.. Účel: míchání aktivační směsi v denitrifikační nádrži. Poznámka: na dně denitrifikační nádrže bude osazen jemnobublinový provzdušňovací systém. Míchadlo může být v provozu pouze tehdy; nebude-li nádrž provzdušňována. | SULZER ABS XRW 2031 PA15/6 EC | AMP Technic s.r.o.; Strakonice | kpl. | 1 | 255123 | 255123
5 | 1.05 | Zdvihací zařízení (přenosný jeřábek s navijákem s ručním ovládáním); včetně kotevní patky (1x k instalaci na podlahu; 3x k instalaci na stěnu); čtyř sad instalačních šroubů a ostatního příslušenství. Délka výložného ramene: 900 mm Výška jeřábku: cca 2000 mm Min. nosnost: 150 kg Max. zdvih: 7 m Materiálové provedení: jeřábek i kotevní patka - ocel tř.11; žárově zinkovaná. Účel: - manipulace s ponornými kalovými čerpadly poz.1.03 v čerpací jímce. (s kotevní patkou pro instalaci na podlahu) - 1 kpl. - manipulace s vrtulovým míchadlem poz.1.04 v denitrifikaci (s kotevní patkou pro instalaci na stěnu) - 1 kpl. - manipulace s ponorným kalovým čerpadlem poz.1.10 v dosazovací nádrži (s kotevní patkou pro instalaci na stěnu) - 1 kpl. - manipulace s ponorným kalovým čerpadlem poz.1.11 v zahušťovací nádrži (s kotevní patkou pro instalaci na stěnu) - 1 kpl. - 1 ks samostatné kotevní patky pro instalaci na podlahu (k osazení přenosného jeřábku nad čerpací stanicí ČS u provozního objektu pro manipulaci s ponorným kalovým čerpadlem poz.1.01 (v případě potřeby si obsluha přinese a osadí jeden z výše specifikovaných jeřábků). Poznámka: pro instalaci kotevních patek u dosazovací a zahušťovací nádrže budou muset být přizpůsobeny středové obslužné lávky. | ZZ 150 Kg | ZEMSKÝ Rohatec s.r.o.; Rohatec | kpl | 4 | 32741.5 | 130966
6 | 1.06 | Jemnobublinový provzdušňovací systém; s trubkovými aeračními elementy délky 750 mm; pevně kotvená verze; vč. připojovací otočné příruby DN 65; PN 10 pro napojení potrubí stlačeného vzduchu; výškově stavitelných podpěr; kotevního a instalačního materiálu a ostatního příslušenství (bez odvodňovacího potrubí – odvodnění probíhá kontinuálně za provozu přímo přes elementy). Jeden komplet provzdušňovacího systému (pro denitrifikační nádrž) je tvořen celkem 14-ti ks aeračních elementů; osazenými na jednom samostatném nosném distributoru čtvercového průřezu 80x80x2 mm; délky 4500 mm. Distributor je ve své krajní části opatřen jedním přívodem tlak. vzduchu DN 65. Na nosný distributor se aerační elementy připevňují pomocí závitových tyčí (v páru proti sobě). Obě čela nosného distributoru jsou zaslepena navařeným nerezovým plechem tl. 2 mm. Instalace elementů: 200 mm osově nade dnem nádrže. Navrhovaná standardní oxygenační kapacita: Mimosezónní zatížení - cca 800 EO: OC st max. = 234 kg O2/den; OC st prům. = 176 kg O2/den Průměrné sezónní zatížení - cca 1 300 EO: OC st max. = 377 kg O2/den; OC st prům. = 278 kg O2/den Maximální sezónní zatížení - cca 1 500 EO: OC st max. = 416 kg O2/den; OC st prům. = 306 kg O2/den Bude převedeno v denitririkační nádrži + v nitrifikační nádrži souběžně. Množství dodávaného vzduchu: Qvzd max. = 90 m3/hod.; Qvzd prům. = 60 m3/hod. Množství vzduchu pouze do denitrifikační nádrže. Parametry vztažené na jeden délkový metr provzdušňovacího elementu: - minimální průtok vzduchu: 2,0 m3/hod. - optimální průtok vzduchu: 6,0 m3/hod. - maximální průtok vzduchu: 8,0 m3/hod. - limitní průtok vzduchu: 12,0 m3/hod. Materiálové provedení: distributor a stavitelné podpěry – nerez. ocel tř.17 (DIN 1.4301); nosné těleso aeračního elementu – polypropylen; hadicová membrána – silikonový kaučuk. Účel: provzdušnění a míchání denitrifikační nádrže (nebude-li v provozu míchadlo poz.1.04). Poznámka: rozmístění elementů na nosném distributoru - viz výkresová část. Poznámka: provzdušňovací elementy budou dodány ve verzi bez zpětných ventilů ! | Raubioxon 750 mm | Envi-Pur s.r.o.; Praha (pracoviště Soběslav) | kpl | 1 | 39976.2 | 39976.2
7 | 1.07 | Jemnobublinový provzdušňovací systém; s trubkovými aeračními elementy délky 750 mm; pevně kotvená verze; vč. připojovací otočné příruby DN 65; PN 10 pro napojení potrubí stlačeného vzduchu; výškově stavitelných podpěr; kotevního a instalačního materiálu a ostatního příslušenství (bez odvodňovacího potrubí – odvodnění probíhá kontinuálně za provozu přímo přes elementy). Jeden komplet provzdušňovacího systému (pro nitrifikační nádrž) je tvořen celkem 42-ma ks aeračních elementů; osazených na třech samostatných nosných distributorech čtvercového průřezu 80x80x2 mm; každý o délce 4500 mm (na jednom distributoru celkem 14 ks elementů). Každý Distributor je ve své krajní části opatřen jedním přívodem tlak. vzduchu DN 65. Na nosný distributor se aerační elementy připevňují pomocí závitových tyčí (v páru proti sobě). Obě čela nosných distributorů jsou zaslepena navařeným nerezovým plechem tl. 2 mm. Instalace elementů: 200 mm osově nade dnem nádrže. Navrhovaná standardní oxygenační kapacita: Mimosezónní zatížení - cca 800 EO: OC st max. = 234 kg O2/den; OC st prům. = 176 kg O2/den Průměrné sezónní zatížení - cca 1 300 EO: OC st max. = 377 kg O2/den; OC st prům. = 278 kg O2/den Maximální sezónní zatížení - cca 1 500 EO: OC st max. = 416 kg O2/den; OC st prům. = 306 kg O2/den Bude převedeno v denitririkační nádrži + v nitrifikační nádrži souběžně. Množství dodávaného vzduchu: Qvzd max. = 270 m3/hod.; Qvzd prům. = 180 m3/hod. Množství vzduchu pouze do nitrifikační nádrže. Parametry vztažené na jeden délkový metr provzdušňovacího elementu: - minimální průtok vzduchu: 2,0 m3/hod. - optimální průtok vzduchu: 6,0 m3/hod. - maximální průtok vzduchu: 8,0 m3/hod. - limitní průtok vzduchu: 12,0 m3/hod. Materiálové provedení: distributory a stavitelné podpěry – nerez. ocel tř.17 (DIN 1.4301); nosné těleso aeračního elementu – polypropylen; hadicová membrána – silikonový kaučuk. Účel: provzdušnění a míchání nitrifikační nádrže. Poznámka: rozmístění elementů na nosném distributoru - viz výkresová část. Poznámka: provzdušňovací elementy budou dodány ve verzi bez zpětných ventilů ! | Raubioxon 750 mm | Envi-Pur s.r.o.; Praha (pracoviště Soběslav) | kpl | 1 | 91978.7 | 91978.7
8 | 1.08 | Norná stěna pro instalaci na stěnu nitrifikační nádrže (v její koncové části) před odtokové potrubí aktivační směsi DN 150 do dosazovací nádrže; včetně konzol; výztuh; kotevního a instalačního materiálu a ostatního příslušenství. Základní rozměry norné stěny: výška 3 000 x šířka 400 x hloubka 200 mm (viz výkresová část). Materiálové provedení: celý komplet z nerez. oceli tř. 17 240 (DIN 1.4301); (základní materiál: plech tl. 2,0 mm; alternativně PP desky tl. 6 mm). Účel: odplynění aktivační směsi před nátokem do dosazovací nádrže. Nátok spodem. Odrazová deska pod nornou stěnu; včetně konzol; výztuh; kotevního a instalačního materiálu a ostatního příslušenství. Deska bude pod nornou stěnu osazena pod úhlem 45°. Základní rozměry odrazové desky: cca 700 x 350 mm (viz výkresová část). Materiálové provedení: celý komplet z nerez. oceli tř. 17 240 (DIN 1.4301); (základní materiál: plech tl. 2,0 mm; alternativně PP desky tl. 6 mm). Účel: zamezení vstupu vzduchových bublin do prostoru norné stěny. | ATYP | Dodavatel technologie | kpl. | 1 | 26823.5 | 26823.5
9 | 1.09 | Strojní zařízení pro čtvercovou vertikální dosazovací nádrž o vnitřním rozměru 5 000 x 5 000 mm; celkové hloubce 5 000 mm; hloubce vody 4 200 mm; výšce kónické části 3 400 mm a rozměru dna 1 000 x 1 000 mm; zahrnující: - uklidňovací válec DN 800 - nerez Ø 808x4,0 ; délky 2 400 mm; včetně nátokového potrubí DN 150 (260 kg). - 2 ks odtokových žlabů vyčištěné vody (l = 5 000 x š = 200 x h = 250 mm) s pilovitou; výškově stavitelnou přelivnou hranou. Odtokové žlaby budou dodány bez předřazené norné stěny; nornou stěnu budou tvořit tělesa samotných žlabů (nátok do odsazených žlabů mezerou u stěny DN - viz výkresová část) - 250 kg. - odtokové potrubí vyčištěné vody DN 150 (50 kg). - 1 ks výškově stavitelného sběrného žlábku odtahu plovoucích nečistot z hladiny dosazovací nádrže (l = 800 x š = 150 x h = 250 mm); včetně mamutího čerpadla DN 50 (Q = 2 l/s) - 55 kg. - vrtané potrubí DN 15; délky 17,9 m; osazené cca 100 mm pod hladinou po vnitřním obvodu nádrže (pro čeření hladiny stlačeným vzduchem) - 12 kg. - vystrojení dále zahrnuje nosné konstrukce: konzoly; výztuhy + spojovací materiál; včetně šroubů s hmoždinkami (180 kg). Materiálové provedení: kompletní vystrojení nerezová ocel tř.17 240 (DIN 1.4301); základní materiál pro výrobu odtokových žlabů - plech o min. tloušťce 2 mm. Účel: separace kalu od vyčištěné vody; odtok vyčištěné odpadní vody. Poznámka: středová obslužná lávka šířky 800 mm je zahrnuta do dodávky stavby. Poznámka: na obslužné lávce bude zavěšen uklidňovací válec; žlábek odtahu plovoucích nečistot a mamutkové čerpadlo (zatížení cca 365 kg). Poznámka: z boku obslužné lávky bude rovněž osazena patka pro přenosný jeřábek pro manipulaci s čerpadlem vratného a přebytečného kalu (zatížení jeřábek + čerpadlo cca 140 kg). | EKOEKO | Dodavatel technologie | kpl. | 1 | 272527.2 | 272527.2
10 | 1.10 1M06 | Ponorné kalové čerpadlo; včetně patního kolena DN 80; spouštěcího zařízení (vodící tyč DN 2" délky 4,6 m s horním držákem); tepelných čidel ve vinutí statoru (bimetal); čidla průsaku mechanickou ucpávkou; vyhodnocovacího modulu pro všechna čidla; 10 m el. přívodního kabelu 7G1,5; 6 m závěsného nerez. řetězu a instalačního materiálu. Hmotnost 1 ks čerpadla: cca 107 kg. Oběžné kolo: vířivé; o průchodnosti 80 mm. Výkonové parametry: Q = 2÷6,1 l/s; H = 2,07 m. Jmenovitý příkon el. pohonu: 1,77 kW; 400 V; 50 Hz Jmenovité otáčky: 1 444 ot/min. Skutečný příkon v pracovním bodě by neměl být vyšší; než 0,92 kW Rozběh: přímý; hydraulická účinnost 15,7 %. Třída izolace H (140°C). Oteplení: třída A. Standardně EX provedení. Motor ve třídě účinnosti IE3. Materiálové provedení: těleso motoru a spirální skříně - litina; hřídel rotoru - nerez; oběžné kolo - litina; mechanická ucpávka - SiC/SiC; SiC/C; vodící tyč - nerez; sada kotev - nerez; závěsný řetěz - nerez; patní koleno - litina. Účel: čerpání vratného a přebytečného kalu (instalace na dně dosazovací nádrže). Poznámka: výkon čerpadla bude řízen pomocí frekvenčního měniče. FM je zahrnut do dodávky ELEKTRO. | SULZER ABS XFP 80C VX.7 PE15/4-C | AMP Technic s.r.o.; Strakonice | kpl. | 1 | 125167.9 | 125167.9
11 | 1.11 1M11 | Ponorné kalové čerpadlo; včetně patního kolena DN 50; spouštěcího zařízení (vodící tyč DN 2" délky 3,9 m s horním držákem); tepelných čidel ve vinutí statoru (bimetal); čidla průsaku mechanickou ucpávkou; vyhodnocovacího modulu pro všechna čidla; 10 m el. přívodního kabelu 7G1,5; 5 m závěsného řetězu a kotevního a instalačního materiálu. Hmotnost 1 ks čerpadla: cca 34 kg. Oběžné kolo: vířivé; o průchodnosti 40 mm. Výkonové parametry: Q = 2,30 l/s; H = 9,24 m (pracovní bod). Jmenovitý příkon el. pohonu: 1,69 kW; 400 V; 50 Hz Jmenovité otáčky: 2 885 ot/min. Skutečný příkon v pracovním bodě by neměl být vyšší; než 1,53 kW Rozběh: přímý; hydraulická účinnost 18,27 %. Materiálové provedení: těleso motoru a spirální skříně - litina; hřídel rotoru - nerez; oběžné kolo - litina; mechanická ucpávka - SiC/SiC; SiC/C; vodící tyč - nerez; sada kotev - nerez; závěsný řetěz - nerez; patní koleno - litina. Účel: čerpání gravitačně zahuštěného kalu do uskladňovací nádrže + čerpání odsazené kalové vody do čerpací jímky (instalace čerpadla na dně zahušťovací nádrže). | SULZER ABS AS 0530.110 S12/2 | AMP Technic s.r.o.; Strakonice | kpl | 1 | 71861.9 | 71861.9
12 | 1.12 1M07 1M08 1M09 1M10 | Uzavírací přírubové klínové měkkotěsnící šoupě; oboustranně těsnící; s jedním nestoupajícím vřetenem; DN 80; PN 10; včetně konzolového stojanu vyloženého; teleskopického prodloužení vřetene; el. servopohonu a ostatního příslušenství. Šoupě má pouze dvě polohy: otevřeno / zavřeno (neslouží k regulaci průtoku). Délka konzolového stojanu: 400 mm (celková délka včetně prodloužení vřetene: 1300 mm). El. servopohon bude osazen na prodlouženém stojanu (ochrana motoru před zaplavením + zajištění přístupu obsluhy). Stavební délka šoupěte: 180 mm. El. servopohon: - pracovní režim: S2 - 15. min. - síťové napětí: třífázový proud; 400 V; 50 Hz. - příkon el. pohonu: 0,2 kW. - počet otáček: 32 ot./min. - uzavírací čas: 38 s. - topení: 110 až 250 V - teplotní provedení: standard -30°C ÷ +70°C. - třída ochrany: IP 68. - momentové spínače: 2 ks tandemových spínačů. - polohové spínače: 2 ks tandemových spínačů. - mechanický ukazatel polohy. - elektronický ukazatel polohy: pro 3 nebo 4 vodiče; 4÷20 mA. Materiálové provedení: těleso; uzavírací klín a víko - tvárná litina EN-JS 1030 (GGG-40); uzavírací klín je pogumovám pryží NBR; vřeteno - chromová ocel 1.4057 (17%); vřetenová matice - bronz; el. servopohon s příslušenstvím - standardní od výrobce. Ochrana armatury proti korozi: uvnitř a vně povrstvení epoxidovým práškem; tloušťka povrstvení 250 mikronů. Účel: - otevírání výtlaku vratného kalu do denitrifikace (1M07) - 1 kpl. - otevírání výtlaku přebytečného kalu do zahušťovací nádrže (1M08) - 1 kpl. - otevírání výtlaku gravitačně zahuštěného kalu do uskladňovací nádrže (1M09) - 1 kpl. - otevírání výtlaku odsazené kalové vody do čerpací jímky (1M10) - 1 kpl. Poznámka: armatura bude trvale zanořena cca 0,5 m pod hladinou. Poznámka: u měkkotěsnících šoupátek s elektrickým ovládaním je nutné dbát na to; že armatura se musí zapínat následovně: ZAVŘENO - v závislosti na kroutícím momentu; OTEVŘENO - v závislosti na poloze ! | Šoupátko: VAG EKO plus DN 80; PN 10 Konzolový stojan: K2 Teleskopické prodloužení vřetene: V1.1 El. servopohon: AUMA SA 07.6 | Jihomoravská armaturka spol. s.r.o.; Hodonín | kpl. | 4 | 94285.4 | 377141.6
13 | 1.13 1F53 | Příprava pro montáž přírubového magneticko-indukčního průtokoměru do potrubí: Přírubový magneticko-indukční průtokoměr DN 80; PN 16 - oddělené provedení; včetně displeje; ovládání; 10 m signálního a cívkového kabelu a komunikačního protokolu (modulu pro nadřazený ŘS). Osová montážní délka senzoru: 200 mm. El. připojení: průchodka M20; IP 66/67 NEMA 4x. El. napájení: 100-240 V AC / 24 V AC/DC Výstup; vstup: 4÷20 mA HART; pulsní / frekvenční / spínací výstup. Měřený průtok: Q = cca 2 ÷ 6 l/s. Materiálové provedení: těleso a příruby - měkká ocel + nátěr; elektrody - 1.4435/316L; výstelka - tvrzená guma (0 ÷ 80°C); kryt převodníku - hliníkový odlitek + nátěr. Účel: měření množství vratného kalu; čerpaného z dosazovací nádrže do denitrifikační nádrže. Poznámka: jedná se pouze o orientační měření. Poznámka: do strojní části je zahrnuta jenom montáž průtokoměru do potrubí. Dodávka průtokoměru je předmětem technologické části ASŘ. |  |  | kpl | 1 | 3813.7 | 3813.7
14 | 1.14 | Strojní zařízení pro čtvercovou vertikální zahušťovací nádrž (původní dosazovací nádrž) o vnitřním rozměru 3 600 x 3 600 mm; celkové hloubce 4 200 mm; hloubce vody 3 900 mm; výšce kónické části 3 000 mm a rozměru dna 600 x 600 mm; zahrnující: - uklidňovací válec DN 800 - nerez Ø 808x4,0 ; délky 2 000 mm; včetně nátokového potrubí DN 80; délky 2 200 mm (220 kg). - vystrojení dále zahrnuje nosné konstrukce: konzoly; výztuhy + spojovací materiál; včetně šroubů s hmoždinkami (95 kg). Materiálové provedení: kompletní vystrojení nerezová ocel tř.17 240 (DIN 1.4301). Účel: zajištění gravitačního zahuštění přebytečného kalu před jeho přečerpáním do uskladňovací nádrže. Poznámka: středová obslužná lávka šířky 800 mm je zahrnuta do dodávky stavby. Poznámka: na obslužné lávce bude zavěšen uklidňovací válec a část trubního vystrojení (zatížení cca 300 kg). Poznámka: z boku obslužné lávky bude rovněž osazena patka pro přenosný jeřábek pro manipulaci s čerpadlem gravitačně zahuštěného kalu kalu (zatížení jeřábek + čerpadlo cca 60 kg). | ATYP | Dodavatel technologie | kpl. | 1 | 97313.7 | 97313.7
15 | 1.15 | Středobublinový provzdušňovací systém; s kruhovými aeračními elementy průměru 225 mm; pevně kotvená verze; včetně připojovacích hrdel DN 32; PN 10; zakončených přechodem DGK s vnějším závitem 5/4 "; pro napojení potrubí přívodu stlačeného vzduchu; výškově stavitelných podpěr; kotevního a instalačního materiálu; odvodňovacího potrubí s armaturou a ostatního příslušenství. Jeden komplet provzdušňovacího systému (pro uskladňovací nádrž) je tvořen celkem 16-ti ks středobublinových aeračních elementů; osazených po 4 kusech na čtyřech samostatných nosných distributorech. Každý distributor délky 4,1 m; čtvercového průřezu 40x40x2 mm; je opatřen samostatným přívodem tlak. vzduchu DN 32. Na nosné distributory se aerační elementy připevňují pomocí standardních 3/4" připojovacích závitů. Obě čela nosných distributorů jsou zaslepena navařeným nerezovým plechem tl. 2 mm. Instalace elementů: 200 mm osově nade dnem nádrže. Množství vzduchu dodávaného do UNK: Qmax = 65 m3/hod. Parametry jednoho provzdušňovacího elementu: • průtok vzduchu: 40÷120 l/min. Materiálové provedení: distributory a stavitelné podpěry – nerez. ocel tř.17 (DIN 1.4301); nosný disk aeračního elementu – polypropylen; membrána – EPDM. Účel: provzdušnění a míchání uskladňovací nádrže kalu. Poznámka: rozmístění elementů na nosných distributorech - viz výkresová část. Poznámka: odvodňovací potrubí; zakončené armaturou; bude vytaženo k horní hraně nádrže; aby bylo obsluze dobře přístupné. | BHB-MD-225 | Envi-Pur s.r.o.; Praha (pracoviště Soběslav) | kpl | 1 | 66035.2 | 66035.2
16 | 1.16 1M12 1M12.1 1M13 1M13.1 | Dmychadlové soustrojí; včetně protihlukového krytu; jednootáčkového el. motoru pro řízení výkonu pomocí frekvenčního měniče; samostatného el. ventilátoru a ostatního příslušenství. Výkonové parametry: nasávané množství vzduchu Qvzd = 60 ÷ 340 m3/hod. Provozní přetlak: 48 ÷ 50 kPa Max. přetlak na pojišťovacím ventilu: 55 kPa Otáčky dmychadla: 3 630 ot./min (při 50 Hz) Příkon el. pohonu: 7,5 kW; 400 V; 50 Hz Příkon ventilátoru: 0,12 kW; 400 V; 50 Hz Doběh ventilátoru: 15 min. po vypnutí hnacího motoru Třída účinnosti hlavního el. pohonu: IEC 3 Premium; 3x PTC; IP 55 Regulační rozsah: 18 ÷ 60 Hz Základní rozměry: l = 1005 x v = 1200 x š = 780 mm (protihlukový kryt) Výtlak: DN 80 (převlečný kompenzátor) Vyzářené teplo: 2,7 kW/h Množství chladícího vzduchu: 120 m3/hod. Výstupní teplota stlačeného vzduchu: 71 °C Emisní hodnota akustického tlaku s protihlukovým krytem: 70 dB(A). Hmotnost (vč. el.motoru a protihlukového krytu): 305 kg Rozsah dodávky pro 1 kpl: • dmychadlo dle specifikace. • tlumič hluku na sání se vzduchovým filtrem. • tlumič hluku na výtlaku. • sdružený rozběhový a pojistný ventil. • zpětná klapka na výtlaku. • pružné připojení výtlaku. • el. motor. • termistory ve vinutí. • řemenový převod. • uložení elektromotoru. • samostatný el. ventilátor s vrtulí. • rám soustrojí; pružné uložení dmychadla. • manometr výtlaku. • indikátor zanesení sacího filtru. • indikátor překročení maximální teploty. | KAESER OMEGA BB 89 Compact | ARKO TECHNOLOGY a.s.; Brno | kpl. | 2 | 147919.2 | 295838.4
|  | • bezpečnostní olejová vana na 2x násobný objem olejové náplně; než má dmychadlo. • protihlukový kryt (pro vnitřní použití). • kotvící materiál; olejová náplň; servisní sada; technická dokumentace. Materiálové provedení: ocel / litina / plasty s povrchovou úpravou od výrobce. Účel: zdroj stlačeného vzduchu pro provzdušnění nitrifikační nádrže; denitrifikační nádrže a pro potřeby dosazovací nádrže. Poznámky: frekvenčním měničem bude vybaveno každé dmychadlo. Frekvenční měniče jsou zahrnuty dododávky ELEKTRO. V nitrifikační nádrži bude osazena kyslíková sonda; rovněž zahrnutá do dodávky ELEKTRO. Sání dmychadel bude realizováno z vnitřního prostoru dmychárny. Dmychadla budou provozována v režimu 1+1R; kdy jedno bude tvořit 100%-ní namontovanou rezervu pro případ poruchy provozního dmychadla. V chodu se budou obě dmychadla pravidelně střídat dle naběhaných motohodin; aby jejich opotřebení bylo rovnoměrné. |  |  |  |  | 0
17 | 1.17 1M14 | Dmychadlové soustrojí; včetně protihlukového krytu; jednootáčkového el. motoru a ostatního příslušenství. Bez samostatného el. ventilátoru (vrtule je nasazena přímo na hřídeli hlavního el. pohonu). Výkonové parametry: nasávané množství vzduchu Qvzd = 65 m3/hod. Provozní přetlak: 48 ÷ 50 kPa Max. přetlak na pojišťovacím ventilu: 55 kPa Otáčky dmychadla: 2 090 ot./min (při 50 Hz) Příkon el. pohonu: 2,2 kW; 400 V; 50 Hz Třída účinnosti el. pohonu: IEC 3 Premium; 3x PTC; IP 55 Základní rozměry: l = 790 x v = 1120 x š = 790 mm (protihlukový kryt) Výtlak: DN 50 (převlečný kompenzátor) Vyzářené teplo: 2,7 kW/h Výstupní teplota stlačeného vzduchu: 89 °C Emisní hodnota akustického tlaku s protihlukovým krytem: 72 dB(A). Hmotnost (vč. el.motoru a protihlukového krytu): 172 kg Rozsah dodávky pro 1 kpl: • dmychadlo dle specifikace. • tlumič hluku na sání se vzduchovým filtrem. • tlumič hluku na výtlaku. • sdružený rozběhový a pojistný ventil. • zpětná klapka na výtlaku. • pružné připojení výtlaku. • el. motor. • termistory ve vinutí. • řemenový převod. • uložení elektromotoru. • vrtule ventilátoru. • rám soustrojí; pružné uložení dmychadla. • manometr výtlaku. • indikátor zanesení sacího filtru. • indikátor překročení maximální teploty. | KAESER OMEGA BB 52 Compact | ARKO TECHNOLOGY a.s.; Brno | kpl. | 1 | 88638 | 88638
|  | • bezpečnostní olejová vana na 2x násobný objem olejové náplně; než má dmychadlo. • protihlukový kryt (pro vnitřní použití). • kotvící materiál; olejová náplň; servisní sada; technická dokumentace. Materiálové provedení: ocel / litina / plasty s povrchovou úpravou od výrobce. Účel: zdroj stlačeného vzduchu pro provzdušnění uskladňovací nádrže kalu. Poznámky: sání dmychadla bude realizováno z vnitřního prostoru dmychárny. Ovládání dmychadla bude časové. |  |  |  |  | 0
18 | 1.18 | Kruhový manometr Ø 80 mm; se spodním připojením - vnější závit ½“; včetně manometrového kohoutu – vnitřní / vnější závit ½ “ a ostatního příslušenství (pulzující vzduch o teplotě cca 100°C). Rozsah měření: 0÷1 bar Materiálové provedení: těleso – plast; měřící člen – slitina mědi; čelní sklo – akrylát; kohout – mosaz. Účel: měření tlaku stlačeného vzduchu ve výtlacích jednotlivých dmychadel (do biologie a do UNK). Poznámka: manometry budou osazeny ve dmychárně. | Manometr RIEGLER 131 Kohout RIEGLER 9009/M | STASTO Automation s.r.o.; Týnec nad Sázavou | kpl | 2 | 2260.5 | 4521
19 | 1.19 1M16 | Axiální ventilátor pro instalaci na stěnu; včetně skříně z ocelového plechu; oběžného kola; el. motoru; ochranné mřížky na vstupu a ostatního příslušenství. Součástí dodávky bude rovněž kovová samotížná žaluzie na výfukové straně (instalovaná na vnější stěnu objektu dmychárny) a ochranná mřížka (protidešťová žaluzie) na vstupu vzduchu; instalovaná na otvor v protější stěně dmychárny. Základní rozměry skříně ventilátoru: 400 x 400 x 122 mm Základní rozměry výfukové žaluzie: 344 x 344 mm Základní rozměry ochranné mřížky na vstupu: 450 x 450 mm Průměr oběžného kola: 315 mm; počet listů: 7. Požadované výkonové parametry: Qvzd = 1760 m3/hod; p = 40 Pa Příkon el. pohonu: 125 W; 230 V; 50 Hz (bimetal ve vinutí). Max. teplota nasávaného vzduchu: 70 °C Materiálové provedení: skříň - ocelový plech v černé barvě; oběžné axiální kolo - termoplast vyztužený skelným vláknem; elektromotor - asynchronní s odporovou kotvou; stator s chladícími žebry; povrchová úprava černou epoxidovou barvou; izolace třídy F; ložiska mají tukovou náplň; krytí IP 65. Účel: odvětrání dmychárny + zajištění přísunu vzduchu pro rotační dmychadlová soustrojí. Ventilátor bude z prostoru dmychárny (technického zázemí) odsávat vzduch. Dotace čerstvého vzduchu do dmychárny bude realizována otvorem v protější stěně z venkovního prostoru. Směr proudění vzduchu - od motoru k lopatkám. Poznámka: chod ventilátoru bude ovládán automaticky od prostorového termostatu (termostat je zahrnut do dodávky ELEKTRO). Poznámka: el. zapojení ventilátoru je rovněž zahrnuto do dodávky ELEKTRO. | Ventilátor: HCFB/4-315H Žaluziová klapka: PER 315 W Mřížka na vstupu: TWG-450 | ELEKTRODESING ventilátory s.r.o.; Praha 4 | kpl. | 1 | 15885.1 | 15885.1
20 | 1.20 1M17 | Axiální ventilátor pro instalaci na stěnu; včetně skříně z ocelového plechu; oběžného kola; el. motoru; ochranné mřížky na vstupu a ostatního příslušenství. Součástí dodávky bude rovněž kovová samotížná žaluzie na výfukové straně (instalovaná na vnější stěnu objektu provozní budovy) a ochranná mřížka (protidešťová žaluzie) na vstupu vzduchu; instalovaná na otvor v boční stěně provozní budovy. Základní rozměry skříně ventilátoru: 312 x 312 x 100 mm Základní rozměry výfukové žaluzie: 244 x 244 mm Základní rozměry ochranné mřížky na vstupu: 300 x 300 mm Průměr oběžného kola: 200 mm; počet listů: 7. Požadované výkonové parametry: Qvzd = 650 m3/hod; p = 70 Pa Příkon el. pohonu: 80 W; 230 V; 50 Hz (bimetal ve vinutí). Max. teplota nasávaného vzduchu: 60 °C Materiálové provedení: skříň - ocelový plech v černé barvě; oběžné axiální kolo - termoplast vyztužený skelným vláknem; elektromotor - asynchronní s odporovou kotvou; stator s chladícími žebry; povrchová úprava černou epoxidovou barvou; izolace třídy F; ložiska mají tukovou náplň; krytí IP 44. Účel: odvětrání provozní místnosti v provozním objektu (v místnosti budou instalovány el. rozvaděče). Ventilátor bude z prostoru provozní místnosti odsávat vzduch. Dotace čerstvého vzduchu do provozní místnosti bude realizována otvorem v boční stěně z venkovního prostoru. Směr proudění vzduchu - od motoru k lopatkám. Poznámka: chod ventilátoru bude ovládán automaticky od prostorového termostatu (termostat je zahrnut do dodávky ELEKTRO) . Poznámka: el. zapojení ventilátoru je rovněž zahrnuto do dodávky ELEKTRO. | Ventilátor: HXBR/2-200 Žaluziová klapka: PER 200 W Mřížka na vstupu: TWG-300 | ELEKTRODESING ventilátory s.r.o.; Praha 4 | kpl. | 1 | 10472 | 10472
21 | 1.21 | Rotametr (plováčkový průtokoměr); DN 25; PN 10 (na vzduch); včetně stupnice a ostatního příslušenství. Rozsah měření: 2,1 ÷ 16 m3/h Materiálové provedení: těleso-trogamid-T a polysulfone; plovák; doraz; PVDF; spojení-PVC-U; PP; PVDF; O-kroužek – EPDM; FPM. Účel: orientační měření množství vzduchu do mamutky odtahu plovoucích nečistot z hladiny dosazovací nádrže. | SK 10/100 | TITAN PLASTIMEX s.r.o.; Jablonec nad Nisou | kpl | 1 | 5044.6 | 5044.6
22 | 1.22 1Y15 1Y18 | Solenoidový ventil dvoucestný - nepřímo ovládaný; při průchodu proudu tevřený; průchozí médium – vzduch; DN 25 (G1“); PN 40; oboustranný vnitřní závit. Kapacita ventilu: Qvzd = cca 15 m3/hod. El. napájení ventilu: 5 W; 230 V AC; 50 Hz Funkce NC - při výpadku el. energie zavírá. El. krytí ventilu: IP 44 Pro teplotu okolí: -20°C ÷ + 85°C Materiálové provedení: těleso – mosaz, membrána – FPM. Účel: automatické otevírání přívodu tlakového vzduchu pro dosazovací nádrž (mamutka odtahu plovoucích nečistot - 1 ks; čeření hladiny DN stlačeným vzduchem - 1 ks). | ESM 86 - závitový | Mapol s.r.o; Praha | ks | 2 | 3768.6 | 7537.2
23 | 1.23 | Vícevtokový mokroběžný vodoměr s mechanickým počítadlem; DN 20; PN 16; pro horizontální instalaci; včetně připojovacích nástavců; kompletní vodoměrné soupravy (v provedení: držák vodoměru - 1 ks; šroubení - 2 ks; kulové kohouty - 2 ks; filtr - 1 ks; zpětná klapka - 1 ks) a ostatního příslušenství. Jmenovitý průtok: Q = 2,5 m3/h Materiálové provedení: vodoměr - šedá litina; nerez. ocel 1.4301; plasty; držák vodoměru - nerez ocel 1.4301; armatury - poniklovaná mosaz. Účel: měření množství spotřeby pitné vody v areálu ČOV. | ELIN - EWT RG Qn 2,5 | ČEVAK a.s. OPRAVNA VODOMĚRŮ; České Budějovice | kpl | 1 | 3858.8 | 3858.8
24 | 1.24 | Plastová popelnice o objemu 70 l; včetně víka. Základní rozměry: průměr 520 mm x výška 640 mm Materiálové provedení: standardní od výrobce (plast odolný proti UV záření a nízkým teplotám). Účel: uložení shrabků zachycených na strojních česlích poz.1.02. | Popelnice typ 5005 | Mevatec s.r.o.; Roudnice nad Labem - Bezděkov | ks | 3 | 1128.6 | 3385.8
25 | 1.25 | Přenosné kalové čerpadlo; vč. vestavěného plovákového spínače; vestavěné tepelné ochrany; 10 m el. přívodního kabelu 4G1; 3 m závěsného řetězu a ostatního příslušenství - s výtlakem pružnou hadicí. Hmotnost 1 ks čerpadla: cca 10 kg. Oběžné kolo: vířivé; o průchodnosti 30 mm. Výkonové parametry: Q = 2,13 l/s; H = 6,82 m (pracovní bod). Příkon el. pohonu: 0,83 kW; 230 V; 50 Hz (jmenovité otáčky 2563 ot/min.) Materiálové provedení: horní kryt – nerez.; těleso motoru a spirální skříně – litina; hřídel rotoru – nerez.; oběžné kolo – polyamid; mechanická ucpávka – SiC/SiC; EPDM; závěsný řetěz – nerez.. Účel: čerpání odsazené kalové vody z uskladňovací nádrže kalu zpět do čistícího procesu. Poznámka: výškovou polohu čerpadla bude možné měnit přesazením řetězu na závěsném háku. | MF 334 D KS | AMP Technic s.r.o.; Strakonice | kpl | 1 | 20938.5 | 20938.5
26 | 1.26 | Ponorné kalové čerpadlo; včetně patního kolena DN 80; spouštěcího zařízení (vodící tyč DN 2" délky 5 m s horním držákem); tepelných čidel ve vinutí statoru (bimetal); čidla průsaku mechanickou ucpávkou; vyhodnocovacího modulu pro všechna čidla; 10 m el. přívodního kabelu 7G1,5; 6 m závěsného nerez. řetězu a instalačního materiálu. Hmotnost 1 ks čerpadla: cca 130 kg. Oběžné kolo: jednokanálové - otevřené; o průchodnosti 50 mm. Výkonové parametry: Q = 8,79 l/s; H = 15,22 m. Jmenovitý příkon el. pohonu: 4,52 kW; 400 V; 50 Hz Jmenovité otáčky: 2 900 ot/min. Skutečný příkon v pracovním bodě by neměl být vyšší; než 4,13 kW. Rozběh: přímý; hydraulická účinnost 36,66 %. Třída izolace H (140°C). Oteplení: třída A. Standardně EX provedení. Motor ve třídě účinnosti IE3. Materiálové provedení: těleso motoru a spirální skříně - litina; hřídel rotoru - nerez; oběžné kolo - litina; mechanická ucpávka - SiC/SiC; SiC/C; vodící tyč - nerez; sada kotev - nerez; závěsný řetěz - nerez; patní koleno - litina. Účel: čerpání odpadních vod z města do ČOV (do hrubého předčištění). Instalace v čerpací stanici město. Poznámka: čerpadla budou provozována v režimu 1+1R; souběžný chod nebude možný; v chodu se budou pravidelně střídat dle naběhaných motohodim; aby jejich opotřebení bylo rovnoměrné. Ovládání čerpadel od nastavených hladin. Poznámka: k manipulaci s ponornými kalovými čerpadly bude využito přenosné zdvihací zařízení o minimální nosnosti 150 kg; které si v případě potřeby přiveze obsluha s sebou. | SULZER ABS XFP 81C- CB1.1 PE15/4-C | AMP Technic s.r.o.; Strakonice | kpl | 2 | 153950.5 | 307901
|  | Stroje a zařízení celkem : |  |  |  |  | 0 | 3118491.2
0
Díl: | 2. | Soubor armatur s ručním ovládáním Dodávka a montáž |  |  |  |  | 0
27 | 2.01 | Přírubové měkkotěsnící klínové šoupě pro odpadní vodu a kaly; DN 80; PN 10; s prodlouženým ovládáním ručním kolem (délka prodlouženého ovládání: 1 500 mm od osy potrubí). Krátká stavební délka; l = 180 mm. Materiálové provedení: těleso a víko – litina GGG 40 + epoxidový nástřik; vřeteno – nerez. ocel; klín – litina; celopogumován pryží NBR. Účel: ruční uzávěr na záložním odkalovacím potrubí (v případě odstávky zahušťovací nádrže bude přebytečný kal čerpán přímo do UNK). Poznámka: šoupě bude trvale ponořené cca 500 mm pod hladinou dosazovací nádrže. Nad hladinu bude vytaženo jeho prodloužené ovládání. | EKO plus s ručním kolem (prodloužené ovládání) | Jihomoravská armaturka spol. s.r.o.; Hodonín | ks. | 1 | 10043 | 10043
28 | 2.02 | Mezipřírubové nožové šoupě pro odpadní vodu a kaly; DN 100; PN 10; oboustranně těsnící; s nestoupajícím vřetenem; s ovládáním ručním kolem ve standardním délkovém provedení. Materiálové provedení: těleso – litina GG 25 + epoxidový nástřik; nůž – nerez AISI 304; třmen – ocel tř.11; sedlo – NBR. Účel: ruční uzávěr na odběrovém potrubí kalu z uskladňovací nádrže. Poznámka: šoupě bude osazeno v armaturní šachtě AŠ. | ZETA s ručním kolem | Jihomoravská armaturka spol. s.r.o.; Hodonín | ks. | 1 | 10313.6 | 10313.6
29 | 2.03 | Mezipřírubové nožové šoupě pro odpadní vodu a kaly; DN 65; PN 10; oboustranně těsnící; s nestoupajícím vřetenem; s ovládáním ručním kolem ve standardním délkovém provedení. Materiálové provedení: těleso – litina GG 25 + epoxidový nástřik; nůž – nerez AISI 304; třmen – ocel tř.11; sedlo – NBR. Účel: ruční uzávěry na gravitační části porubí plovoucích nečistot z hladiny dosazovací nádrže (variantní vypouštění do UNK; případně do bezpečnostního přelivu UNK; zavedeném do nitrifikační nádrže. | ZETA s ručním kolem | Jihomoravská armaturka spol. s.r.o.; Hodonín | ks. | 2 | 8402.9 | 16805.8
30 | 2.04 | Mezipřírubové nožové šoupě pro odpadní vodu a kaly; DN 50; PN 10; oboustranně těsnící; s nestoupajícím vřetenem; s prodlouženým ovládáním ručním kolem (délka prodlouženého ovládání: 500 mm od osy potrubí. Materiálové provedení: těleso – litina GG 25 + epoxidový nástřik; nůž – nerez AISI 304; třmen – ocel tř.11; sedlo – NBR. Účel: ruční uzávěr na tlakové části mamutkového čerpadla odtahu plovoucích nečistot z hladiny dosazovací nádrže. Poznámka: během standardního provozu bude šoupě trvale otevřené. V případě ucpání mamutkového čerpadla (např. spadaným listím) obsluha šoupě uzavře a pomocí stlačeného vzduchu "vyfoukne" obsah mamutky zpět do nádrže. Následně bude šoupě znovu plně otevřeno. | ZETA s ručním kolem (prodloužené ovládání) | Jihomoravská armaturka spol. s.r.o.; Hodonín | ks. | 1 | 9801 | 9801
31 | 2.05 | Mezipřírubová uzavírací klapka; DN 125; PN 10; s ovládáním ocelovou ruční pákou standardní délky. Materiálové provedení: těleso – litina GGG 40 + epoxidový nástřik; talíř – nerez. ocel 1.4301; sedlo – EPDM. Účel: ruční uzávěr na hlavním výtlaku stlačeného vzduchu do biologické linky. Poznámka: instalace ve dmychárně. | CEREX 300 W; s ocelovou pákou | Jihomoravská armaturka spol. s.r.o.; Hodonín | ks. | 1 | 5223.9 | 5223.9
32 | 2.06 | Mezipřírubová uzavírací klapka; DN 80; PN 10; s ovládáním ocelovou ruční pákou standardní délky. Materiálové provedení: těleso – litina GGG 40 + epoxidový nástřik; talíř – nerez. ocel 1.4301; sedlo – EPDM. Účel: - ruční uzávěry na výtlacích jednotlivých dmychadel - 3 ks. - ruční uzávěr na nouzovém propoji jednotlivých výtlaků ze dmychárny - 1 ks. - ruční uzávěr na hlavním výtlaku stlačeného vzduchu do UNK - 1 ks. Poznámka: všechny klapky budou osazeny ve dmychárně. | CEREX 300 W; s ocelovou pákou | Jihomoravská armaturka spol. s.r.o.; Hodonín | ks. | 5 | 3435.3 | 17176.5
33 | 2.07 | Mezipřírubová uzavírací klapka; DN 65; PN 10; s ovládáním ocelovou ruční pákou standardní délky. Materiálové provedení: těleso – litina GGG 40 + epoxidový nástřik; talíř – nerez. ocel 1.4301; sedlo – EPDM. Účel: - ruční uzávěr na svodu stlačeného vzduchu k aeračnímu systému; osazeném v denitrifikaci - 1 ks. - ruční uzávěry na jednotlivých svodech stlačeného vzduchu k aeračnímu systému; osazeném v nitrifikační nádrži - 3 ks. Poznámka: všechny klapky budou osazeny u nádrží. | CEREX 300 W; s ocelovou pákou | Jihomoravská armaturka spol. s.r.o.; Hodonín | ks. | 4 | 3247.2 | 12988.8
34 | 2.08 | Pryžový kompenzátor – přírubový; DN 125; PN 10/16. Materiálové provedení: příruby – ocel. tř.11 pozink.; měch – Butyl; nylonový kord – EPDM. Účel: dilatace tepelné a délkové roztažnosti hlavního nerezového výtlaku stlačeného vzduchu pro biologii. | F8.500 | Moravia Systems a.s.; Hodonín | ks | 2 | 5145.8 | 10291.6
35 | 2.09 | Pryžový kompenzátor – přírubový; DN 80; PN 10/16. Materiálové provedení: příruby – ocel. tř.11 pozink.; měch – Butyl; nylonový kord – EPDM. Účel: dilatace tepelné a délkové roztažnosti hlavního nerezového výtlaku stlačeného vzduchu pro kalové hospodářství. | F8.500 | Moravia Systems a.s.; Hodonín | ks | 2 | 2984.3 | 5968.6
36 | 2.10 | Zpětný kulový ventil – přírubový; pro znečištěnou vodu a kaly; DN 80; PN 10. Materiálové provedení: těleso – litina GGG 40 + epoxidový nástřik; koule – hliník; potažený NBR; těsnění – NBR. Účel: zpětná armatura; osazená na výtlaku čerpadla vratného a přebytečného kalu poz.1.10; instalovaném v dosazovací nádrži. | KRV | Jihomoravská armaturka spol. s.r.o.; Hodonín | ks. | 1 | 6224.9 | 6224.9
37 | 2.11 | Zpětný kulový ventil – přírubový; pro znečištěnou vodu a kaly; DN 65; PN 10. Materiálové provedení: těleso – litina GGG 40 + epoxidový nástřik; koule – hliník; potažený NBR; těsnění – NBR. Účel: zpětná armatura; osazená na výtlaku čerpadla odpadní vody z WC a ze sociálu poz.1.01; instalovaném v čerpací stanici ČS. | KRV | Jihomoravská armaturka spol. s.r.o.; Hodonín | ks. | 1 | 5321.8 | 5321.8
38 | 2.12 | Hrdlo s čepy DN 100; PN 10; přivařovací nerezové; včetně fekálního víčka s pákou. Materiálové provedení: hrdlo - nerez. 1.4301; víčko - ocel; povrch - komaxit nebo barva nanesená namáčením. Poznámka: součástí dodávky bude rovněž úkapová vanička z nerezového plechu tl. 2 mm o základních půdorysných rozměrech 500 x 500 mm a hloubce 150 mm. Účel: přípojka pro fekavůz - odvoz zahuštěného kalu z uskladňovací nádrže. Poznámka: hrdlo bude instalováno na konci odběrového potrubí v armaturní šachtě AŠ. | Obj. kód 0220 010 0220 120 | GUMEX spol. s.r.o.; pobočka Praha | kpl. | 1 | 3686.1 | 3686.1
39 | 2.13 | Škrcící (regulační) ventil závitový DN 25; PN 40; oboustranný vnitřní závit G1"; ovládání ručním kolem. Materiálové provedení: těleso – mosaz s povrchovou úpravou; sedlo - PTFE. Účel: - regulace množství stlačeného vzduchu do mamutky odtahu plovoucích nečistot z hladiny dosazovací nádrže - 1 ks. - regulace množství stlačeného vzduchu pro čeření hladiny dosazovací nádrže - 1 ks. Poznámka: instalace na středové obslužné lávce DN. | V41 | Moravia Systems a.s.; Hodonín | ks. | 2 | 2459.6 | 4919.2
40 | 2.14 | Kulový kohout závitový (na vzduch); DN 32; PN 25; oboustranný vnitřní závit G1 1/4"; ovládání ruční pákou standardní délky. Pracovní teplota: -20°C ÷ +120°C Materiálové provedení: tělo; závitová část a koule - mosaz MS 58; těsnící kroužek - PTFE; "O" kroužek - viton. Účel: - hlavní uzávěr na přívodu stlačeného vzduchu pro dosazovací nádrž - 1 ks. - uzávěry na jednotlivých svodech stlačeného vzduchu ke středobublinovému provzdušňovacímu systému; osazeném v uskladňovací nádrži kalu - 4 ks. | Obj. kód 1740 032 | GUMEX spol. s.r.o.; pobočka Praha | ks. | 5 | 782.1 | 3910.5
41 | 2.15 | Kulový kohout závitový (na vzduch); DN 25; PN 25; oboustranný vnitřní závit G1"; ovládání ruční pákou standardní délky. Pracovní teplota: -20°C ÷ +120°C Materiálové provedení: tělo; závitová část a koule - mosaz MS 58; těsnící kroužek - PTFE; "O" kroužek - viton. Účel: - uzávěr na přívodu stlačeného vzduchu k mamutce odtahu plovoucích nečistot z hladiny dosazovacáí nádrže - 1 ks. - uzávěr na přívodu stlačeného vzduchu pro čeření hladiny dosazovací nádrže - 1 ks. - uzávěry v místech vypouštění kondenzátu ze vzduchových rozvodů - 4 ks. | Obj. kód 1740 025 | GUMEX spol. s.r.o.; pobočka Praha | ks. | 6 | 438.9 | 2633.4
42 | 2.16 | Kulový kohout závitový (na vodu); DN 25; PN 16; oboustranný vnitřní závit G1"; ovládání ruční pákou standardní délky. Pracovní teplota: -20°C ÷ +120°C Materiálové provedení: tělo; závitová část a koule - mosaz MS 58. Účel: uzávěry na rozvodech pitné vody + vypouštění rozvodů. | Obj. kód 1735 025 | GUMEX spol. s.r.o.; pobočka Praha | ks. | 5 | 228.8 | 1144
43 | 2.17 | Kulový kohout závitový DN 20; PN 16; s redukovaným průtokem; vnějším závitem Rp 3/4"; s ovládáním ruční pákou standardní délky a hadicovým nástavcem. Materiálové provedení: tělo; závitová část a koule - mosaz MS 58; těsnící kroužek - PTFE; "O" kroužek - viton. Účel: uzávěry na odbočkách pitné vody pro čištění ostřikem (v areálu ČOV). | Obj. kód 1739 019 | GUMEX spol. s.r.o.; pobočka Praha | ks. | 2 | 143 | 286
44 | 2.18 | Ostatní drobné armatury |  |  | sada | 1 | 2450.8 | 2450.8
|  | Soubor armatur s ručním ovládáním celkem : |  |  |  |  | 0 | 129189.5
0
Díl: | 3. | Trubní a hadicové rozvody Dodávka a montáž |  |  |  |  | 0
45 | 3.01 | Nerezové potrubí podélně svařované DN 200 (Ø 206x3,0) - usměrňovací válec proudu gravitačně zahuštěného kalu; čerpaného ze ZN do UNK (instalace v uskladňovací nádrži - usměrnění proudu kalu ke dnu). Poznámka: součástí dodávky budou svarové spoje; jejich očištění a následná pasivace. |  |  | m | 3 | 1971.2 | 5913.6
46 | 3.02 | Nerezové potrubí podélně svařované DN 150 (Ø 156x3,0) - potrubí bezpečnostního přelivu čerpací jímky (zavedeno do denitrifikace). Poznámka: součástí dodávky budou svarové spoje; jejich očištění a následná pasivace. |  |  | m | 0.7 | 1445.4 | 1011.78
47 | 3.03 | Nerezové potrubí podélně svařované DN 150 (Ø 156x3,0) - potrubí nátoku aktivační směsi do dosazovací nádrže. Poznámka: součástí dodávky budou svarové spoje; jejich očištění a následná pasivace. |  |  | m | 2 | 1445.4 | 2890.8
48 | 3.04 | Nerezové potrubí podélně svařované DN 150 (Ø 156x3,0) - potrubí odtoku vyčištěné odpadní vody z dosazovací nádrže. Poznámka: součástí dodávky budou svarové spoje; jejich očištění a následná pasivace. |  |  | m | 4.8 | 1445.4 | 6937.92
49 | 3.05 | Nerezové potrubí podélně svařované DN 150 (Ø 156x3,0) - potrubí bezpečnostního přelivu uskladňovací nádrže kalu (zavedeno do nitrifikace). Poznámka: součástí dodávky budou svarové spoje; jejich očištění a následná pasivace. |  |  | m | 13 | 1445.4 | 18790.2
50 | 3.06 | Nerezové potrubí podélně svařované DN 150 (Ø 156x3,0) - odvětrávací válec se zavařeným dnem mamutkového čerpadla odtahu plovoucích nečistot z hladiny dosazovací nádrže. Poznámka: součástí dodávky budou svarové spoje; jejich očištění a následná pasivace. |  |  | m | 1 | 1445.4 | 1445.4
51 | 3.07 | Nerezové potrubí podélně svařované DN 125 (Ø 129x2,0) - hlavní výtlak stlačeného vzduchu do biologické linky (v rámci dmychárny a provozního objektu). Poznámka: součástí dodávky budou svarové spoje; jejich očištění a následná pasivace. |  |  | m | 10.5 | 830.5 | 8720.25
52 | 3.08 | Nerezové potrubí podélně svařované DN 125 (Ø 129x2,0) - hlavní výtlak stlačeného vzduchu do biologické linky (v rámci nové biologické linky). Poznámka: součástí dodávky budou svarové spoje; jejich očištění a následná pasivace. |  |  | m | 15 | 830.5 | 12457.5
53 | 3.09 | Nerezové potrubí podélně svařované DN 100 (Ø 106x3,0) - napojení výtlaku odpadní vody z města do hrubého předčištění. Poznámka: součástí dodávky budou svarové spoje; jejich očištění a následná pasivace. |  |  | m | 1 | 992.2 | 992.2
54 | 3.10 | Nerezové potrubí podélně svařované DN 100 (Ø 106x3,0) - jednotlivé výtlaky hrubě předčištěné odpadní vody z čerpací jímky do denitrifikace. Poznámka: součástí dodávky budou svarové spoje; jejich očištění a následná pasivace. |  |  | m | 13 | 992.2 | 12898.6
55 | 3.11 | Nerezové potrubí podélně svařované DN 100 (Ø 106x3,0) - odběrové potrubí kalu z uskladňovací nádrže (odvoz uskladněného kalu FEKAVOZEM). Poznámka: součástí dodávky budou svarové spoje; jejich očištění a následná pasivace. |  |  | m | 16 | 992.2 | 15875.2
56 | 3.12 | Nerezové potrubí podélně svařované DN 80 (Ø 84x2,0) - napojení výtlaku odpadní vody z tábořiště do hrubého předčištění. Poznámka: součástí dodávky budou svarové spoje; jejich očištění a následná pasivace. |  |  | m | 1 | 520.3 | 520.3
57 | 3.13 | Nerezové potrubí podélně svařované DN 80 (Ø 84x2,0) - hlavní výtlak stlačeného vzduchu pro kalové hospodářství (v rámci dmychárny a provozní budovy). Poznámka: součástí dodávky budou svarové spoje; jejich očištění a následná pasivace. |  |  | m | 9 | 520.3 | 4682.7
58 | 3.14 | Nerezové potrubí podélně svařované DN 80 (Ø 84x2,0) - hlavní výtlak stlačeného vzduchu pro kalové hospodářství (v rámci nové biologické linky). Poznámka: součástí dodávky budou svarové spoje; jejich očištění a následná pasivace. |  |  | m | 26 | 520.3 | 13527.8
59 | 3.15 | Nerezové potrubí podélně svařované DN 80 (Ø 84x2,0) - nouzový propoj mezi jednotlivými výtlaky stlačeného vzduchu ve dmychárně. Poznámka: součástí dodávky budou svarové spoje; jejich očištění a následná pasivace. |  |  | m | 0.5 | 520.3 | 260.15
60 | 3.16 | Nerezové potrubí podélně svařované DN 80 (Ø 84x2,0) - výtlak kalu z dosazovací nádrže (vratného + přebytečného). Poznámka: součástí dodávky budou svarové spoje; jejich očištění a následná pasivace. |  |  | m | 5 | 520.3 | 2601.5
61 | 3.17 | Nerezové potrubí podélně svařované DN 80 (Ø 84x2,0) - výtlak vratného kalu do denitrifikace. Poznámka: součástí dodávky budou svarové spoje; jejich očištění a následná pasivace. |  |  | m | 16 | 520.3 | 8324.8
62 | 3.18 | Nerezové potrubí podélně svařované DN 80 (Ø 84x2,0) - výtlak přebytečného kalu do zahušťovací nádrže. Poznámka: součástí dodávky budou svarové spoje; jejich očištění a následná pasivace. |  |  | m | 3 | 520.3 | 1560.9
63 | 3.19 | Nerezové potrubí podélně svařované DN 80 (Ø 84x2,0) - výtlak gravitačně zahuštěného kalu ze zahušťovací nádrže do nádrže uskladňovací. Poznámka: součástí dodávky budou svarové spoje; jejich očištění a následná pasivace. |  |  | m | 11 | 520.3 | 5723.3
64 | 3.20 | Nerezové potrubí podélně svařované DN 80 (Ø 84x2,0) - výtlak odsazené kalové vody do čerpací jímky. Poznámka: součástí dodávky budou svarové spoje; jejich očištění a následná pasivace. |  |  | m | 22 | 520.3 | 11446.6
65 | 3.21 | Nerezové potrubí podélně svařované DN 80 (Ø 84x2,0) - záložní odkalovací potrubí (v případě odstávka zahušťovací nádrže bude přebytečný kal čerpán přímo do nádrže uskladňovací. Poznámka: součástí dodávky budou svarové spoje; jejich očištění a následná pasivace. |  |  | m | 4 | 520.3 | 2081.2
66 | 3.22 | Nerezové potrubí podélně svařované DN 65 (Ø 69x2,0) - výtlak odpadní vody z čerpací stanice ČS (odpad z WC a sociálu). Poznámka: součástí dodávky budou svarové spoje; jejich očištění a následná pasivace. |  |  | m | 3 | 443.3 | 1329.9
67 | 3.23 | Nerezové potrubí podélně svařované DN 65 (Ø 69x2,0) - svod stlačeného vzduchu k aeračnímu systému; osazeném v denitrifikační nádrži. Poznámka: součástí dodávky budou svarové spoje; jejich očištění a následná pasivace. |  |  | m | 5.5 | 443.3 | 2438.15
68 | 3.24 | Nerezové potrubí podélně svařované DN 65 (Ø 69x2,0) - jednotlivé svody stlačeného vzduchu k aeračnímu systému; osazeném v nitrifikační nádrži. Poznámka: součástí dodávky budou svarové spoje; jejich očištění a následná pasivace. |  |  | m | 16.5 | 443.3 | 7314.45
69 | 3.25 | Nerezové potrubí podélně svařované DN 65 (Ø 69x2,0) - potrubí plovoucích nečistot z dosazovací nádrže (gravitační část). Poznámka: součástí dodávky budou svarové spoje; jejich očištění a následná pasivace. |  |  | m | 4 | 443.3 | 1773.2
70 | 3.26 | Nerezové potrubí podélně svařované DN 50 (Ø 54x2,0) - potrubí mamutkového čerpadla odtahu plovoucích nečistot z dosazovací nádrže (tlaková část). Poznámka: součástí dodávky budou svarové spoje; jejich očištění a následná pasivace. |  |  | m | 5 | 335.5 | 1677.5
71 | 3.27 | Nerezové potrubí podélně svařované DN 32 (Ø 35x1,5) - hlavní přívod stlačeného vzduchu pro dosazovací nádrž (vyvedeno z rozvodu pro biologii). Poznámka: součástí dodávky budou svarové spoje; jejich očištění a následná pasivace. |  |  | m | 7 | 176 | 1232
72 | 3.28 | Nerezové potrubí podélně svařované DN 32 (Ø 35x1,5) - jednotlivé svody stlačeného vzduchu k provzdušňovacímu systému; osazeném v uskladňovací nádrži kalu. Poznámka: součástí dodávky budou svarové spoje; jejich očištění a následná pasivace. |  |  | m | 24 | 176 | 4224
73 | 3.29 | Nerezové potrubí podélně svařované DN 25 (Ø 28x1,5) - výtlak stlačeného vzduchu do mamutkového čerpadla odtahu plovoucích nečistot z dosazovací nádrže + přívod vzduchu k čeření hladiny DN. Poznámka: součástí dodávky budou svarové spoje; jejich očištění a následná pasivace. |  |  | m | 3 | 144.1 | 432.3
74 | 3.30 | Plastové potrubí PE-HD DN 32; SDR 17; PN 10 (Ø 40x2,4) - rozvody pitné vody. Poznámka: součástí dodávky budou svarové spoje a drobné nespecifikované tvarovky. |  |  | m | 25 | 80.3 | 2007.5
75 | 3.31 | Plastové potrubí PE-HD DN 25; SDR 17; PN 10 (Ø 32x2) - rozvody pitné vody do jednotlivých míst spotřeby uvnitř areálu ČOV. Poznámka: součástí dodávky budou svarové spoje a drobné nespecifikované tvarovky. |  |  | m | 60 | 68.2 | 4092
76 | 3.32 | PVC hadice DN 50 (na vodu a fekálie); včetně 4 ks hadicových stahovacích spon - pružné napojení výškově stavitelného sběrného žlábku na mamutku pro čerpání plovoucích nečistot z hladiny dosazovací nádrže. |  |  | m | 0.5 | 292.6 | 146.3
77 | 3.33 | PVC hadice DN 25; PN 10 (na vzduch); včetně 8 ks hadicových stahovacích spon - přívod stlačeného vzduchu do mamutky odtahu plovoucích nečistot z dosazovací nádrže + přívod stlačeného vzduchu pro čeření hladiny DN (pružná část výtlaků). |  |  | m | 6 | 86.9 | 521.4
78 | 3.34 | PVC hadice DN 20; PN 10 (na vodu); včetně 2 ks hadicových stahovacích spon - pro čištění ostřikem provozní vodou v areálu ČOV. |  |  | m | 20 | 66 | 1320
79 | 3.35 | Hydroizolace na bázi asfaltových tavných pásů pro nerezové potrubí DN 125 (Ø 129x2,0); uložené v zemi. Účel: ochrana výtlaku stlačeného vzduchu pro biologii (proti poškození otěrem). |  |  | m | 3 | 1684.1 | 5052.3
80 | 3.36 | Hydroizolace na bázi asfaltových tavných pásů pro nerezové potrubí DN 100 (Ø 106x3,0); uložené v zemi. Účel: ochrana odběrového potrubí kalu z UNK - odvoz kalu FEKAVOZEM (proti poškození otěrem). |  |  | m | 7 | 1443.2 | 10102.4
81 | 3.37 | Hydroizolace na bázi asfaltových tavných pásů pro nerezové potrubí DN 80 (Ø 84x2,0); uložené v zemi. Účel: ochrana výtlaku stlačeného vzduchu pro kalové hospodářství (proti poškození otěrem). |  |  | m | 3 | 1245.2 | 3735.6
82 | 3.38 | Hydroizolace na bázi asfaltových tavných pásů pro nerezové potrubí DN 65 (Ø 69x2,0); uložené v zemi. Účel: ochrana výtlaku odpadní vody z čerpací stanice ČS (proti poškození otěrem). |  |  | m | 1.5 | 850.3 | 1275.45
83 | 3.39 | Tepelná izolace pro plastové potrubí PE-HD DN 25; SDR 17; PN 10 (Ø 32x2); zhotovená z minerální vaty tl. 100 mm a opláštěná hliníkovým plechem. Účel: tepelná izolace potrubí rozvodu pitné vody (částí vedených nad úrovní okolního terénu ve venkovním prostředí). |  |  | m | 12 | 875.6 | 10507.2
84 | 3.40 | Nerezový plech o průměru 156 mm; tl. 3 mm Účel: dno odplyňovacího válce DN 150 mamutkového čerpadla odtahu plovoucích nečistot z hladiny dosazovací nádrže. |  |  | ks | 1 | 555.5 | 555.5
85 | 3.41 | Ostatní drobná potrubí a hadice. |  |  | sada | 1 | 2851.2 | 2851.2
86 | 3.42 | Nerezový přechod přímý - centrický; DN 300/150 (ATYP; stavební délka 150 mm) |  |  | ks | 3 | 5132.6 | 15397.8
87 | 3.43 | Nerezový přechod přímý - centrický; DN 200/150 |  |  | ks | 1 | 988.9 | 988.9
88 | 3.44 | Nerezový přechod přímý - centrický; DN 125/100 |  |  | ks | 1 | 295.9 | 295.9
89 | 3.45 | Nerezový přechod přímý - centrický; DN 125/80 |  |  | ks | 2 | 500.5 | 1001
90 | 3.46 | Nerezový přechod jednostranný - excentrický; DN 100/80 |  |  | ks | 2 | 1945.9 | 3891.8
91 | 3.47 | Nerezový přechod přímý - centrický; DN 80/50 |  |  | ks | 1 | 217.8 | 217.8
92 | 3.48 | Nerezový přechod jednostranný - excentrický; DN 80/50 |  |  | ks | 1 | 607.2 | 607.2
93 | 3.49 | Nerezový přechod jednostranný - excentrický; DN 65/32 |  |  | ks | 1 | 1756.7 | 1756.7
94 | 3.50 | Nerezový přechod přímý - centrický; DN 32/25 |  |  | ks | 1 | 69.3 | 69.3
95 | 3.51 | Plastový PE-HD přechod přímý - centrický; DN 32/25 |  |  | ks | 2 | 108.9 | 217.8
96 | 3.52 | Nerezový X-kus 90°; DN 80 |  |  | ks | 1 | 342.1 | 342.1
97 | 3.53 | Nerezový T-kus 90°; DN 150 |  |  | ks | 1 | 2136.2 | 2136.2
98 | 3.54 | Nerezový T-kus 90°; DN 80 |  |  | ks | 2 | 295.9 | 591.8
99 | 3.55 | Nerezový T-kus 90°; DN 65 |  |  | ks | 1 | 247.5 | 247.5
100 | 3.56 | Plastový PE-HD T-kus; 90°; DN 32 |  |  | ks | 2 | 298.1 | 596.2
101 | 3.57 | Plastový PE-HD T-kus; 90°; DN 25 |  |  | ks | 3 | 361.9 | 1085.7
102 | 3.58 | Nerezové koleno 90°; DN 150 |  |  | ks | 4 | 1503.7 | 6014.8
103 | 3.59 | Nerezové koleno 90°; DN 125 |  |  | ks | 9 | 673.2 | 6058.8
104 | 3.60 | Nerezové koleno 90°; DN 100 |  |  | ks | 9 | 532.4 | 4791.6
105 | 3.61 | Nerezové koleno 90°; DN 80 |  |  | ks | 33 | 238.7 | 7877.1
106 | 3.62 | Nerezové koleno 90°; DN 65 |  |  | ks | 14 | 163.9 | 2294.6
107 | 3.63 | Nerezové koleno 90°; DN 50 |  |  | ks | 3 | 108.9 | 326.7
108 | 3.64 | Nerezové koleno 90°; DN 32 |  |  | ks | 17 | 60.5 | 1028.5
109 | 3.65 | Nerezové koleno 90°; DN 25 |  |  | ks | 3 | 48.4 | 145.2
110 | 3.66 | Nerezové koleno 45°; DN 125 |  |  | ks | 1 | 577.5 | 577.5
111 | 3.67 | Nerezové koleno 45°; DN 80 |  |  | ks | 16 | 204.6 | 3273.6
112 | 3.68 | Nerezové koleno 45°; DN 65 |  |  | ks | 2 | 155.1 | 310.2
113 | 3.69 | Plastové PE-HD koleno 90°; DN 32 |  |  | ks | 3 | 374 | 1122
114 | 3.70 | Plastové PE-HD koleno 90°; DN 25 |  |  | ks | 12 | 1229.8 | 14757.6
115 | 3.71 | Plastové PE-HD koleno 90°; DN 20 |  |  | ks | 4 | 302.5 | 1210
116 | 3.72 | Plastové PE-HD koleno 45°; DN 32 |  |  | ks | 2 | 135.3 | 270.6
117 | 3.73 | Plastové PE-HD koleno 45°; DN 25 |  |  | ks | 4 | 174.9 | 699.6
118 | 3.74 | Přírubový spoj DN 200; PN 10 (nerez 1.4301 / PE-HD) - 1x příruba točivá nerez.; 1x lemový nákružek nerez.; 1x příruba točivá PE-HD; 1x lemový nákružek PE-HD; 1x těsnění; krátké šrouby. |  |  | kpl | 1 | 6714.4 | 6714.4
119 | 3.75 | Přírubový spoj DN 150; PN 10 (nerez 1.4301 / nerez 1.4301) - 2x příruba točivá; 2x lemový nákružek; 1x těsnění; krátké šrouby. |  |  | kpl | 6 | 4106.3 | 24637.8
120 | 3.76 | Přírubový spoj DN 150; PN 10 (ocel tř.11 / ocel tř.11) - 1x příruba přivařovací; 1x příruba zaslepovací; 1x těsnění; krátké šrouuby. |  |  | kpl | 1 | 3121.8 | 3121.8
121 | 3.77 | Přírubový spoj DN 125; PN 10 (nerez 1.4301 / nerez 1.4301) - 1x příruba točivá; 1x lemový nákružek; 1x příruba zaslepovací; 1x těsnění; krátké šrouby. |  |  | kpl | 1 | 4463.8 | 4463.8
122 | 3.78 | Přírubový spoj DN 125; PN 10 (nerez 1.4301 / nerez 1.4301) - 2x příruba točivá; 2x lemový nákružek; 1x těsnění; dlouhé šrouby - mezipřírubová armatura. |  |  | kpl | 1 | 4639.8 | 4639.8
123 | 3.79 | Přírubový spoj DN 125; PN 10 (nerez 1.4301 / ocel tř.11) - pouze 1x příruba točivá; 1x lemový nákružek; 1x těsnění; krátké šrouby (nevodivý spoj). |  |  | kpl | 2 | 2765.4 | 5530.8
124 | 3.80 | Přírubový spoj DN 125; PN 10 (nerez 1.4301 / PE-HD) - 1x příruba točivá nerez.; 1x lemový nákružek nerez.; 1x příruba točivá PE-HD; 1x lemový nákružek PE-HD; 1x těsnění; krátké šrouby. |  |  | kpl | 2 | 4725.6 | 9451.2
125 | 3.81 | Přírubový spoj DN 125; PN 10 (nerez 1.4301 / nerez. 1.4301) - pouze 1x příruba točivá; 1x lemový nákružek; 1x těsnění; krátké šrouby. |  |  | kpl | 2 | 2765.4 | 5530.8
126 | 3.82 | Přírubový spoj DN 100; PN 10 (nerez 1.4301 / nerez 1.4301) - 2x příruba točivá; 2x lemový nákružek; 1x těsnění; dlouhé šrouby - mezipřírubová armatura. |  |  | kpl | 1 | 2879.8 | 2879.8
127 | 3.83 | Přírubový spoj DN 100; PN 10 (nerez 1.4301 / nerez 1.4301) - 2x příruba točivá; 2x lemový nákružek; 1x těsnění; krátké šrouby. |  |  | kpl | 2 | 2701.6 | 5403.2
128 | 3.84 | Přírubový spoj DN 100; PN 10 (nerez 1.4301 / ocel tř.11) - pouze 1x příruba točivá; 1x lemový nákružek; 1x těsnění; krátké šrouby (nevodivý spoj). |  |  | kpl | 1 | 1413.5 | 1413.5
129 | 3.85 | Přírubový spoj DN 100; PN 10 (nerez 1.4301 / PE-HD) - 1x příruba točivá nerez.; 1x lemový nákružek nerez.; 1x příruba točivá PE-HD; 1x lemový nákružek PE-HD; 1x těsnění; krátké šrouby. |  |  | kpl | 1 | 3182.3 | 3182.3
130 | 3.86 | Přírubový spoj DN 80; PN 10 (nerez 1.4301 / nerez 1.4301) - 2x příruba točivá; 2x lemový nákružek; 2x těsnění; dlouhé šrouby - mezipřírubová armatura. |  |  | kpl | 5 | 2946.9 | 14734.5
131 | 3.87 | Přírubový spoj DN 80; PN 10 (nerez 1.4301 / nerez 1.4301) - 2x příruba točivá; 2x lemový nákružek; 2x těsnění; krátké šrouby. |  |  | kpl | 1 | 3303.3 | 3303.3
132 | 3.88 | Přírubový spoj DN 80; PN 10 (nerez 1.4301 / ocel tř.11) - pouze 1x příruba točivá; 1x lemový nákružek; 1x těsnění; krátké šrouby (nevodivý spoj). |  |  | kpl | 4 | 1474 | 5896
133 | 3.89 | Přírubový spoj DN 80; PN 10 (nerez 1.4301 / litina) - pouze 1x příruba točivá; 1x lemový nákružek; 1x těsnění; krátké šrouby. |  |  | kpl | 14 | 1474 | 20636
134 | 3.90 | Přírubový spoj DN 80; PN 10 (nerez 1.4301 / PE-HD) - 1x příruba točivá nerez.; 1x lemový nákružek nerez.; 1x příruba točivá PE-HD; 1x lemový nákružek PE-HD; 1x těsnění; krátké šrouby. |  |  | kpl | 4 | 2934.8 | 11739.2
135 | 3.91 | Přírubový spoj DN 80; PN 10 (nerez 1.4301 / nerez 1.4301) - 1x příruba točivá; 1x lemový nákružek; 1x příruba zaslepovací; 1x těsnění; krátké šrouby. |  |  | kpl | 1 | 3113 | 3113
136 | 3.92 | Přírubový spoj DN 80; PN 10 (litina / PE-HD) - pouze 1x příruba točivá PE-HD; 1x lemový nákružek PE-HD; 1x těsnění; krátké šrouby. |  |  | kpl | 1 | 2173.6 | 2173.6
137 | 3.93 | Přírubový spoj DN 65; PN 10 (nerez 1.4301 / nerez 1.4301) - 2x příruba točivá; 2x lemový nákružek; 1x těsnění; krátké šrouby. |  |  | kpl | 2 | 1432.2 | 2864.4
138 | 3.94 | Přírubový spoj DN 65; PN 10 (nerez 1.4301 / nerez 1.4301) - 2x příruba točivá; 2x lemový nákružek; 2x těsnění; dlouhé šrouby - mezipřírubová armatura. |  |  | kpl | 6 | 2145 | 12870
139 | 3.95 | Přírubový spoj DN 65; PN 10 (nerez 1.4301 / litina) - pouze 1x příruba točivá; 1x lemový nákružek; 1x těsnění; krátké šrouby. |  |  | kpl | 3 | 1421.2 | 4263.6
140 | 3.96 | Přírubový spoj DN 50; PN 10 (nerez 1.4301 / nerez 1.4301) - 2x příruba točivá; 2x lemový nákružek; 2x těsnění; dlouhé šrouby - mezipřírubová armatura. |  |  | kpl | 1 | 1950.3 | 1950.3
141 | 3.97 | Potrubní spojka pro axiálně pevné spojení; pro nerezové potrubí průměru 84x2,0 mm; DN 80; PN 16. Účel: usnadnění montáže / demontáže armatur. | STRAUB GRIP-L | HYDRO-TECH s.r.o.; Litoměřice | ks | 2 | 3920.4 | 7840.8
142 | 3.98 | Potrubní spojka pro axiálně pevné spojení; pro nerezové potrubí průměru 69x2,0 mm; DN 65; PN 16. Účel: usnadnění montáže / demontáže armatur. | STRAUB GRIP-L | HYDRO-TECH s.r.o.; Litoměřice | ks | 4 | 3430.9 | 13723.6
143 | 3.99 | Potrubní spojka pro axiálně pevné spojení; pro nerezové potrubí průměru 54x2,0 mm; DN 50; PN 16. Účel: usnadnění montáže / demontáže armatur. | STRAUB GRIP-L | HYDRO-TECH s.r.o.; Litoměřice | ks | 1 | 2940.3 | 2940.3
144 | 3.100 | Ostatní drobné tvarovky; nátrubky; vsuvky; hadicové koncovky a šroubení. |  |  | sada | 1 | 5227.2 | 5227.2
|  | Trubní a hadicové rozvody celkem : |  |  |  |  | 0 | 471698.15
0
Díl: | 4. | Doplňkové konstrukce Dodávka a montáž |  |  |  |  | 0
145 | 4.01 | Zámečnické výrobky a pomocné ocelové konstrukce. Materiálové provedení: nerezová ocel tř. 17 240 (DIN 1.4301). Účel: pomocné konstrukce; podpěry; kotevní a úložné prvky; vč. konzol; závěsů; objímek; třmenů a montážního materiálu. Poznámka: bude zhotoveno dle výkresové části dokumentace. |  |  | kg | 490 | 293.7 | 143913
|  | Doplňkové konstrukce celkem : |  |  |  |  | 0 | 143913
0
Díl: | 5. | Pomocné práce a konstrukce Dodávka a montáž |  |  |  |  | 0
146 | 5.01 | Očištění; odmaštění a pasivace svarových spojů mořením u potrubí a příslušenství z nerez. oceli tř. 17 240 (DIN 1.4301). |  |  | m2 | 18 | 371.8 | 6692.4
147 | 5.02 | Barevné značení potrubí; včetně směru proudění (barevné pruhy šíře cca 40 mm; po úsecích 3,0 m). |  |  | m2 | 5 | 2108.7 | 10543.5
148 | 5.03 | Označení strojních zařízení a elektromotorů pro identifikaci v provozu. |  |  | kpl. | 1 | 4158 | 4158
149 | 5.04 | Dočasné konstrukce; lávky a lešení pro zpřístupnění pracovních prostorů při realizaci strojních montáží a demontáží. Zahrnuje pořízení (zapůjčení) materiálu včetně dopravy, instalace a demontáže. |  |  | kpl. | 1 | 31185 | 31185
150 | 5.05 | Dočasné uskladnění; odvoz a likvidace odpadu vzniklého při realizaci prací, mimo likvidace demontovaných zařízení (zahrnuto v rámci demontáží) |  |  | kpl | 1 | 4752 | 4752
|  | Pomocné práce a konstrukce celkem : |  |  |  |  | 0 | 57330.9
0
Díl: | 6. | Provizorní opatření během stavby Dodávka a montáž |  |  |  |  | 0
151 | 6.01 | Prodloužení výtlaku odpadní vody DN 100 z města (z prostoru stávajícího lapáku plovoucích nečistot do kalové jímky; která bude po dobu modernizace ČOV vystrojena jako provizorní aktivační nádrž. Položka zahrnuje nadzemní rozvod tlakového PE potrubí s tepelnou izolací tl. 50 mm a opláštěním pozink. plechem: - PE potrubí DN 100; PN 6 (Ø 110x2,7) - 50 m. - PE koleno 90°; DN 100 - 6 ks, - PE koleno 45°; DN 100 - 3 ks. - kotevní a spojovací materiál - 1 kpl. Účel: dočasný výtlak odpadní vody do kalové jímky (provizorní aktivační nádrže). Poznámka: výtlak bude veden po terénu; do jímky bude zaveden přes horní hranu. |  |  | kpl | 1 | 13135.1 | 13135.1
152 | 6.02 | Jemnobublinový provzdušňovací systém; s trubkovými aeračními elementy délky 750 mm; pevně kotvená verze; vč. připojovací otočné příruby DN 65; PN 10 pro napojení potrubí stlačeného vzduchu; výškově stavitelných podpěr; kotevního a instalačního materiálu a ostatního příslušenství (bez odvodňovacího potrubí – odvodnění probíhá kontinuálně za provozu přímo přes elementy). Provzdušňovací elementy budou dodány ve verzi bez zpětných ventilů ! Jeden komplet provzdušňovacího systému je tvořen celkem 14-ti ks aeračních elementů; osazenými na jednom samostatném nosném distributoru čtvercového průřezu 80x80x2 mm; délky 4500 mm. Distributor je ve své krajní části opatřen jedním přívodem tlak. vzduchu DN 65. Na nosný distributor se aerační elementy připevňují pomocí závitových tyčí (v páru proti sobě; v roztečích po 670 mm). Obě čela nosného distributoru jsou zaslepena navařeným nerezovým plechem tl. 2 mm. Instalace elementů: 200 mm osově nade dnem nádrže. Navrhovaná standardní oxygenační kapacita: Mimosezónní zatížení - cca 800 EO: OC st max. = 234 kg O2/den; OC st prům. = 176 kg O2/den Množství dodávaného vzduchu: Qvzd = 65 m3/hod. Parametry vztažené na jeden délkový metr provzdušňovacího elementu: - minimální průtok vzduchu: 2,0 m3/hod. - optimální průtok vzduchu: 6,0 m3/hod. - maximální průtok vzduchu: 8,0 m3/hod. - limitní průtok vzduchu: 12,0 m3/hod. Materiálové provedení: distributor a stavitelné podpěry – nerez. ocel tř.17 (DIN 1.4301); nosné těleso aeračního elementu – polypropylen; hadicová membrána – silikonový kaučuk. Účel: provzdušnění a míchání kalové jímky; provizorně vystrojené jako aktivační nádrž. Poznámka: po zprovoznění nové biologické linky bude do kalové jímky odpojen přívod vzduchu. Aerační systém zůstane zachován pro možnost opětovného využití | Raubioxon 750 mm | Envi-Pur s.r.o.; Praha (pracoviště Soběslav) | kpl | 1 | 32391.7 | 32391.7
153 | 6.03 | Dočasná instalace nového mychadlového soustrojí; poz.1.17 (1M14); určeného v rámci modernizace ČOV k provzdušnění uskladňovací nádrže kalu, .včetně osazení protihlukového krytu a ostatního příslušenství. Po dobu náhradního provozu ČOV bude toto dmychadlo osazené poblíž kalové jímky na provizorní podkladní blok a zakryté provizorním přístřeškem (viz samolstané položky). Výkonové parametry: nasávané množství vzduchu Qvzd = 65 m3/hod. Provozní přetlak: 48 ÷ 50 kPa Max. přetlak na pojišťovacím ventilu: 55 kPa Otáčky dmychadla: 2 090 ot./min (při 50 Hz) Příkon el. pohonu: 2,2 kW; 400 V; 50 Hz Účel: zdroj stlačeného vzduchu pro provzdušnění kalové jímky; provizorně vystrojené jako aktivační nádrž. Poznámka: ovládání dmychadla bude časové (předpokládá se trvalý chod). Oceněna budei instalace zařízení; napojení a zprovoznění pro náhradní provoz. | KAESER OMEGA BB 52 Compact | ARKO TECHNOLOGY a.s.; Brno | kpl | 1 | 4455 | 4455
154 | 6.04 | Provizorní podkladní betonový blok (žb. panel) pro osazení dmychadla Rozměry bloku l = 1000 x š = 1000 x h = 150 mm. Účel: prostor pro dočasnou instalaci dmychadla poz.7.03. Poznámka: hmotnost dmychadla: 172 kg. |  |  | kpl | 1 | 3712.5 | 3712.5
155 | 6.05 | Provizorní ochranný přístřešek nad dmychadlem; dřevěný nebo ocelový; včetně opláštění ze tří stran a krytiny z vlniitého plechu Rozměry přístřešku: délka 2000 x šířka 1500 x výška cca 2100 mm. Účel: ochrana dmychadla před povětrnostními vlivy (dmychadlo bude opatřené protihlukovým krytem pro instalaci ve vnitřním prostředí). |  |  | kpl | 1 | 8167.5 | 8167.5
156 | 6.06 | Provizorní výtlak stlačeného vzduchu do kalové jímky; sestávající z: - nerezové potrubí DN 50 ( Ø 54x2,0) - 10 m - nerezové koleno 90°; DN 50 - 5 ks. - uzavírací armatura (kulový kohout DN 50) - 1 ks. - redukce a přírubové spoje - 1 kpl. - kotevní a instalační materiál - 1 kpl. Účel: dočasné propojení dmychadla poz.7.03 a aeračního systému poz.7.05; instalovaném na dně kalové jímky. Poznámka: potrubí bude vedeno nad terénem a po stěně jímky. Namísto nerezového potrubí je možné alternativní použití potrubí z PE-HD. |  |  | kpl | 1 | 9226.8 | 9226.8
157 | 6.07 | Provizorní odtokové potrubí aktivační směsi z kalové jímky na dosazovací nádrž. Položka zahrnuje nadzemní rozvod kanalizačního PVC potrubí s tepelnou izolací tl. 50 mm a opláštěním pozink. plechem:; sestávající z: - PVC potrubí DN 150; PN 6 (Ø 160x4,0) - 20 m. - PVC T-kus 90° - 1 ks (odplynění aktivační směsi před odtokem z kal. jímky) - PVC koleno 90°; DN 150 - 2 ks. - PVC koleno 45°; DN 150 - 1 ks. - kotevní a spojovací materiál - 1 kpl. Účel: zajištění odtoku aktivační směsi z kalové jímky; provizorně vystrojené jako aktivační nádrž; do stávající dosazovací nádrže. Poznámka: potrubí bude vyvedeno vrtaným prostupem z jímky, uloženo nad terén a shora zaústěno do revizní šachty na nátokovém potrubí do dosazovací nádrže (spádovat směrem do revizní šachty). |  |  | kpl | 1 | 10870.2 | 10870.2
158 | 6.08 | Jádrový vývrt v železobetonové stěně kalové jímky tl. 250 mm; pro PVC potrubí DN 150 (Ø 160x4,0); včetně následného zatěsnění potrubí v prostupu. Účel: instalace odtokového potrubí aktivační směsi do DN. |  |  | kpl | 1 | 11942.7 | 11942.7
159 | 6.09 | Odstranění technologické výstroje, osazené v rámci provizorních opatření; poz. 6.01-6.08, včetně následného úklidu a likvidace nevyužitých prvků Poznámka: bude provedeno po zprovoznění nové biologické linky. |  |  | kpl | 1 | 13365 | 13365
|  | Provizorní a dočasná opatření během modernizace ČOV celkem : |  |  |  |  | 0 | 107266.5
0
Díl: | 7. | Demontáže včetně odvozu a likvidace materiálu |  |  |  |  | 0
160 | 7.01 | Demontáže stávajícího vystrojení v lapáku tuků a plovoucích nečistot; zahrnující: - potrubí gravitačního odběru zachycených nečistot - 1 kpl. - mechanismus uzavírání odběrového potrubí - 1 kpl. - hradící a uzavírací prvky - 1 kpl. - zábradlí a zámečnické prvky - 1 kpl. |  |  | kg | 150 | 15 | 2250
161 | 7.02 | Demontáže stávajícího vystrojení v biologickém čištění (oxidačním příkopu); zahrnující: - oxidační hřebenový buben; včetně obslužné lávky; krytu; převodovky s el. motorem a ostatního příslušenství - 2 kpl. - přístupovou lávku na středový ostrov oběhové aktivace; včetně háčků k zachycení vláknitých látek a plovoucích nečistot - 1 kpl. - hadící a uzavírací prvky - 1 kpl. - trubní rozvody - 1 kpl. - nosné a podpůrné konstrukce a zámečnické prvky - 1 kpl. |  |  | kg | 2700 | 15 | 40500
162 | 7.03 | Demontáže stávajícího vystrojení v dosazovací nádrži; zahrnující: - středovou obslužnou lávku; včetně roštů; zábradlí a nosných konstrukcí - 1 kpl. - nátokový uklidňovací válec - 1 kpl. - odtokové žlaby vyčištěné odpadní vody - 1 kpl. - trubní rozvody aktivační směsi; vyčištěné vody a odběru kalu - 1 kpl. - nosné a podpůrné konstrukce a zámečnické prvky - 1 kpl. |  |  | kg | 230 | 14 | 3220
163 | 7.04 | Demontáže stávajícího vystrojení v čerpací jímce vratného kalu; zahrnující: - kalové čerpadlo vratného a přebytečného kalu (šetrná demontáž) - 1 kpl. - škrtící a uzavírací armatury - 1 kpl - trubní rozvody vratného a přebytečného kalu - 1 kpl. - nosné a podpůrné konstrukce a zámečnické prvky - 1 kpl. |  |  | kg | 110 | 15 | 1650
164 | 7.05 | Demontáže stávajícího vystrojení v kalové jímce; zahrnující: - přenosné ponorné kalové čerpadlo odsazené kalové vody (šetrná demontáž) - 1 kpl. - trubní rozvody - 1 kpl. - nosné a podpůrné konstrukce a zámečnické prvky - 1 kpl. |  |  | kg | 80 | 15 | 1200
165 | 7.06 | Demontáže stávajícího vystrojení v měrném objektu; zahrnující: - trojúhelníkový přeliv; včetně nerezové vestavby - 1 kpl. - snímač měření průtoku (šetrná demontáž) - 1 kpl. |  |  | kg | 36 | 16 | 576
166 | 7.07 | Demontáže stávajícího vystrojení ve spojných a rozdělovacích šachtách; zahrnující: - uzavírací desková hradítka a kanálová šoupata - 1 kpl. - zámečnické prvky - 1 kpl. |  |  | kg | 50 | 25 | 1250
167 | 7.08 | Demontáže stávajícího vystrojení v ČS město; zahrnující: - ponorné kalové čerpadlo s mělnícím zařízením; včetně patního kolena; vodící tyče; horního držáku vodící tyče a el. přívodního kabelu (šetrná demontáž). |  |  | kg | 200 | 18 | 3600
|  | Demontáže celkem : |  |  |  |  | 0 | 54246
0
Díl: | 8. | Společné položky včetně souvisejících činností |  |  |  |  | 0
168 | 8.01 | Stavební výpomocné práce při realizaci PS 01; včetně přípravy a následného úklidu. |  |  | hod. | 24 | 390 | 9360
169 | 8.02 | Zaškolení pracovníků provozovatele ČOV při obsluze zařízení PS 01, pro náhradní i trvalý provoz modernizované technologie |  |  | hod. | 16 | 385 | 6160
170 | 8.03 | Individuální provozní zkoušky nových strojů a zařízení PS 01, včetně tlakových a těsnostních zkoušek nových potrubních rozvodů. |  |  | hod. | 32 | 326.7 | 10454.4
|  | Společné položky celkem : | [5 empty] | 25974.4
|  | PS 01 - Technologická část strojní celkem | [5 empty] | 4108109.65

## PS-02
Stavba : |  | Rožmberk nad Vltavou, modernizace a intenzifikace ČOV
Soubor : |  | PS 02 Technologická část elektro, ASŘ
P.č. | Č. položky | Název položky | Typ | Výrobce (dodavatel) | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem (Kč)
Díl: | 1. | Dodávka rozvaděče RM1 Dodávka materiálu
1 | 1.01 | Oceloplechový rozvaděč s dveřmi - dvě pole o rozměrech 2000x1000x400 mm, IP55 včetně kompletního příslušenství, montážního panelu, posuvného krytu dna, podstavce výšky 100 mm, dveřního spínače a světla |  |  | kpl | 1 | 50174.4 | 50174.4
2 | 1.02 | Vlastní výbava rozvaděče: - hlavní 3fázový vypínač In max 125 A s pomocnými kontakty a napěťovou spouští - svodič 3pólový B+C Imax 60 kA, IL 125 A na přívodu, - "STOP" tlačítko, - hlídání napětí včetně optické a dálkové signalizace - jištění ovládacích obvodů - proudový transformátor 80/5A, 2,5VA, TP1 pro kompenzaci - sací ventilátor + výtlačná mřížka s filtrem, rozměry min. 200x200 mm |  |  | kpl | 1 | 16971.6 | 16971.6
3 | 1.03 | Jištěné vývody pro stavební elektroinstalaci, jistící prvky Icn 10 kA, zásuvkové okruhy osazeny jističochráničem s reziduálním proudem 30 mA: - 1x jištěný 1f vývod pro osvětlení provozní budovy - 1x jištěný 1f vývod pro osvětlení dmychárny - 1x jištěný 1f spínaný vývod pro venkovní osvětlení, vč. soumrakového spínače, skříně místního ovládání a pomocných relé - 3x jištěný 3f vývod pro zásuvkovou skříň 400/230V, 32/16A - 1x jištěný 1f spínaný vývod pro akumulační ohřívač TUV 2 kW - 1x jištěný 1f vývod pro přímotop 2 kW - 1x jištěný 1f vývod pro přímotop 0,5 kW - 1x jističochráničový 1f zásuvkový vývod 230V/16A - 1x rezervní jištěný 3f vývod max. 40A - 1x rezervní jištěný 1f vývod max. 10A |  |  | kpl | 1 | 9362.4 | 9362.4
4 | 1.04 | Jištěný 1fázový vývod pro rozvaděč MaR 16A |  |  | kpl | 1 | 121.2 | 121.2
5 | 1.05 | Jištěný 3fázový vývod pro rozvaděč kompenzace 50A |  |  | kpl | 1 | 1672.8 | 1672.8
6 | 1.06 | Jištěný 3fázový vývod pro rozvaděč čerpací stanice odpadních vod město 32A |  |  | kpl | 1 | 814.8 | 814.8
7 | 1.07 | Spínaný 3f motorový vývod do 2,2 kW včetně vyhodnocení teploty vinutí motoru a průsaku, včetně signalizace chodu a poruchy, ovládání z ŘS a z místní skříně |  |  | kpl | 1 | 4794 | 4794
8 | 1.08 | Jištěný 3fázový vývod pro rozvaděč strojních česlí, včetně signalizace chodu a poruchy |  |  | kpl | 1 | 1380 | 1380
9 | 1.09 | Jištěný 3f motorový vývod do 2,2 kW s frekvenčním měničem včetně vyhodnocení teploty vinutí motoru a průsaku, včetně signalizace chodu, poruchy, ovládání z ŘS a z místní skříně. Položka včetně frekvenčního měniče. Frekvenční měnič umístěn v rozvaděči RM1 | Vacon | 0100 FLOW | kpl | 2 | 14613.6 | 29227.2
10 | 1.10 | Spínaný 3f motorový vývod do 2,2 kW včetně vyhodnocení teploty vinutí motoru a průsaku, včetně signalizace chodu a poruchy, ovládání z ŘS a z místní skříně |  |  | kpl | 1 | 4767.6 | 4767.6
11 | 1.11 | Jištěný 3f motorový vývod do 2,2 kW s frekvenčním měničem včetně vyhodnocení teploty vinutí motoru a průsaku, včetně signalizace chodu, poruchy, ovládání z ŘS a z místní skříně. Položka včetně frekvenčního měniče. Frekvenční měnič umístěn v rozvaděči RM1 | Vacon | 0100 FLOW | kpl | 1 | 14613.6 | 14613.6
12 | 1.12 | Spínaný 3f motorový vývod pro klapku do 1,5kW včetně místní a dálkové signalizace otevření, zavření, poruchy a automatu, ovládání z ŘS a z místní skříně |  |  | kpl | 4 | 4840.8 | 19363.2
13 | 1.13 | Spínaný 3f motorový vývod do 2,2 kW včetně vyhodnocení teploty vinutí motoru a průsaku, včetně signalizace chodu a poruchy, ovládání z ŘS a z místní skříně |  |  | kpl | 1 | 4767.6 | 4767.6
14 | 1.14 | Jištěný 3f motorový vývod do 9 kW s frekvenčním měničem včetně vyhodnocení teploty vinutí motoru, včetně signalizace chodu, poruchy, ovládání z ŘS a z místní skříně. Položka včetně frekvenčního měniče. Frekvenční měnič umístěn v dmychárně | Vacon | 0100 FLOW | kpl | 2 | 21847.2 | 43694.4
15 | 1.15 | Spínaný 3f motorový vývod do 0,5 kW ovládání z ŘS |  |  | kpl | 2 | 1485.6 | 2971.2
16 | 1.16 | Spínaný 3f motorový vývod do 2,2 kW včetně vyhodnocení teploty vinutí motoru, včetně signalizace chodu a poruchy, ovládání z ŘS a z místní skříně |  |  | kpl | 1 | 4767.6 | 4767.6
17 | 1.17 | Spínaný 1f vývod pro solenoidový ventil včetně místní a dálkové signalizace otevření, poruchy a automatu, ovládání z ŘS a z místní skříně |  |  | kpl | 2 | 2625.6 | 5251.2
18 | 1.18 | Spínaný 1f vývod pro ventilátor včetně místní a dálkové signalizace chodu a poruchy, ovládání z ŘS a z místní skříně |  |  | kpl | 2 | 987.6 | 1975.2
19 | 1.19 | Nosný a ranžírovací materiál, pojistkové patrony, svorkovnice, kabelové průchodky, strojně tištěné štítky přístrojů a návlečky jednotlivých vodičů |  |  | kpl | 1 | 20400 | 20400
20 | 1.20 | Výroba a kompletace rozvaděče, kusová zkouška rozvaděče včetně výstupního protokolu a EU prohlášení o shodě |  |  | kpl | 1 | 59904 | 59904
|  | Dodávka rozvaděče RM1 celkem : |  |  |  |  | 0 | 296994
0
Díl: | 2. | Dodávka rozvaděče RC1 Dodávka materiálu |  |  |  |  | 0
21 | 2.01 | Oceloplechový rozvaděč s dveřmi - pole o rozměrech 2000x600x400 mm, IP55 včetně kompletního příslušenství, montážního panelu, posuvného krytu dna, podstavce výšky 100 mm |  |  | kpl | 1 | 18357.6 | 18357.6
22 | 2.02 | Vlastní výbava rozvaděče: - hlavní 3fázový vypínač In max 63 A - sedmistupňový automatický regulátor kompenzace se zobrazovačem pro montáž do panelu včetně jištění - sací ventilátor + výtlačná mřížka s filtrem, rozměry min. 125x125 mm |  |  | kpl | 1 | 7774.8 | 7774.8
23 | 2.03 | Sada spínaných kompenzačních kondenzátoru 25 kVAr rozdělená do minimálně 5 stupňů, každý stupeň kompenzace složen z pojistkového odpínače, kompenzačního stykače a kondenzátoru |  |  | kpl | 1 | 9753.6 | 9753.6
24 | 2.04 | Nosný a ranžírovací materiál, pojistkové patrony, svorkovnice, kabelové průchodky, strojně tištěné štítky přístrojů a návlečky jednotlivých vodičů |  |  | kpl | 1 | 7800 | 7800
25 | 2.05 | Výroba a kompletace rozvaděče, kusová zkouška rozvaděče včetně výstupního protokolu a EU prohlášení o shodě |  |  | kpl | 1 | 26208 | 26208
|  | Dodávka rozvaděče RC1 celkem : |  |  |  |  | 0 | 69894
0
Díl: | 3. | Dodávka rozvaděče DT1 Dodávka materiálu |  |  |  |  | 0
26 | 3.01 | Oceloplechový rozvaděč s dveřmi - pole o rozměrech 2000x600x400 mm, IP55 včetně kompletního příslušenství, montážního panelu, posuvného krytu dna, podstavce výšky 100 mm, dveřního spínače a světla |  |  | kpl | 1 | 19878 | 19878
27 | 3.02 | Vlastní výbava rozvaděče: - hlavní vypínač In max 32 A - na přívodu svodič přepětí 3.st s VF filtrem - servisní zásuvka pro PC - signalizace a kvitace poruchy |  |  | kpl | 1 | 4579.2 | 4579.2
28 | 3.03 | Spínaný zdroj 240W, 230VAC/24VDC, 10A s řízeným DC-UPS modulem 10A pro zálohované napájení 24VDC s baterií 12VDC/40Ah včetně jištění |  |  | kpl | 1 | 17786.4 | 17786.4
29 | 3.04 | Jištěný 2p vývod 24VDC pro napájení rozvaděče RM1, 6A |  |  | kpl | 1 | 404.4 | 404.4
30 | 3.05 | Spínaný zdroj 30W, 230VAC/12VDC, 2A pro napájení telemetrické stanice 12VDC včetně jištění |  |  | kpl | 1 | 1110 | 1110
31 | 3.06 | Jištěný 1f vývod pro EZS včetně signalizace přítomnost obsluhy a narušení objektu s návazností do řídicího systému ČOV |  |  | kpl | 1 | 742.8 | 742.8
32 | 3.07 | Řídicí systém a datapanel instalovaný v rozvaděči DT1 - datapanel min. 9" LCD TFT barevný display (262K barev), dotyková obrazovka, rozlišení obrazovky 800 x 480, izolovaný napájecí zdroj, 1x Ethernet, 1x USB/SD karta, vzdálený přístup (VNC). - CPU interní paměť 200 kByte pro software a 1MByte pro data, vestavěné porty komunikace 3x Ethernet, SDkarta - 1x komunikační port Modbus RS232/485/422 - 12x analogový proudový vstup 4-20 mA, - 8x analogový proudový výstup 4-20mA, - 80x digitální vstup 24 V DC včetně vazebních relé 2P/8A, - 32x digitální výstup 24 V DC včetně vazebních relé 2P/8A, - vstupy a výstupy osazeny včetně 20% rezervy, možnost rozšíření o minimálně 7 ks I/O modulů - převodník rozhranní MODBUS/FINET. | Siemens | SIMATIC S7-1500 TP900 Comfort | kpl | 1 | 143281.2 | 143281.2
33 | 3.08 | Napájecí analogový proudový obvod s rozsahem 4÷20 mA pro napájení analogového procesního měřidla hladiny s galvanickým oddělovačem signálu s návazností do řídicího systému ČOV |  |  | kpl | 3 | 2139.6 | 6418.8
34 | 3.09 | Jištěný 1f vývod a napájecí analogový proudový obvod s rozsahem 4÷20 mA pro napájení analogového procesního měřidla a vyhodnocovací jednotky průtoku včetně převodníku s galvanickým oddělovačem signálu s návazností do řídicího systému ČOV |  |  | kpl | 1 | 2706 | 2706
35 | 3.10 | Jištěný 1f vývod a napájecí analogový proudový obvod s rozsahem 4÷20 mA pro napájení analogového procesního měřidla a vyhodnocovací jednotky rozpuštěného kyslíku s galvanickým oddělovačem signálu s návazností do řídicího systému ČOV |  |  | kpl | 1 | 4482 | 4482
36 | 3.11 | Napájecí obvod 24V DC pro přenos stavů z technologického rozvaděče čerpací stanice město s návazností do řídicího systému ČOV - 1x analogový signál 4÷20 mA s galvanickým oddělovačem signálu - 7x binární signál s oddělovacím relé |  |  | kpl | 1 | 3812.4 | 3812.4
37 | 3.12 | Nosný a ranžírovací materiál, pojistkové patrony, svorkovnice, kabelové průchodky, strojně tištěné štítky přístrojů a návlečky jednotlivých vodičů |  |  | kpl | 1 | 9600 | 9600
38 | 3.13 | Výroba a kompletace rozvaděče, kusová zkouška rozvaděče včetně výstupního protokolu a EU prohlášení o shodě |  |  | kpl | 1 | 29952 | 29952
|  | Dodávka rozvaděče DT1 celkem : |  |  |  |  | 0 | 244753.2
0
Díl: | 4. | Dodávka rozvaděče RM2 Dodávka materiálu |  |  |  |  | 0
39 | 4.01 | Plastová rozvaděčová skříň, venkovní provedení z ÚV odolného plastu, vxšvh 1056x852x350 mm, IP 65, venkovní a vnitřní dveře, zámek FAB, určeno k montáži do zděného do pilíře |  |  | kpl | 1 | 14884.8 | 14884.8
40 | 4.02 | Vlastní výbava rozvaděče - jistící prvky min Icn 10 kA včetně svodiče 4-pólového B+C Imax 60 kA, IL 125 A, přepínače "SÍŤ - 0 - DIESEL" In 3x40 A AC3, zástrčka pro připojení zál. zdroje, osvětlení a temperace rozvaděče hlídání napětí včetně signalizace |  |  | kpl | 1 | 14214 | 14214
41 | 4.03 | Spínaný 3f motorový vývod do 4 kW, pro čerpadlo včetně vyhodnocení teploty vinutí motoru, vyhodnocení průsaku, místní a dálková signalizace chodu, poruchy a automatu, ovládání z vnitřních dveří rozvaděče |  |  | kpl | 2 | 5822.4 | 11644.8
42 | 4.04 | Jištěný ovládací vývod místní a dálkové signalizace minimální a maximální hladiny čerpané jímky včetně blokace ochrany minimální hladinou |  |  | kpl | 1 | 1250.4 | 1250.4
43 | 4.05 | Sestava vazebních oddělovacích relé pro oddělení signálů do řídicího systému ČOV |  |  | kpl | 1 | 2265.6 | 2265.6
44 | 4.06 | Jištěný napájecí obvod včetně zdroje pro programovatelné relé |  |  | kpl | 1 | 2160 | 2160
45 | 4.07 | Jištěné zásuvkové obvody 400/230 V, 16 A přes chránič s reziduálním proudem 30 mA |  |  | kpl | 1 | 2144.4 | 2144.4
46 | 4.08 | Obvod magnetického kontaktu dveří rozvaděče |  |  | kpl | 1 | 118.8 | 118.8
47 | 4.09 | Kompaktní programovatelné relé, napájení 24 V DC, analogový vstup 0-10V, 4x výstupní samostatně programovatelný reléový výstup 12-240 V AC |  |  | kpl | 1 | 3824.4 | 3824.4
48 | 4.10 | Analogový proudový obvod 4÷20 mA včetně převodníku na signál 0÷10 V s galvanickým oddělením pro vyhodnocení signálu z tlakové sondy pro řídicí systém ČOV a programovatelným relé |  |  | kpl | 1 | 4173.6 | 4173.6
49 | 4.11 | Nosný a ranžírovací materiál, pojistkové patrony, svorkovnice, kabelové průchodky, strojně tištěné štítky přístrojů a návlečky jednotlivých vodičů |  |  | kpl | 1 | 6000 | 6000
50 | 4.12 | Výroba a kompletace rozvaděče, kusová zkouška rozvaděče včetně výstupního protokolu a ES prohlášení o shodě |  |  | kpl | 1 | 22464 | 22464
|  | Dodávka rozvaděče RM2 celkem : |  |  |  |  | 0 | 85144.8
0
Díl: | 5. | Polní instrumentace Dodávka materiálu |  |  |  |  | 0
51 | 5.01 | Hydrostatická ponorná tlaková sonda k měření výšky hladiny s keramickou oddělovací membránou, rozsah 0÷6 m, přesnost 0,35 %, pasivní proudový výstup 4÷20 mA, napájení 24 V DC, kabel délky 10 m | BD Sensors | LMK 858 | ks | 3 | 14160 | 42480
52 | 5.02 | Kompaktní ultrazvukový snímač hladiny, výstup 4-20 mA + protokol HART, materiál senzoru PVDF, rozsah 6 m, procesní připojení - závit R2“ (BSPT), zpracování echa - Sonic Intelligence, dvouřádkový LCD displej, infračervené rozhraní pro místní nastavování, prostředí BNV | Siemens | SITRANS Probe LU | kpl | 1 | 17028 | 17028
53 | 5.03 | Přírubový magneticko-indukční průtokoměr DN 80; PN 16 - oddělené provedení; včetně displeje; ovládání; 10 m signálního a cívkového kabelu a komunikačního protokolu (modulu pro nadřazený ŘS). Osová montážní délka senzoru: 200 mm. El. připojení: průchodka M20; IP 66/67 NEMA 4x. El. napájení: 100-240 V AC / 24 V AC/DC Výstup; vstup: 4÷20 mA HART; pulsní / frekvenční / spínací výstup. Měřený průtok: Q = cca 2 ÷ 6 l/s. Materiálové provedení: těleso a příruby - měkká ocel + nátěr; elektrody - 1.4435/316L; výstelka - tvrzená guma (0 ÷ 80°C); kryt převodníku - hliníkový odlitek + nátěr. | Siemens | MAG5100W MAG5000 | kpl | 1 | 50040 | 50040
54 | 5.04 | Jednokanálový digitální kontrolér pro vyhodnocení kyslíku a teploty - 110-240/50 V/Hz, volitelně 24V DC, slot pro paměťovou SD kartu, programovatelné logování dat, PID, 2x analog, 4x relé, kovová skříň, krytí IP65, 1Digital Modbus RTU), včetně LDO optické kyslíkové sondy na bázi modré excitace a červené luminiscence, vnitřní kalibrační prvek, vč. 10 m kabelu (optický snímač O2 + T) - součástí dodávky je nosná konstrukce převodníku včetně ochranné stříšky a PVC kloubová instalační armatura pro ponornou sondu. Včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. | Hach - Lange | SC200 LDO LZX961 | kpl | 1 | 87480 | 87480
55 | 5.05 | Telemetrická stanice ve vestavném provedení, 8x PV vstup, 6x DA vstup, 2x reléový výstup, GSM/GPRS přenos včetně GSM antény a akumulátoru, bez SIM karty - SIM kartu dodá provozovatel objektu při realizaci díla | Fiedler AMS | M4016-G3-V | kpl | 1 | 32568 | 32568
56 | 5.06 | Ultrazvukový snímač hladiny pro měření průtoku Parshallovým žlabem velikosti P2, s rozsahem 0,15-1,2 m včetně nosné konstrukce snímače a krytu vyhodnocovací jednotky, připojení do vyhodnocovací jednotky - telemetrické stanice | Fiedler AMS | US1200 DUP2 | kpl | 1 | 18535.2 | 18535.2
57 | 5.07 | Plovákový spínač s přepínacím kontaktem, IP 68, vč. 15 m kabelu včetně závaží a držáku na uchycení | Tecno | - | ks | 3 | 1080 | 3240
|  | Polní instrumentace celkem : |  |  |  |  | 0 | 251371.2
0
Díl: | 6. | Rozvody a instalace Dodávka materiálu |  |  |  |  | 0
58 | 6.01 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s hliníkovými jádry do 4x35 mm2 |  |  | m | 30 | 79.2 | 2376
59 | 6.02 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 5x10 mm2 |  |  | m | 8 | 139.2 | 1113.6
60 | 6.03 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 4x10 mm2 |  |  | m | 250 | 110.4 | 27600
61 | 6.04 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 5x6 mm2 |  |  | m | 115 | 87.6 | 10074
62 | 6.05 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 5x2,5 mm2 |  |  | m | 30 | 37.2 | 1116
63 | 6.06 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 3x2,5 mm2 |  |  | m | 150 | 22.8 | 3420
64 | 6.07 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 2x2,5 mm2 |  |  | m | 8 | 16.8 | 134.4
65 | 6.08 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 12x1,5 mm2 |  |  | m | 220 | 64.8 | 14256
66 | 6.09 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 5x1,5 mm2 |  |  | m | 50 | 22.8 | 1140
67 | 6.10 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 4x1,5 mm2 |  |  | m | 390 | 20.4 | 7956
68 | 6.11 | Silový kabel pro pevné uložení do 1kV, s měděnými jádry do 3x1,5 mm2 |  |  | m | 400 | 13.2 | 5280
69 | 6.12 | Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 7x1 mm2 |  |  | m | 600 | 22.8 | 13680
70 | 6.13 | Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 4x1 mm2 |  |  | m | 250 | 13.2 | 3300
71 | 6.14 | Ovládací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 2x1 mm2 |  |  | m | 20 | 8.4 | 168
72 | 6.15 | Silový kabel stíněný pro pohyblivé přívody, 300 / 500 V, s měděnými jádry, 1 x žl.zel. žíla, PVC izolace do 4x6 mm2 |  |  | m | 28 | 105.6 | 2956.8
73 | 6.16 | Silový kabel stíněný pro pohyblivé přívody, 300 / 500 V, s měděnými jádry, 1 x žl.zel. žíla, PVC izolace do 4x1,5 mm2 |  |  | m | 110 | 30 | 3300
74 | 6.17 | Sdělovací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 20Px0,5 mm2 |  |  | m | 20 | 32.4 | 648
75 | 6.18 | Sdělovací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 5Px0,5 mm2 |  |  | m | 20 | 9.6 | 192
76 | 6.19 | Sdělovací kabel stíněný, pro vnitřní použití, pevné uložení, s měděnými jádry do 3Px0,5 mm2 |  |  | m | 80 | 6 | 480
77 | 6.20 | Sdělovací stíněný kabel pro telekomunikační sítě, uložení do země, plášť PE, měděná jádra, počet čtyřek 5x4, do průměru 0,8 |  |  | m | 250 | 66 | 16500
78 | 6.21 | Sdělovací stíněný kabel pro telekomunikační sítě, uložení do země, plášť PE, měděná jádra, počet čtyřek 1x4, do průměru 0,8 |  |  | m | 285 | 20.4 | 5814
79 | 6.22 | Propojovací jednožilový vodič, jádro měděné lanované, izolace z PVC, 450/750 V, do průřezu 25 mm2 |  |  | m | 10 | 70.8 | 708
80 | 6.23 | Propojovací jednožilový vodič, jádro měděné lanované, izolace z PVC, 450/750 V, do průřezu 16 mm2 |  |  | m | 30 | 44.4 | 1332
81 | 6.24 | Propojovací jednožilový vodič, jádro měděné lanované, izolace z PVC, 450/750 V, do průřezu 6 mm2 |  |  | m | 180 | 16.8 | 3024
82 | 6.25 | Kabelová rozvodka se svorkami 5 x 4x4, na povrch, IP67 |  |  | ks | 10 | 84 | 840
83 | 6.26 | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička do 110/94 vč. protahovacího lanka |  |  | m | 120 | 43.2 | 5184
84 | 6.27 | Červená polyetylénová páska s bleskem šíře 220 mm |  |  | bal | 1 | 600 | 600
85 | 6.28 | Žárově zinkovaný neděrovaný kabelový žlab do 200/50 mm včetně víka a spojovacího materiálu |  |  | m | 45 | 824.4 | 37098
86 | 6.29 | Elektroinstalační trubka plastová pevná/ohebná ø do 32 mm včetně příchytek, spojek a spojovacího materiálu |  |  | m | 50 | 33.6 | 1680
87 | 6.30 | Elektroinstalační trubka plastová pevná/ohebná ø do 32 mm včetně příchytek, spojek a spojovacího materiálu s odolností proti ÚV |  |  | m | 80 | 55.2 | 4416
88 | 6.31 | Sdružovací krabice vxšvh 110x110x90 mm pro kabely včetně svorek do 10x2,5 a průchodek |  |  | ks | 8 | 348 | 2784
89 | 6.32 | Dielektrické koberce před rozvaděče |  |  | m2 | 5 | 655.2 | 3276
90 | 6.33 | Spínač jednopólový na povrch, řazení 1, IP 44, šedá |  |  | ks | 5 | 73.2 | 366
91 | 6.34 | Zásuvka jednonásobná, na povrch s víčkem, IP 44, 230 V/16 A, šedá |  |  | ks | 7 | 80.4 | 562.8
92 | 6.35 | Ekvipotenciální svorkovnice s krytem |  |  | ks | 1 | 212.4 | 212.4
93 | 6.36 | Nástěnný průmyslový halogenový reflektor do 1x500W, kovové těleso svítidla, krytí min. IP54, zdroj 230W |  |  | ks | 1 | 921.6 | 921.6
94 | 6.37 | Nástěnné průmyslové zářivkové svítidlo 2x36 W, plastové těleso svítidla, krytí IP66, elektronický předřadník, 2x zdroj 36W s paticí G13 |  |  | ks | 7 | 830.4 | 5812.8
95 | 6.38 | Žárovkové přisazené svítidlo s mřížkou 1x60W, E27, kruhové, IP44 včetně zdroje |  |  | ks | 3 | 196.8 | 590.4
96 | 6.39 | Venkovní plastové svítidlo pro osvětlování komunikací, instalace na sloup nebo výložník, elektromagnetický předřadník 230 V AC k osazení sodíkovou výbojkou 250 W, samostatné jištění, včetně zdroje |  |  | ks | 3 | 3720 | 11160
97 | 6.40 | Pomocný pozinkovaný redukovaný výložník pro instalaci svítidel VO |  |  | ks | 3 | 492 | 1476
98 | 6.41 | Stožárová svorkovnice včetně pojistkového odpínače a pojistky |  |  | ks | 3 | 614.4 | 1843.2
99 | 6.42 | Zásuvková skříň, zásuvky: 1x400 V/32 A/5 P, 1x400 V/16 A/5 P, 2x230 V/16 A/3 P, včetně jištění pro každou ze zásuvek, proudový chránič |  |  | ks | 3 | 5406 | 16218
100 | 6.43 | Elektroměrový rozvaděč pro přímé měření, k osazení dvousazbového elektroměru, včetně hlavního jističe 63A, určený k zazdění, rozměry viz stávající rozvaděč, cca 600x600x220 |  |  | kpl | 1 | 6217.2 | 6217.2
101 | 6.44 | Ostatní spojovací materiál, pomocný spojovací a jinde nespecifikovaný materiál |  |  | kpl | 1 | 3720 | 3720
102 | 6.45 | Pomocné nosné ocelové žárově zinkované konstrukce, držáky, stříšky |  |  | kg | 20 | 138 | 2760
103 | 6.46 | Pomocné nosné nerezové konstrukce, držáky, stříšky |  |  | kg | 5 | 356.4 | 1782
104 | 6.47 | Průmyslový nástěnný prostorový termostat 230 VAC, 10A, -15°C až + 15°C, 1x přepínací kontakt, IP54 | Eberle | AZT-I 524 510 | ks | 2 | 2163.6 | 4327.2
105 | 6.48 | Přímotopný konvektor 230 V AC/2000W, montáž na stěnu, vlastní termostat s vypínačem, pevné připojení | AEG | WKL 2003 U | ks | 1 | 2463.6 | 2463.6
106 | 6.49 | Přímotopný konvektor 230 V AC/500W, montáž na stěnu, vlastní termostat s vypínačem, pevné připojení | AEG | WKL 503 U | ks | 1 | 1718.4 | 1718.4
107 | 6.50 | Ostatní spojovací materiál, pomocný spojovací a jinde nespecifikovaný materiál |  |  | kpl | 1 | 14400 | 14400
|  | Rozvody a instalace celkem : |  |  |  |  | 0 | 258998.4
0
Díl: | 7. | Elektronický zabezpečovací systém Dodávka materiálu |  |  |  |  | 0
108 | 7.01 | Venkovní dvojitý duální pohybový detektor pro obtížné prostředí 2x PIR, zvýšené krytí IP 54 | CROW | D&D CROW | ks | 3 | 1734 | 5202
109 | 7.02 | Drátová sběrnicová ovládací klávesnice s barevným podsvícením LCD displeje | Jablotron | JA-81E-RGB | ks | 1 | 2180.4 | 2180.4
110 | 7.03 | Ústředna zabezpečovacího systému v plastovém boxu, 4 zóny včetně napájecího transformátoru, 2x poplachový výstup, 2x programovatelný výstup | Jablotron | JA-82K | ks | 1 | 10857.6 | 10857.6
111 | 7.04 | Záložní akumulátor 12V DC / 2,2 Ah | Jablotron | SA-214/2,2 | ks | 1 | 496.8 | 496.8
|  | Elektronický zabezpečovací systém celkem : |  |  |  |  | 0 | 18736.8
0
Díl: | 8. | Zemnící síť a hromosvod Dodávka materiálu |  |  |  |  | 0
112 | 8.01 | Zemnící páska FeZn 30x4 mm, 1kg=1,05m |  |  | m | 120 | 38.4 | 4608
113 | 8.02 | Drát ø10 mm, (1kg=1,6m) -- FeZn |  |  | m | 40 | 22.8 | 912
114 | 8.03 | Drát ø8 mm, (2,5 m/kg) -- FeZn |  |  | m | 20 | 19.2 | 384
115 | 8.04 | Ochranný úhelník -- FeZn |  |  | ks | 4 | 148.8 | 595.2
116 | 8.05 | Držák ochranného úhelníku do dřeva -- FeZn |  |  | ks | 8 | 21.6 | 172.8
117 | 8.06 | Teplem smrštitelná trubice na ochranu přechodů uzemnění do Ø10 mm |  |  | m | 5 | 141.6 | 708
118 | 8.07 | Svorka zkušební -- FeZn |  |  | ks | 4 | 39.6 | 158.4
119 | 8.08 | Podpěra vedení na hřebenáče -- FeZn |  |  | ks | 20 | 19.2 | 384
120 | 8.09 | Drát ø8 mm, (0,135kg/m) -- AlMgSi polotvrdý |  |  | m | 50 | 21.6 | 1080
121 | 8.10 | Podpěra vedení pod tašky -- FeZn |  |  | ks | 24 | 24 | 576
122 | 8.11 | Svorka na okapové žlaby -- FeZn |  |  | ks | 4 | 13.2 | 52.8
123 | 8.12 | Podpěra vedení do zdiva délka 200 mm |  |  | ks | 12 | 16.8 | 201.6
124 | 8.13 | Ostatní pomocné svorky |  |  | kg | 4 | 175.2 | 700.8
125 | 8.14 | Pomocný spojovací a jinde nespecifikovaný materiál |  |  | kpl | 1 | 1080 | 1080
126 | 8.15 | Ochranné nátěry zemních spojů |  |  | kpl | 1 | 336 | 336
|  | Zemnící síť a hromosvod celkem : |  |  |  |  | 0 | 11949.6
0
Díl: | 9. | Elektromontáže Montáže včetně souvisejících prací |  |  |  |  | 0
127 | 9.01 | Demontáže rozvaděčů a přístrojů včetně kabeláže a kabelových tras |  |  | kpl | 1 | 25920 | 25920
128 | 9.02 | Provizorní provoz ČOV - zajištění provizorního napájení elektrozařízení nutných pro náhradní provoz ČOV včetně instalace případného provizorního rozvaděče (materiál, dodávky, montáž) |  |  | kpl | 1 | 39600 | 39600
129 | 9.03 | Elektromontáže při realizaci dodávek technologické části elektro, ASŘ |  |  | kpl | 1 | 253152 | 253152
|  | Elektromontáže celkem : |  |  |  |  | 0 | 318672
0
Díl: | 10. | Společné položky a služby Kompletní rozsah činností |  |  |  |  | 0
130 | 10.01 | Aplikační SW pro instalované PLC |  |  | kpl | 1 | 134400 | 134400
131 | 10.02 | Aplikační SW pro instalovaný datapanel |  |  | kpl | 1 | 39600 | 39600
132 | 10.03 | Nastavení systému EZS |  |  | kpl | 1 | 3120 | 3120
133 | 10.04 | Funkční zkoušky, uvedení do provozu |  |  | kpl | 1 | 20400 | 20400
134 | 10.05 | Nastavení, odladění, zkušební provoz zařízení |  |  | kpl | 1 | 25200 | 25200
135 | 10.06 | Metrologické ověření stanoveného měřidla - soubor měření odtoku z ČOV |  |  | kpl | 1 | 20400 | 20400
136 | 10.07 | Zaškolení personálu obsluhy a údržby |  |  | kpl | 1 | 3960 | 3960
137 | 10.08 | Výchozí revize elektroinstalace |  |  | kpl | 1 | 12720 | 12720
138 | 10.09 | Výchozí revize hromosvodu |  |  | kpl | 1 | 4320 | 4320
139 | 10.10 | Koordinace s ostatními dodavateli |  |  | kpl | 1 | 9180 | 9180
140 | 10.11 | Odvoz a likvidace elektroodpadu |  |  | kpl | 1 | 960 | 960
|  | Společné položky a služby celkem : | [5 empty] | 274260
|  | PS 02 - Technologická část elektro, ASŘ celkem | [5 empty] | 1830774