| Vypracoval: |  |  | Karel Röber |  |  | Karel Röber – projektování elektrických zařízení K Coubaláku 225, 435 33 Louka u Litvínova IČO: 445 21 812, www.projekty-elektro.cz Tel.: 603 787 324, rober.karel@gmail.com |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zodp. projektant: |  |  | Karel Röber |  |  |  |  |
| Autorizace: |  |  | Č. 0401557 – aut. technik pro TZS |  |  |  |  |
| Investor: |  |  | Obec Bečov Bečov 126, 435 26 Bečov |  |  |  |  |
| Kraj: | Ústecký |  |  | Obec: | Bečov |  |  |
| Stavba : |  | Oprava elektrické instalace - kuchyň ZŠ Bečov |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Datum: | 02/2021 |
|  |  |  |  |  |  | Počet stran: | 6 |
| Objekt: |  | D.1.4. Technika prostředí staveb |  |  |  | Stupeň: | DPS/RPD |
| Obsah: |  | D.1.4.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky |  |  |  | Č. zakázky: | KR21013/22-101-00029 |
| Část: |  | 02 – Seznam materiálu |  |  |  |  | D.1.4.4 - 02 |

Seznam materiálu

# Rozvaděč RK

Celoplechový skříňový rozvaděč, rozměry 2000+200x1200 (600+600)x400mm (VxŠxH), šedý,

plné dveře, panty vlevo, IP30, 400V, TNC-C-S, In = 250A, Ik=10kA,

kompletní vč. perforovaných kab. žlabů (výzbroj a zapojení dle výkresu č. D.1.4.4-04)	1 ks

Kompletní podružný materiál pro funkční kompletaci a instalaci rozvaděče

# Svítidla

## Provozní osvětlení

Svítidlo LED 	HERMES 36W, 5000 lm, 4000K, IP66	 EXX Most	21 ks

## Nouzové osvětlení

Nouzové svítidlo „N1D“  	LED svítidlo ONTEC OCSM1, 5W, s vl. baterií, dočasné,

svícení 30 min, nástěnné přisazené provedení s piktogramem EXIT 	EXX Most	1 ks

Nouzové svítidlo „NOPC3“  LED svítidlo antipanické ONTEC PANIC OCSM5, 5W,

s vl. baterií, dočasné svícení 30min, stropní přisazené provedení	EXX Most	3 ks

# Ovladače a zásuvky

## Ovladače

Spínač jednopólový	řaz. 1, 3559-06940 B, Tango, kompletní, IP 44	ABB	3 ks

Bezpečnostní vypínač	MPMT4-10R +MCBH-10, ve skříni GW 42 204	ABB+GEWISS	1 ks

Hlavní vypínač stroje	OTR16BA3M, ve skříni na omítku, plast, 3P, 16A	ABB	2 ks

Hlavní vypínač stroje	OTR16BA4M, ve skříni na omítku, plast, 4P, 16A	ABB	2 ks

Hlavní vypínač stroje	OTR25BA4M, ve skříni na omítku, plast, 4P, 25A	ABB	2 ks

Hlavní vypínač stroje	OTR32BA4M, ve skříni na omítku, plast, 4P, 32A	ABB	4 ks

Hlavní vypínač stroje	OTR45BA4M, ve skříni na omítku, plast, 4P, 45A	ABB	1 ks

## Zásuvky

Zásuvka jednonásobná	5518A-2999 B, Tango, kompletní, IP44	 ABB	15 ks

Rámeček 	3901A-B20 B, dvounásobný, bílý	 ABB	3 ks

Zásuvka 400V	416RS6, 400V, 16A, 5P, na omítku, IP44	 ABB	1 ks

# Kabely a instalační krabice vč. příslušenství

## Kabely

Kabel 	CYKY-J 5x6mm2	NKT Cables	12 m

Kabel 	CYKY-J 5x4mm2	NKT Cables	81 m

Kabel 	CYKY-J 5x2,5mm2	NKT Cables	35 m

Kabel 	CYKY-J 3x2,5mm2	NKT Cables	170 m

Kabel 	CYKY-J 3x1,5mm2	NKT Cables	163 m

Kabel 	CYKY-O 2x1,5mm2	NKT Cables	20 m

Kabel 	CGSG-J 5x6mm2	NKT Cables	10 m

Kabel 	CGSG-J 5x4mm2	NKT Cables	67 m

Kabel 	CGSG-J 5x2,5mm2	NKT Cables	32 m

Kabel 	CGSG-J 4x2,5mm2	NKT Cables	5 m

Kabel 	CGSG-J 3x1,5mm2	NKT Cables	2 m

Kabelový štítek 	označovací, plastový, 30x8mm vč. pásků		140 ks

## Instalační krabice a svorky

Instalační krabice 	KU 68-1902, odbočná s víčkem, pod omítku	Kopos	1 ks

Instalační krabice 	KP 67/2, přístrojová, pod omítku 	Kopos	18 ks

Instalační krabice 	8101, odbočná, na omítku 	Kopos	32 ks

Instalační svorka 	pružinová 3x2,5 mm2 	WAGO	100 ks

Instalační svorka 	pružinová 5x2,5 mm2	WAGO	10 ks

# Kabelové žlaby, chráničky vč. příslušenství

Kabelový žlab drátěný	DZ 60X150 BZNCR	Kopos	3 m

vč. systémových nosných prvků výrobce na strop, podpěry po 1,5m

Kabelový žlab drátěný	DZ 60X100 BZNCR	Kopos	3 m

vč. systémových nosných prvků výrobce na strop

Kabelový žlab drátěný	DZ 60X60 BZNCR	Kopos	78 m

vč. systémových spojovacích a nosných prvků výrobce na strop

Kabelový žlab drátěný	DZ 35X300 BZNCR	Kopos	3 m

vč. systémových nosných prvků výrobce na stěnu

Kabelová chránička 	KF0904, korugovaná, rudá, d 40/32mm	Kopos	85 m

Kabelový pásek	vázací PVC 200x3,6mm, černý 	Extol	350 ks

Protipožární tmel bílý	CP 601S 310 ml, průchod kabelů sklad/kuchyně	HILTI	2 ks

Vodotěsný tmel 	AQUAFIX CZ, utěsnění kabelů v trubkách	Soudal	2 ks

# Ochranné pospojování

Vodič 	H07V-K 50 mm2 zelenožlutý (pospojování s HOP)	NKT Cables	1 m

hlavní ochranné pospojování v rozvaděči RK

Vodič 	H07V-K 6 mm2 zelenožlutý (pospojování strojů)	NKT Cables	230 m

vodiče budou vedeny v souběhu s přívodními kabely strojů

Vodič 	H07V-K 10 mm2 zelenožlutý (rozvod pro sv. PA)	NKT Cables	85 m

Vodič 	H07V-K 6 mm2 zelenožlutý (pospojování stolů)	NKT Cables	25 m

vodiče budou vedeny v kab. trasách pro osvětlení a zásuvky

Přípojnice PA	EPS 2-X1, ekvipot. svorkovnice s krytem	Kopos	5 ks

Svorka zemnící 	ZS 16, nerez s nerez páskou	VD Elektro	33 ks

Propojení ochranného pospojování strojů a kovových stolů v prostoru kuchyně	1 kpl.

# Podružný materiál, přeprava materiálu

Pro ucelenou montážní kompletaci celé části elektroinstalace 		1 sada

(propoj. vodiče, popisy, kabel. oka, vruty, hmoždinky apod.)

Cena za podružný materiál bude stanovena procentuálním poměrem z ceny montážního materiálu

# Související činnosti

Převzetí pracoviště, zajištění pracoviště, vč. odpojení napájení pro rozvaděč kuchyně

Kompletní demontáž stávající elektroinstalace, vč. napájecího rozvaděče JRP-J4/2 na chodbě,

vč. ekologické likvidace odpadu

Provedení potřebných měření a zkoušek

Výchozí revize s vypracováním revizní zprávy

Posouzení stavby od TIČR (bude-li požadováno)

Prokazatelné proškolení uživatelů s obsluhou el. zařízení (§4, vyh. 50/78 Sb.)

Zpracování podkladů pro DSS (dokumentace skutečného stavu, min. v tužce)

Inženýrská činnost, vč. dopravy

Poznámka:

Před připojením stávajících kuchyňských spotřebičů na nové přívody, je třeba v rámci údržby provést kontrolu stavu připojovacích svorkovnic, a tyto při nevyhovujícím stavu vyměnit. Event. výměnu vadných svorkovnic tato PD nijak neřeší, jejich oprava bude řešena v rámci údržby.

# Stavební přípomoce

Vybourání stávajícího rozvaděče 2000+200x1200x400mm (VxŠxH)	1 ks

vč. jeho obezdění a ekologické likvidace odpadu

Opravení obezdění pro nový rozvaděč do stávajícího otvoru, vč. začištění	1 ks

Zhotovení prostupu betonovou zdí 120x80mm, délka do 150mm pod stropem	1 ks

vč. protipožárního těsnění prostupu do 120x80mm, délka do 150mm	1 ks

Zhotovení kabelové drážky v betonové podlaze 450x100mm		1 m

Zhotovení kabelové drážky v betonové podlaze 400x100mm		2,5 m

Zhotovení kabelové drážky v betonové podlaze 350x100mm		2 m

Zhotovení kabelové drážky v betonové podlaze 250x100mm		1 m

Zhotovení kabelové drážky v betonové podlaze 150x100mm		1 m

Zhotovení kabelové drážky v betonové podlaze 100x100mm		3,5 m

Zhotovení kabelové drážky v betonové podlaze 50x100mm		14,5 m

Strany drážek budou do podlahové dlažby zaříznuty pomocí úhlové brusky !

Následné zahození chrániček v drážkách betonovou směsí, vč. potřebných hmot 	0,3 m3

vč. zarovnání a začištění finálního povrchu

Zhotovení otvoru pro instalační krabici pod omítku Ø73mm, hl. 44mm	19 ks

Zhotovení kabelové drážky v betonové zdi do 25x25mm		45 m

Zhotovení kabelové drážky v betonové zdi do 50x25mm		2 m

Strany drážek budou do zdí nebo obkladů zaříznuty pomocí úhlové brusky !

Vyvrtání prostupu v betonové zdi do Ø20mm		19 ks

Následné zahození kab. drážek do hl. 10mm zdící směsí, vč. potřebných hmot 	1,3 m2

vč. zarovnání a začištění finálního povrchu

Oprava stávající výmalby, poškozenou novou instalací, vč. nátěrových hmot 	5 m2

Poznámka:

Stavební přípomoce nijak nezahrnují opravu, nebo obnovu dlažby a obkladů, zahrnují

pouze zahození a finální začištění zhotovených kabelových drážek a prostupů do roviny

se stávajícím povrchem. Dále zahrnují jen opravu výmalby v místě drážek ve stěnách.

Event. doplnění nebo oprava instalací dotčené dlažby nebo obkladů není součástí této PD.