TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Název veřejné zakázky: Modernizace VO ve městě Tábor 8. etapa

Tato příloha je nedílnou součástí Zadávací dokumentace a obsahuje požadavky zadavatele na technickou specifikaci osvětlovacích těles, parametry svítidel a dokumentaci k rozsahu zakázky.

[Pozn.: Obsahují-li zadávací podmínky či jiné podklady pro zpracování nabídky poskytnuté zadavatelem požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, má se za to, že zadavatel připouští pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.]

Technické parametry svítidel:

Zadavatel požaduje po účastníkovi, aby jím použitá osvětlovací tělesa splňovala všechny legislativně závazné požadavky dané platnou legislativou ČR a požadavky ČSN z hlediska bezpečnosti provozu osvětlovací soustavy a z hlediska vlivu osvětlovací soustavy na elektrickou síť. Přílohy ZD č.7a, 7b a 7c uvádějí vybrané požadavky zadavatele, kromě výše uvedených, na svítidla pro venkovní osvětlení. Zadavatel požaduje svítidla primárně navržená pro osazení deskou plošných spojů s LED čipy a čočkami. Všechny požadované deklarace a certifikace je účastník povinen předložit již při podání nabídky.

Parametry stanovené přílohami ZD č.7a, 7b a 7c prokáže účastník katalogovým listem svítidla, kde budou uvedeny jednotlivé parametry. Údaje vyplněné v přílohách ZD č.7a, 7b a 7c musí korespondovat s předloženým katalogovým listem a štítkem případně předloženého vzorku svítidla. Budou-li se parametry lišit, bude účastník z další účasti v zadávacím řízení vyloučen.

Rozsah zakázky

Zadavatel požaduje provést po účastníkovi výměnu svítidel dle níže uvedeného rozsahu tak, aby výsledná instalace zajistila splnění požadavků normy ČSN EN 13 201, ČSN EN 1 464-2.

Graficky je rozsah výměny svítidel znázorněn v Příloze ZD č. 1b. Přiřazení konkrétních typů svítidel jednotlivým světelným bodům je uvedeno v Příloze ZD č. 1c. Zde je u vybraných světelných bodů uveden ve sloupci „Barva“ požadavek na barvu svítidla definovanou kódem RAL. Součástí je vybavení vybraných svítidel zásuvkou ZHAGA socket, která bude u některých sv. bodů zaslepena a připravena pro budoucí využití a u dalších vybraných sv. bodů přímo osazena komunikačním modulem za účelem inteligentního řízení VO, vše je opět uvedeno v Příloze ZD č. 1c (sloupec „Zhaga“). V důsledku toho je také uvažováno s přípravou 2 dotčených RVO na bezdrátovou komunikaci. Jedná se o RVO 14 a 16.

S ohledem na specifické stávající výložníky v historickém centru v lokalitě RVO 14 a 16, zajistí zhotovitel vhodná svítidla a vhodné technické řešení pro jejich instalaci na tyto výložníky.

Obrázek 1 - požadovaný tvar historizujícího svítidla

Obrázek 2 - požadovaný tvar parkového svítidla

Požadavky na provedení bezdrátového komunikačního modulu

Specifikace komunikačního modulu:

V rámci zakázky budou svítidla osazena bezdrátovým komunikačním modulem MSB-C WL Zhaga DALI (dodavatel spol. DATmoLUX a.s.). Jednotková cena tohoto modulu je ve výkazu výměr pro všechny účastníky stanovena pevně (jedná se o garantovanou dodávku investora), žádný z účastníků nebude zvýhodněn či znevýhodněn. Důvodem k použití konkrétního typu komunikačního modulu je zajištění kompatibility rekonstruované části sítě VO s řídícím systémem SW DATMO RVO pro bezproblémové provozování společně s dalšími částmi sítě veřejného osvětlení ve městě Táboře.

Obrázek 3 – Zapojení Zhaga

- pro monitoring svítidla musí být na svítidlo instalován na 4 pinový konektor ve standardu Zhaga Book 18 bezdrátový komunikační modul. Konektor Zhaga female bude zapojen dle schématu (viz obrázek 3)

- krytí IP 66

- odolnost proti nárazu IK 09 dle IEC 62662

- kryt modulu – polykarbonát PBT, stabilní proti UV záření – UL UV-f1

- základna – materiál 94VO

- základna tj. Zhaga female konektor splňuje požadavek na hořlavost UL 94

- rozsah pracovních teplot   pro vybavený modul elektronikou -40° až + 65 °C

- spotřeba modulu v provedení DALI je ≤ 1W.

Způsob RF komunikace modulu MSB-C WL Zhaga DALI:

- v dynamicky vytvořené mesh více kanálové komunikační síti bezlicenčního volného RF pásma ISM 868/916 MHz vytvořené komunikačními moduly IQRF Alliance se zabezpečením komunikace pomocí šifrovacího algoritmu ve standardu AES 128 bit

- maximální RF výkon až 12,5 mW

- počet zařízení v takto vytvořené jedné MESH síti je ≤ 239 prvků, optimální do 150 prvků, RF rozpětí jednotlivých prvků sítě je do 300 m v zástavbě v přímé viditelnosti až 700 m.

Způsob komunikace modulu MSB-C WL Zhaga DALI s předřadníkem svítidla:

- DALI (Digital Adressable Lighting Interface); DALI je vždy základní podmínkou

Instalovaný příkon nových svítidel

U nových LED svítidel je navržen harmonogram stmívání (obrázek 4). Instalovaný příkon u nově navržených svítidel nesmí překročit hodnotu 6,107 kW. Hodnota nově instalovaného příkonu nesmí být překročena.

Účastník vyplní prázdná žlutá políčka v Příloze ZD č. 8 - Specifikace svítidel. Po vyplnění instalovaných příkonů, které účastníkovi vyjdou z jednotlivých světelně technických výpočtů, dojde k součtu celkového instalovaného příkonu. Tuto hodnotu poté účastník vyplní do Přílohy ZD č. 2 - Krycí list nabídky.

| Intenzita | Harmonogram stmívání | Úroveň sv. toku |
| --- | --- | --- |
| 100% | od zapnutí VO do 21:00 | 1,00 |
| 75% | od 21:00 do 22:00 | 0,75 |
| 50% | od 22:00 do 05:00 | 0,50 |
| 75% | od 05:00 do 06:00 | 0,75 |
| 100% | od 06:00 do vypnutí VO | 1,00 |

Obr. 4 – Harmonogram stmívání