Příloha ZD č. 6a – Podklady pro světelně-technické výpočty

Tato příloha je nedílnou součástí Zadávací dokumentace a obsahuje podklady zadavatele na zpracování vzorových světelně-technických výpočtů.

Pro porovnání zpracují účastníci světelně-technické výpočty dle níže uvedených parametrů stanovených pro danou pozemní komunikaci, výpočet bude podkladem pro potvrzení světelně-technických parametrů navrhovaných svítidel v souladu s normou ČSN EN 13 201 a 12 464-2. Aby bylo možné navržená řešení porovnávat, mohou být zadavatelem všechny výpočty pro porovnání zkontrolovány a přepočteny v jednotném výpočetním programu. Jako doplněk výpočtu je nutné dodat světelně-technické parametry svítidel v datovém formátu *.ldt (eulumdata). Dále účastník dodá světelně technické výpočty pro všechny komunikace v programu DIALux, Relux nebo obdobném volně stažitelném programu v otevřeném formátu.

V případě zkreslení jakýchkoli předaných technických informací bude účastník zadávacího řízení vyloučen, neboť by se jednalo o podvod. Účastník zadávacího řízení bere na vědomí, že výsledky světelně-technických výpočtů dle podkladu budou následně měřeny autorizovanou osobou.

Činitel údržby

Činitel údržby osvětlovací soustavy (MF) je dán součinem činitele znečištění svítidel (LMF) a činitele poklesu světelného toku světelných zdrojů po době života 100 000 h (LLMF). Pro tento projekt je hodnota LMF stanovena na 0,90. Účastník použije vlastní hodnotu LLMF pro každé použité svítidlo (v závislosti na velikosti svítidla, počtu LED, budícím proudu, …). Hodnota LLMF všech svítidel musí být v souladu s katalogovými listy použitých svítidel.

V případě použití chybného udržovacího činitele osvětlovací soustavy bude nabídka účastníka vyřazena a účastník zadávacího řízení vyloučen.

Konfigurace jednotlivých úseků komunikací pro světelně technické výpočty

Konfigurace vzorových silničních výpočtů jsou uvedeny v Příloze ZD č. 6b - Podklady pro světelně-technické výpočty. Účastník musí dodržet tyto konfigurace. Jediný parametr, který může účastník měnit je „Sklon ramene“.

Konfigurace výpočtu č. SIT NÁM - Žižkovo náměstí

Účastník musí dodržet tyto konfigurace. Jediný parametr, který může účastník měnit je „Sklon ramene“.

Výpočet SIT NÁM, třída komunikace P2

Rozmístění svítidel a rozměry výpočtové plochy dle přiloženého souboru 11 --- Příloha č. 6c - Podklady pro světelně-technické výpočty_SIT NÁM_VO Tábor 8. etapa.dwg. U výpočtové plochy bude vzdálenost měřícího rastru pro X, Y = 2 m. Výpočty, které budou mít nastaven jiný měřicí rastr budou považovány za neplatné (nastavení DIALux evo: záložka „Výpočtové objekty“, karta „Nastavení měřicího rastru“, Vzdálenost X, Y = 2 m).

Výpočty rušivého světla dle ČSN EN 12 464-2

Činitel údržby osvětlovací soustavy (MF) pro výpočet rušivého světla je stanoven na 1.

V případě použití chybného udržovacího činitele osvětlovací soustavy bude nabídka účastníka vyřazena a účastník zadávacího řízení vyloučen.

Vzorový výpočet na rušivé světlo dle ČSN EN 12 464 – P3

Tento výpočet bude proveden dle výpočtu č. SIT 4. To znamená, že svítidlo a náklon svítidla, které účastníkovi vyjde ze vzorového výpočtu č. SIT 4, bude použito i ve výpočtu rušivého světla. Rozměry komunikace budou stejné. Svítidlo bude umístěno nad komunikací dle výpočtu.

- Měřící rastr u obou výpočtových ploch bude 1 x 1 m (vzdálenosti X a Y). Vertikální výpočtové plochy „simulují“ umístění obytných budov v obci. Rozměry vertikálních výpočtových ploch budou 29 m x 3 m (délka x výška) a její začátek bude 1,5 m nad úrovní komunikace.

Maximální intenzita svislé osvětlenosti nesmí překročit hodnotu 5 lx, a to bez stmívání při 100% intenzitě.

Vzorový výpočet na rušivé světlo dle ČSN EN 12 464 – P4

Tento výpočet bude proveden dle výpočtu č. SIT 14. To znamená, že svítidlo a náklon svítidla, které účastníkovi vyjde ze vzorového výpočtu č. SIT 14, bude použito i ve výpočtu rušivého světla. Rozměry komunikace budou stejné. Svítidlo bude umístěno nad komunikací dle výpočtu.

Výpočtové plochy pro vertikální osvětlenosti budou umístěny takto:

- (1) výpočtová plocha na protější straně bude umístěna ve vzdálenosti 4 m od osvětlované komunikace

- (2) druhá výpočtová plocha (za svítidlem) ve vzdálenosti 9 m od osvětlované komunikace

- Měřící rastr u bude 1 x 1 m (vzdálenosti X a Y). Rozměry vertikální výpočtové plochy budou 49 m x 3 m (délka x výška) a její začátek bude 1,5 m nad úrovní komunikace.

Maximální intenzita svislé osvětlenosti nesmí překročit hodnotu 5 lx, a to bez stmívání při 100% intenzitě.