## Silniční svítidla
Příloha ZD č. 7a
Technické parmetry svítidel: Modernizace VO ve městě Tábor 8. etapa
Výrobce, typ:
Označení | Technické požadavky zadavatele na silniční svítidla dle výpočtů SIT 14 a SIT 15 | Odůvodnění | Účastník doplní (Ano / Ne)
1 | Konstrukční materiál svítidla je hliník nebo jeho slitina | Zajištění odvodu tepla z LED čipů. Udržení provozní teploty LED svítidla pro zabezpečení požadované životnosti LED čipů. Zajištění bezpečnosti
2 | Stupeň ochrany svítidla proti škodlivým mechanickým nárazům musí být nejméně IK 09 (včetně skla) | Udržení provozních nákladů na údržbu svítidel VO. Snížení následků škod na svítidlech VO způsobených vandalismem
3 | Optický systém svítidla musí využívat principu překrývání světelných stop, tzn., že každá individuální LED musí být osazena identickou optickou čočkou z materiálu odolného vůči UV záření. | Zajištění rovnoměrnosti osvětlení komunikace i při výpadku několika LED čipů na desce
4 | Svítidlo musí být osazeno světelnými zdroji LED. Nesmí se jednat o sdružení LED světelných zdrojů, tzv. COB (Chip On Board). | Zajištění fukčnosti svítidla i při výpadku několika jednotlivých LED čipů
5 | Optický zdroj svítidla lze osadit minimálně 10 druhy různých optik pro efektivní osvětlování daného prostoru | Zajištění dodržení norem na osvětlení požadovaného poskytovatelem dotace
6 | Svítidlo lze osadit systémem, který omezuje vyzařování světla směrem za svítidlo (backlight) | Podmínka poskytovatele dotace na dodržení normy ČSN EN 12 464-2 (rušivé světlo)
7 | ULOR (maximální hodnota) je 0% | Požadavek poskytovatele dotace na ULR =0%
8 | Teplota chromatičnosti světelných zdrojů LED musí být max. 2700 K | Splnění parametrů a indikátorů dotace
9 | Je možné nastavení regulačních diagramů výkonu v závislosti na denní době | Splnění parametrů a indikátorů dotace
10 | Svitidlo umožňuje funkci CLO | Snížení energetické náročnosti soustavy veřejného osvětlení. Stabilizace světelného toku LED svítidla v průběhu provozu
11 | Svítidlo je k dispozici v třídě ochrany I nebo II | Zajištění el. bezpečnosti a dlouhé životnosti svítidel
12 | Svítidlo musí zaručovat stupeň ochrany proti vniknutí cizích pevných těles a vody do optické a předřadníkové části svítidla minimálně IP 66 | Zajištění čistoty uvnitř svítidla a ochrany svítidla. Udržitelnost čistoty optického systému svítidla, která má vliv na udržovací činitel LED svítidla
13 | Difuzor svítidla je z tvrzeného skla | Udržitelnost čistoty optického systému svítidla, která má vliv na udržovací činitel LED svítidla v průběhu provozu. Zajištění nízké energetické náročnosti soustavy VO
14 | Montáž na výložník: +15° až -15° po 5° krocích, montáž na sloup: +15° až -15° po 5° krocích. | Zajištění souladu nabízeného LED svítidla se zpracovaným světelně-technickým výpočtem
15 | Záruka na mechanické části svítidla 10 let / na elektrické části svítidla 5 let | Zajištění dlouhé životnosti soustavy VO
16 | LDT nebo IES soubor fotometrických dat je k dispozici | Zajištění souladu nabízeného LED svítidla se zpracovaným světelně-technickým výpočtem
17 | Svítidlo má odpojovač, který při otevření krytu svítidla odpojí svítidlo od elektrické sítě | Zajištění el. bezpečnosti při opravách svítidla
18 | Svítidlo lze otevřít bez nutnosti použití nářadí, optická část společně s elektronickou částí je v případě poruchy vyměnitelná ze sloupu bez použití nářadí | Snížení provozních nákladů na údržbu svítidel VO
19 | Přepěťová ochrana svítidla je minimálně 10 kV | Udržení provozních nákladů na údržbu svítidel VO. Ochrana předřadníku před vlivy přepětí s následkem poškození
20 | Svítidlo má vzájemně mechanicky (nejen prostorově) oddělenou optickou a elektrickou část svítidla z důvodu zamezení vzájemného teplotního ovlivňování a tím snižování výkonu svítidla | Udržení energetické náročnosti soustavy veřejného osvětlení a výkonu svítidel
21 | Protokol regulace je DALI | Zajištění kompatibility rekonstruované části sítě VO s řídícím systémem
22 | Svítidla mají deklaraci o shodě (CE), deklaraci o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) | Zákonná povinnost při uvedení výrobků na trh
23 | Svítidla mají certifikaci ENEC a ENEC+ | Zajištění kvality a dlouhé životnosti svítidel
24 | Veškerá certifikace výrobků probíhá v akreditovaných zkušebnách na území EU | Zajištění kvality a dlouhé životnosti svítidel
….........................................................
Podpis oprávněné osoby, razítko