## Historizující svítidla
Příloha ZD č. 7c
Technické parametry svítidel: Modernizace VO ve městě Tábor 8. etapa
Výrobce, typ:
Označení | Technické požadavky zadavatele na silniční svítidla dle výpočtů SIT 1 - 11 a SIT NÁM | Odůvodnění | Účastník doplní (Ano / Ne)
1 | Konstrukční materiál svítidla je hliník nebo jeho slitina | Zajištění odvodu tepla z LED čipů. Udržení provozní teploty LED svítidla pro zabezpečení požadované životnosti LED čipů. Zajištění bezpečnosti
2 | Stupeň ochrany svítidla proti škodlivým mechanickým nárazům musí být nejméně IK 10 | Udržení provozních nákladů na údržbu svítidel VO. Snížení následků škod na svítidlech VO způsobených vandalismem
3 | Optický systém svítidla musí využívat principu překrývání světelných stop, tzn., že každá individuální LED musí být osazena identickou optickou čočkou z materiálu odolného vůči UV záření. | Zajištění rovnoměrnosti osvětlení komunikace i při výpadku několika LED čipů na desce
4 | Svítidlo musí být osazeno světelnými zdroji LED. Nesmí se jednat o sdružení LED světelných zdrojů, tzv. COB (Chip On Board). | Zajištění fukčnosti svítidla i při výpadku několika jednotlivých LED čipů
5 | Optický zdroj svítidla lze osadit minimálně 10 druhy různých optik pro efektivní osvětlování daného prostoru | Zajištění dodržení norem na osvětlení požadovaného poskytovatelem dotace
8 | Teplota chromatičnosti světelných zdrojů LED musí být max. 2700 K | Splnění parametrů a indikátorů dotace
9 | Je možné nastavení regulačních diagramů výkonu v závislosti na denní době | Splnění parametrů a indikátorů dotace
10 | Svítidlo umožňuje funkci CLO | Snížení energetické náročnosti soustavy veřejného osvětlení. Stabilizace světelného toku LED svítidla v průběhu provozu
11 | Svítidlo je k dispozici v třídě ochrany I nebo II | Zajištění el. bezpečnosti a dlouhé životnosti svítidel
12 | Svítidlo musí zaručovat stupeň ochrany proti vniknutí cizích pevných těles a vody do optické a předřadníkové části svítidla minimálně IP 66 | Zajištění čistoty uvnitř svítidla a ochrany svítidla. Udržitelnost čistoty optického systému svítidla, která má vliv na udržovací činitel LED svítidla
13 | Difuzor svítidla je z polykarbonátu | Udržitelnost čistoty optického systému svítidla, která má vliv na udržovací činitel LED svítidla v průběhu provozu. Zajištění nízké energetické náročnosti soustavy VO
14 | Záruka na mechanické části svítidla 10 let / na elektrické části svítidla 5 let | Zajištění dlouhé životnosti soustavy VO
15 | LDT nebo IES soubor fotometrických dat je k dispozici | Zajištění souladu nabízeného LED svítidla se zpracovaným světelně-technickým výpočtem
16 | Svítidlo lze otevřít bez nutnosti použití nářadí | Snížení provozních nákladů na údržbu svítidel VO
17 | Přepěťová ochrana svítidla je minimálně 10 kV | Udržení provozních nákladů na údržbu svítidel VO. Ochrana předřadníku před vlivy přepětí s následkem poškození
18 | Svítidlo splňuje designové nároky na tvar svítidla (viz obázek 1) | Soulad designu svítidel s charakterem historického centra města Tábor
19 | Protokol regulace je DALI | Zajištění kompatibility rekonstruované části sítě VO s řídícím systémem
20 | Svítidla mají deklaraci o shodě (CE), deklaraci o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) | Zákonná povinnost při uvedení výrobků na trh
21 | Svítidla mají certifikaci ENEC a ENEC+ | Zajištění kvality a dlouhé životnosti svítidel
22 | Veškerá certifikace výrobků probíhá v akreditovaných zkušebnách na území EU | Zajištění kvality a dlouhé životnosti svítidel |  | Obrázek 1 - požadovaný tvar historizujícího svítidla
….........................................................
Podpis oprávněné osoby, razítko