NEUMAN EL spol. s r.o.

Tišnovská 104

664 34 Kuřim

tel.: +420 530506540

Havlíčkova 234/1

757 01  Valašské Meziříčí

tel. 571751811, fax. 571 613334

Havlíčkova 1/ 234

757 93  Valašské Meziříčí

tel.  0651/622521, fax  0651/621109

Zakázkové číslo: 14033

#### Technická zpráva

k projektové dokumentaci

pro změnu stavby před dokončením a pro provádění stavby

Název stavby					:  Stavební úpravy části Valdštejnského zámku						Jičín, Staré Město, Valdštejnovo náměstí č.p.1 -						- změna stavby před dokončením

Investor					:  Město Jičín

## Stavební objekt                                   		: -

Profese 		: D.1.4 Měření a regulace pro ÚT

Projektant		: Martinek Tomáš

## Valašské Meziříčí, 2015 – 01      				Počet stran	: 9

Archivní číslo	:   14033 – 17/1

Obsah projektové dokumentace :

1.	Úvod projektu:	3

2.	Projektové podklady	3

3.	Technické údaje	3

3.1	Rozvodná soustava	3

3.2	Ochrana před nebezpečným dotykem	3

3.3	Ochrana před přetížením a zkratem	4

3.4	Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3	4

4.	Technické řešení	4

4.1	Rozvaděč	4

4.2	Ovládání a regulace topné větve 1 - restaurace	4

4.3	Ovládání a regulace topné větve 2 – infocentrum, galerie a hyg. zařízení	5

4.4	Ovládání a regulace topné větve 3 –  Valdštejnský sál, muzeum, výstavní síň	5

4.5	Ovládání a regulace topné větve 4 – Porotní sál, obřadní síň, hyg. zařízení, pokoje	5

4.6	Ovládání a regulace topné větve 5 – ZUŠ	5

4.7	Ovládání a regulace topné větve 6 – Univerzity	6

4.8	Ovládání a regulace topné větve 7 – Svatební salon	6

4.9	Ovládání a regulace topné větve 8 – Správce zámku	6

4.10	Ovládání a regulace topné větve 7 – vytápění VZT jednotky	6

4.11	Zabezpečení kotelny,poruchová signalizace	6

4.12	Větrání kotelny	7

5.	Elektroinstalace	7

6.	Použité normy a vyhlášky	7

7.	Zásady řešení z hlediska bezpečnosti práce	8

## Úvod projektu:

Tento projekt obsahuje návrh systému měření a regulace pro vytápění objektu Valdštejnského zámku Jičín, Staré Město,

Součástí tohoto projektu je kompletní el. zapojení technologie topného rozvaděče a jeho regulace jednotlivých větví. To zahrnuje silové připojení veškerých čerpadel a prvků regulace a měření. Součástí projektové dokumentace není zapojení kotlů, dopouštění vody do systému a signalizace havarijních funkcí kotelny. Všechny tyto technologické celky jsou již realizovány.

Podkladem pro jeho vypracování byly informace od projektanta topení.

Projekt je zpracován dle stavebních podkladů, požadavků investora, požadavků ostatních profesí a platných technických norem.

Jednotlivé přílohy projektové dokumentace (viz. seznam příloh) textové i výkresové části jsou koncepčně propojeny a vzájemně se doplňují. K jakékoli činnosti spojené s touto projektovou dokumentací je nezbytně nutné využít kompletní soubor příloh, samostatnou přílohu nelze použít jako zástupnou celé projektové dokumentace (např. pro ocenění dodávek a prací nelze využít pouze výkaz výměr).

Projektová dokumentace ve svém návrhu využívá jednotlivé funkční celky sestávajících z dodávek a prací. Činnosti prováděné dle této projektové dokumentace a veškeré úkony s ní spojené (včetně ocenění dodávek a prací dle této projektové dokumentace) je nezbytně nutné provádět tak, aby vždy vznikl funkční celek, nikoli pouze nefunkční část (není-li v technické zprávě uvedeno jinak).

Nejsou-li ve výkresové části, případně v technické zprávě výslovně vyjmenovány stavební díly,  které dodá investor, uživatel, případně, že budou použity stávající, je nutné na stavbu dodat kompletní sestavy rozvodů a technologií tak, aby vznikl funkční celek.

## Projektové podklady

- Projekční podklady jednotlivých profesí stavebních objektů

- Podklady od objednatele zakázky

- Platné předpisy a normy ČSN

## Technické údaje

### Rozvodná soustava

Použita je napěťová soustava dle ČSN 33 2000-4-41, 3+N+PE, 400/230V/50Hz /TN-S s odděleným středním a ochranným vodičem. Dále soustava 24V/50Hz .

Ochrana před úrazem elektrickým proudem :

- samočinným odpojením od zdroje napájení

- malým napětím PELV

- zvýšená – pospojováním platí pro kotelnu

### Ochrana před nebezpečným dotykem

Bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Živé části - kryty, přepážkami a izolací.

Neživé části - základní ochrana bude provedena automatickým odpojením od zdroje pomocí jističů v síti TN-S.

V kotelně  bude provedeno pospojování vodičem CYA 6mm2 podle

ČSN 33 2000-5-54 ed.2 (velké kovové hmoty UT, TUV, hlavní ochranná přípojnice atd.).

Rozvaděč DT2  bude připojen k hlavní uzemňovací soustavě vodičem CY 6.

### Ochrana před přetížením a zkratem

Ochrana před přetížením a zkratovým proudům bude zajištěna dle ČSN 33 2000-4-43 a ČSN 33 2000-5-523 pojistkami a jističi s příslušnými vyp. charakteristikami viz výkresová část rozvaděče.

Zkratová odolnost (jmenovitá vypínací schopnost):

- navrhované jističe jednotlivých obvodů mají zkratovou odolnost 6kA

### Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3

Prostředí v uvažovaných prostorech, kde jsou rozvaděče a technologie umístěna, je v projektu považováno za normální dle ČSN 33 2000-5-51 ed.2.

Před zahájením montáže a dodávek je třeba jednotlivé prostory zkontrolovat, zda projektová dokumentace odpovídá skutečnosti a zařízení lze do daného prostoru umístit.

## Technické řešení

### Rozvaděč

Rozvaděč je navrženy oceloplechový závěsný o rozměrech 800 x 1000 x 210mm opatřen příslušným montážním panelem. Rozvaděč bude instalován ve výklenku vedle hlavního rozvaděče kotelny. Dveře skříně budou otevíratelné, osazené ovládacím panelem, tlačítkem TOTAL STOP a tlačítkem kvitace poruchy. Rozvaděče budou napájeny z hlavního rozvaděče kotelny trojfázovým jištěným přívodem v síti TN-S. Hlavní rozvaděč kotelny bude tímto jištěním dovybaven.

Rozvaděč budou mít stupeň krytí IP 54, po otevření dveří musí mít krytí IP 20. Obvody bezpečného napětí musí být v rozvaděči prostorově odděleny od obvodů 230V. Uvnitř rozvaděče bude umístěna servisní zásuvka. Rozvaděče budou mít oddělenou silovou část pro napájení ovládaných zařízení a část MaR osazenou řídícím systémem. Napájení obvodů řídícího systému a ovládacích obvodů bude provedeno přes ochranou proti přepětí 3. stupně. Přístroje v rozvaděčích jsou navrženy z přístrojů firem Schrack, Weidmuller, Eaton. Všechny vodiče v rozvaděči budou instalovány v ranžírovacích žlabech a přístroje na DIN lištách. Přívodní a odvodní kabely budou instalovány do příslušných vývodek vrchem.

### Ovládání a regulace topné větve 1 - Restaurace

Větev ÚT tvoří trojcestný směšovací ventil a oběhové čerpadlo topné vody a čidlo teploty vody ÚT. Větev ÚT bude řízena ekvitermě, tj. v závislosti na venkovní teplotě dle čidla teploty na severní straně objektu. Topný okruh bude v provozu dle vyhodnocení průměrné venkovní teploty na severní fasádě.

Čerpadlo topné větve bude v aut. režimu ovládáno z regulátoru , časovým programem budou nastaveny noční útlumy vytápění.

Bude signalizován chod čerpadla. Čerpadlo bude možné ovládat ručně a to přepnutím stykače v rozvaděči na ruč. pouze pro servisní účely.

Servopohon ventilu bude vybaven možností ručního ovládání, spojitě ovládaný.

### Ovládání a regulace topné větve 2 – Infocentrum, galerie a hyg. zařízení

Větev ÚT tvoří trojcestný směšovací ventil a oběhové čerpadlo topné vody a čidlo teploty vody ÚT. Větev ÚT bude řízena ekvitermě, tj. v závislosti na venkovní teplotě dle čidla teploty na severní straně objektu. Topný okruh bude v provozu dle vyhodnocení průměrné venkovní teploty na severní fasádě.

Čerpadlo topné větve bude v aut. režimu ovládáno z regulátoru , časovým programem budou nastaveny noční útlumy vytápění.

Bude signalizován chod čerpadla. Čerpadlo bude možné ovládat ručně a to přepnutím stykače v rozvaděči na ruč. pouze pro servisní účely.

Servopohon ventilu bude vybaven možností ručního ovládání, spojitě ovládaný.

### Ovládání a regulace topné větve 3 –  Valdštejnský sál, muzeum, výstavní síň

Větev ÚT tvoří trojcestný směšovací ventil a oběhové čerpadlo topné vody a čidlo teploty vody ÚT. Větev ÚT bude řízena ekvitermě, tj. v závislosti na venkovní teplotě dle čidla teploty na severní straně objektu. Topný okruh bude v provozu dle vyhodnocení průměrné venkovní teploty na severní fasádě.

Čerpadlo topné větve bude v aut. režimu ovládáno z regulátoru , časovým programem budou nastaveny noční útlumy vytápění.

Bude signalizován chod čerpadla. Čerpadlo bude možné ovládat ručně a to přepnutím stykače v rozvaděči na ruč. pouze pro servisní účely.

Servopohon ventilu bude vybaven možností ručního ovládání, spojitě ovládaný.

### Ovládání a regulace topné větve 4 – Porotní sál, obřadní síň, hyg. zařízení, pokoje

Větev ÚT tvoří trojcestný směšovací ventil a oběhové čerpadlo topné vody a čidlo teploty vody ÚT. Větev ÚT bude řízena ekvitermě, tj. v závislosti na venkovní teplotě dle čidla teploty na severní straně objektu. Topný okruh bude v provozu dle vyhodnocení průměrné venkovní teploty na severní fasádě.

Čerpadlo topné větve bude v aut. režimu ovládáno z regulátoru , časovým programem budou nastaveny noční útlumy vytápění.

Bude signalizován chod čerpadla. Čerpadlo bude možné ovládat ručně a to přepnutím stykače v rozvaděči na ruč. pouze pro servisní účely.

Servopohon ventilu bude vybaven možností ručního ovládání, spojitě ovládaný.

### Ovládání a regulace topné větve 5 – ZUŠ

Větev ÚT tvoří trojcestný směšovací ventil a oběhové čerpadlo topné vody a čidlo teploty vody ÚT. Větev ÚT bude řízena ekvitermě, tj. v závislosti na venkovní teplotě dle čidla teploty na severní straně objektu. Topný okruh bude v provozu dle vyhodnocení průměrné venkovní teploty na severní fasádě.

Čerpadlo topné větve bude v aut. režimu ovládáno z regulátoru , časovým programem budou nastaveny noční útlumy vytápění.

Bude signalizován chod čerpadla. Čerpadlo bude možné ovládat ručně a to přepnutím stykače v rozvaděči na ruč. pouze pro servisní účely.

Servopohon ventilu bude vybaven možností ručního ovládání, spojitě ovládaný.

### Ovládání a regulace topné větve 6 – Univerzity

Větev ÚT tvoří trojcestný směšovací ventil a oběhové čerpadlo topné vody a čidlo teploty vody ÚT. Větev ÚT bude řízena ekvitermě, tj. v závislosti na venkovní teplotě dle čidla teploty na severní straně objektu. Topný okruh bude v provozu dle vyhodnocení průměrné venkovní teploty na severní fasádě.

Čerpadlo topné větve bude v aut. režimu ovládáno z regulátoru , časovým programem budou nastaveny noční útlumy vytápění.

Bude signalizován chod čerpadla. Čerpadlo bude možné ovládat ručně a to přepnutím stykače v rozvaděči na ruč. pouze pro servisní účely.

Servopohon ventilu bude vybaven možností ručního ovládání, spojitě ovládaný.

### Ovládání a regulace topné větve 7 – Svatební salon

Větev ÚT tvoří trojcestný směšovací ventil a oběhové čerpadlo topné vody a čidlo teploty vody ÚT. Větev ÚT bude řízena ekvitermě, tj. v závislosti na venkovní teplotě dle čidla teploty na severní straně objektu. Topný okruh bude v provozu dle vyhodnocení průměrné venkovní teploty na severní fasádě.

Čerpadlo topné větve bude v aut. režimu ovládáno z regulátoru , časovým programem budou nastaveny noční útlumy vytápění.

Bude signalizován chod čerpadla. Čerpadlo bude možné ovládat ručně a to přepnutím stykače v rozvaděči na ruč. pouze pro servisní účely.

Servopohon ventilu bude vybaven možností ručního ovládání, spojitě ovládaný.

### Ovládání a regulace topné větve 8 – Správce zámku

Větev ÚT tvoří trojcestný směšovací ventil a oběhové čerpadlo topné vody a čidlo teploty vody ÚT. Větev ÚT bude řízena ekvitermě, tj. v závislosti na venkovní teplotě dle čidla teploty na severní straně objektu. Topný okruh bude v provozu dle vyhodnocení průměrné venkovní teploty na severní fasádě.

Čerpadlo topné větve bude v aut. režimu ovládáno z regulátoru , časovým programem budou nastaveny noční útlumy vytápění.

Bude signalizován chod čerpadla. Čerpadlo bude možné ovládat ručně a to přepnutím stykače v rozvaděči na ruč. pouze pro servisní účely.

Servopohon ventilu bude vybaven možností ručního ovládání, spojitě ovládaný.

### Ovládání a regulace topné větve 7 – vytápění VZT jednotky

Větev VZT tvoří samostatné čerpadlo VZT. Čerpadlo bude v provozu v závislosti požadavku VZT.

Bude signalizován chod čerpadla. Poloha ovladače čerpadla - AUT bude sumárně signalizována do regulátoru od všech čerpadel. Čerpadlo bude možné ovládat ručně a to přepnutím stykače v rozvaděči na ruč. pouze pro servisní účely.

### Zabezpečení kotelny,poruchová signalizace

Případná porucha bude signalizována akustickou signalizací OBECNÁ PORUCHA na panelu rozvaděče, konkrétní údaje o poruše bude možné najít na displeji regulátoru osazeného do dveří rozvaděče. Akustická signalizace poruch bude provedena u vchodu do kotelny. Poruchovou signalizací budou signalizovány minimálně tyto poruchové stavy:

- min. tlak v systému

- zaplavení kotelny

- odstavení kotelny havarijním stop tlačítkem

### Větrání kotelny

VZT sestava je stávající

## Elektroinstalace

Snímače a akční členy budou na technologická zařízení montována dle technologických - regulačních schémat.

Kabely budou uloženy převážně v plechových kabelových žlabech. Jako páteřní trasy budou požity stávající MARS žlaby. Trasy pro nový rozdělovač topení budou nové v provedení drátěných žlabů a tyhých PVC trubek.

Použity budou kabely CYKY a stíněné vodiče JYTY.

Požadavky na ostatní profese:

- Zajistit u profese ÚT:

- instalaci odběrů teploty a tlaku dle projektu

- instalaci regulačních ventilů dle projektu

## Použité normy a vyhlášky

ČSN ISO 3864 – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

ČSN IEN 60446 (33 0165) – Značení vodičů barvami nebo číslicemi

ČSN EN 60073 ed. 2 (330170) - Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj,

značení a identifikaci - Zásady kódování sdělovačů a ovládačů

ČSN EN 60529 (33 0330) – Stupně ochrany krytem

ČSN 33 2000-3 – Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-43– Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-443 ed. 2 (ČSN 33 2000) - Elektrické instalace budov - Část 4-44: Bezpeč-

nost – Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-4-482– Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo

nebezpečím

ČSN 33 2000-5-51 ed2 – Výběr a stavba elektrických zařízení

ČSN 33 2000-5-52 – Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-54 – Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-6 - Elektrická instalace NN - Část 6: Revize

ČSN 33 2130 – Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2180 – Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

ČSN EN 60204-1 ed2 (33 2200) – Elektrická zařízení pracovních strojů

ČSN 34 1610 – Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách

ČSN 34 30 85 – Předpisy pro zacházení s el. zařízením při požárech a zátopách

ČSN EN 50110-1 ed.2 (ČSN 34 3100) – Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN EN 12464-1 (ČSN 36 04 50) – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů,

Část 1 : Vnitřní pracovní prostory

ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Vyhl. 48/1982 – Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

Vyhl. 50/1978 – Odborná způsobilost v elektrotechnice

Vyhl. 91/1993 – k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

Vyhl. 207/1991, kterou se doplňuje vyhl. Českého úřadu bezpečnosti práce č.48/1982 Sb.

Nařízení vlády 24/2003 – Technické požadavky na strojní zařízení

Nařízení vlády 378/2001 – Požadavky na bezpečný provoz a používání stojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Zákon 22/1997 – Technické požadavky na výrobky

a další související.

## Zásady řešení z hlediska bezpečnosti práce

Elektroinstalace je řešena v napěťové soustavě 3NPE, stř. 50 Hz, 400/230V/TN-S. Všechny elektrické předměty musí být chráněny před nebezpečným dotykem neživých částí automatickým odpojením od zdroje. Krytí elektrických předmětů musí odpovídat prostředí, ve kterém jsou instalovány.

Veškeré elektromontážní práce musí být provedeny podle platných předpisů ČSN a při dodržení všech bezpečnostních předpisů ( používání ochranných a pracovních pomůcek, používání bezpečnostních  tabulek, práce ve výškách, práce na zařízení pod napětím ap.). Dále instalace elektrozařízení musí splňovat požadavky zákona 309/2006 O požadavcích bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády č.378/2001 Sb., které stanovuje požadavky k zajištění bezpečného provozu technických zařízení.

Po ukončení montáže provede montážní podnik revizi. O provedené práci vyhotoví revizní zprávu.

Provozovatel zařízení je povinen zpracovat provozní předpisy pro obsluhu a údržbu a  zabezpečit, aby s nimi byla obsluha prokazatelně seznámena. Tyto  osoby pověřené obsluhou a údržbou el.zařízení musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost  postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném pracovišti. Všechny poruchy a závady na el. zařízení musí být neprodleně odstraněny.

K ochraně pracovníků před nebezpečími (havárie, elektrická příčina) slouží nouzové pracovní funkce – nouzové zastavení a nouzové vypnutí (vypínače, tlačítka). Všechny tyto bezpečnostní prvky musí být nápadně označeny a v jejich blízkosti musí být umístěna bezpečnostní tabulka s příslušným pokynem.

El. zařízení, umístěná na místech veřejně přístupných, musí být opatřena bezpečnostními tabulkami podle ČSN ISO 3864 upozorňující na nebezpečí úrazu elektřinou. Označení není nutné v případech, kdy se jedná o el. zařízení umístěná tak, že je k těmto zařízením umožněn přístup jen pracovníkům s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací, kteří jsou určeni k činnosti na těchto zařízeních.

Pracovníci musí být seznámeni s požárními směrnicemi a s provozními pravidly. Manipulace s el. zařízením při požáru se řídí dle ČSN 34 30 85 a dle dalších souvisejících předpisů.

Elektrotechnické zařízení smí obsluhovat pracovníci seznámení dle §3 nebo pracovníci poučení dle §4 (podle  rozsahu prací, které budou na obsluhu kladeny provozními předpisy) vyhlášky 50/1978 v rozsahu obsluhy. Pro práci na el. zařízení je odborně způsobilý pracovník znalý dle §5 nebo pracovník s vyšší kvalifikaci dle §6 a výše viz. vyhláška č. 50/1978 Sb.

Předpokladem ke spolehlivé a bezpečné funkci je nutná pravidelná kontrola a údržba. Periodické revize musí být prováděny podle  ČSN 33 2000-6-61.

Veškeré použité materiály a zařízení dodané montážní firmou, musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb. (Technické požadavky na výrobky), ve znění pozdějších předpisů a příslušných vládních nařízení vydaných na základě předmětného zákona.

Vypracoval: Tomáš Martinek